# 对电力工程中电缆敷设的探讨论文_汤积利

汤积利

广西方信建设工程有限公司 广西桂林 541000

摘要：电缆是电力输送的主要方式之一，因此，电力电缆敷设的施工质量是影响电力工程建设和应用的重要因素。在进行电力电缆敷设施工时，应根据实际的施工情况，科学地对施工方案进行制定，并要求施工人员能够严格按照施工标准进行工程的建设，只有这样才能够保证施工质量能够满足电力工程整体的质量要求。本文介绍了电力的选择原则，并分析了电缆敷设的几种方式，从而对电缆敷设施工注意事项进行了探讨。

关键词：电缆敷设；选择原则；技术措施

我国电气化程度的提高与电力工程的发展是分不开的，而电力电缆敷设作为基础工程对整个电力系统都有重要意义。高度的电气化令电缆敷设在技术上越发多元化，在数量上也趋于庞大化，这两种发展趋势引发了人们对电缆敷设经济效益的重视。通过分析不同的电缆敷设形式与敷设技术，探寻其中最符合电力系统需求和具有最高经济效益的敷设方法成为电力工程的必要环节。所以合理规划、正确选择电缆敷设方式，是电缆入地工作的首要环节。

1、电缆敷设方式的选择原则

1.1 应根据地下电缆线路的电压等级，最终敷设电缆的根数、施工条件、一次投资、资金来源等因素，经技术经济比较后确定敷设方案；

1.2 当同一路径电缆根数不多，且不宜超过6根时，在城市人行道下、公园绿地、建筑物的边沿地带或城市郊区等不易经常开挖的地段，宜采用直埋敷设方式。直埋电力电缆之间及直埋电力电缆与控制电缆、通信电缆、地下管沟、道路、建筑物、构筑物、树木等之间的安全距离，不应小于规定；

1.3 在地下水位较高的地方和不宜直埋且无机动荷载的人行道等处，当同路径敷设电缆根数不多时，可采用浅槽敷设方式；当电缆根数较多或需要分期敷设而开挖不便时，宜采用电缆沟敷设方式；

1.4 地下电缆与公路、铁路、城市道路交叉处，或地下电缆需通过小型建筑物及广场区段，当电缆根数较多，且为6-20根时，宜采用排管敷设方式；

2、电力电缆的敷设方式

2.1电缆直埋敷设

直埋敷设最方便，投资少，但易于受到各种侵蚀。适用于电缆线路不太密集的城市．地下走廊，如市区人行道，公共绿地、建筑物边缘地带等。电缆应敷设在壕沟里，沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板，保护板宜用混凝土制作。位于城镇道路等开挖较频繁的地方，可在保护板上层铺以醒目的标志带。位于城郊或空地旷带，沿电缆路径的直线间隔约100m、转弯处或接头部位，应竖立明显的方位标志或标桩。

2.2电缆穿管敷设

电缆管材的内径不小于电缆外径的1.5倍，且不小于100mm，电缆管弯制其弯扁程度不宜大于管子外径的10%，且电缆管的弯曲半径不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。当电缆有中间接头盒时，在接头盒的周围应有防止因发生事故而引起火灾延燃的措施。电缆穿管没有弯头时，长度不宜超过30m；有一个弯头时，不宜超过20m，有二个弯头时，不宜超过15m。

2.3电缆沟敷设

一般适用于人员较少的变电站和较大的厂矿企业生产区及室内。若用于生活小区或人员集中的场所，有几个方面的问题需要注意：一是必须有专用的排水系统，且常年处于良好状态。二是电缆沟密封不严，易遭受小动物损坏。三是因住宅区内车辆、人员集中，电缆沟盖板易损坏。在化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所，或在载重车辆频繁经过的地段，不得采用电缆沟。经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内，不宜采用电缆沟。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在厂区、建筑物内地下电缆数量较多但不需要采用隧道，城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设，同时不属于上述情况时，宜采用电缆沟。有防爆、防火要求的明敷电缆，应采用埋砂敷设的电缆沟。

2.4隧道敷设

同一通道的地下电缆数量多，电缆沟不足以容纳时应采用隧道敷设。同一通道的地下电缆数量较多，且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所，或含有35kV以上高压电缆以及穿越公路、铁道等地段，宜采用隧道敷设。受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路下，与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通讯电缆管线共同配置时，可在公用性隧道中敷设电缆。由于需要地下大面积空间，因此仅仅适用于现代化大城市的地下市政整体建设，不适合在居民住宅小区内采用。

2.5架空敷设

采用架空敷设电缆的主要优点在于影响地下建造施工较小，但当有一根架空电杆影响地下或者地上施工时需要将整排电杆移位，首先需要拆除整根架空电缆，拆除架空钢绞线，拆除成排电杆，重新挖杆坑进行电杆，架空钢索和电缆的架空施工。通常需要几天时间进行抢修，在很大程度上影响施工。

3、电力电缆敷设施工注意事项

3.1 电缆敷设方式的选择

电缆工程敷设方式的选择应根据工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素确定，且按运行可靠、便于维护的要求和经济技术合理的原则来选择。电缆的敷设方式一般主要有直埋敷设、穿管敷设、电缆沟敷设、隧道敷设、架空敷设等。因此电缆敷设方式的选择，要结合实际情况，根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素，用发展的眼光，按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。

3.2对施工设计图纸有详细的了解

认真研究电力工程施工图，掌握电缆的分布走向情况，在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。当现场负责人获得施工图纸之后，需要与参与工程的其他施工人员进行及时的观察与熟悉，使每个现场人员都能够全面了解电缆敷设的相关内容和数据参数等。同时也需要对设计图纸进行必要的审核，对于其中存在的问题及时上报，并且能够通过及时的检测，发现其中存在的问题，在第一时间进行修正，以保证电缆敷设的施工质量。

3.3注意电缆材料，材质优良，规格、截面符合要求

电缆是由多根导体材料与绝缘保护层组合起来的传输线路，导体、绝缘体材料性能决定了现场安装的工艺流程。在选用塑料管材时，应对材料的难稀性、抗冲击性、承压能力做出选择，不宜采用热阻系数较大的管材。电缆材料的入场需要经过严格的质量检查，其中要针对电缆的型号、规格是否符合施工设计要求，以及电缆线盘和保护层是否完好等内容进行重点检查。电缆必须作为特殊材料吊放，严禁刮、碰、挤、磨，按敷设要求安排好电缆盘的位置和方向，认真做好外观检查。敷设前应对电缆进行耐压鉴定，合格后方可敷设。

3.4注意安全施工

电缆沟沟槽从开挖后一直到盖好电缆沟盖板，都要有足够的围护设施，一般用带有警示语句的黄色围护带，配合竹木围栏，夜间照明等。在材料堆放处也应有相同设施，确保行人及车辆都能看清楚并加以注意。在破路埋管就更加要抓好安全工作，因为在破路施工时，通常会封闭一半的行车线，所以在开工前必须和交警等部门进行协调，对行以施工路段的车辆进行分流，避免因道路变窄而造成交通阻塞。除按电缆沟的要求对破路段进行围护外，还要设置足够数量的指示和警告路牌，并放在合理的位置上，配备夜间照明、警示灯光，以及专人指挥交通，确保不发生安全事故。

4 结语

电力电缆工程质量是电网安全、可靠运行的保障。要提高电力电缆工程施工的质量，就要合理规划、正确选择电缆敷设方式，优化电缆敷设技术，严格施工，杜绝质量隐患，以达到提高电力系统供电可靠性和稳定性。

参考文献：

[1].孙楷淇，朱杰.浅谈10kV 配网电力电缆运行的有效管理模式［J］.电工文摘，2010

[2]王爱梅，张悦，郭晓玲.发电厂电缆敷设优化方式探讨［J］.山西电力，2013

论文作者:汤积利

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期供稿

论文发表时间:2015/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea175a750591431643de1a1d.html