# 民用建筑电缆的阻燃与耐火论文_梁马超,王静杰,付伟峰,许军,吴晴

（航天瑞奇电缆有限公司 湖北武汉 430058）

摘要：近年来，随着我国社会经济发展，工程建设数量显著增加，单体建筑尤其是公共建筑物从高度、面积、复杂程度都在日益变化。建筑物的现代化一方面极大地改善了人们的物质生活水平，一方面也带来了严峻的技术挑战。如何保证建筑物平安、高效运行是技术参与人员首先要解决的问题。论文介绍阻燃、耐火电缆的适用标准和特点，了解其适用范围。并分析探讨在施工阶段阻燃、耐火电缆的选用以及施工安装应注意的问题。

关键词：阻燃电缆；耐火电缆；施工过程管理

引言

电缆的安全使用是一个系统工程，贯穿自产品到用户的全过程。良好的产品品质、科学合理的设计、安全保质的施工以及规范有序的使用是电缆正常工作服务于人们生产生活的重要保证。

1、电线电缆的火灾危险性

（1）电线电缆在长期带（负）载运行中导体发热产生一定的温度，致使电缆绝缘层产生局部老化，在长期作用下将导致绝缘层击穿，一旦击穿就会引起相间短路，较大容量的短路会在短时间内形成高温。（2）起火电线电缆往往处于负荷状态，一般的物体在燃烧前都有一个预热的过程，而温度高的物体，则不需要这一过程，所以更具备燃烧的条件。在电线电缆自身放电或有外部火源（况下），带载的电线电缆是极易引燃的。（3）由于敷设在电气竖井或线槽内的电线电缆往往是成束装敷设的，一旦发生火灾，燃烧时的热辐射将互相传导，将造成火灾蔓延不止，泛滥成灾。（4）电线电缆引燃后会产生滚滚浓烟和大量的有毒气体。在以往发生的火灾中，烟雾的弥漫会使逃生的人辨不清方向而惊慌失措，导致在火灾现场中滞留。烟雾的弥漫还会妨碍消防人员救火，有毒气体将导致人窒息死亡。

2、阻燃耐火电线电缆的概念和分类

2.1阻燃耐火电线电缆的概念

（1）阻燃线缆：是在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去火源后，火焰在试样上的蔓延仅在限定的范围内且具有自行熄灭的特性，即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。（2）耐火线缆：在规定的火源和时间下燃烧时，能持续地在制定状态下运行的能力，即保持线路完整性的能力。

2.2阻燃耐火电线电缆的分类

2.2.1阻燃电线电缆的分类。

（1）含卤阻燃线缆的绝缘层、护套等大部分使用含卤的阻燃材质，虽然具有相对较好的阻燃性能，但含卤阻燃线缆在燃烧过程中会产生大量的浓烟和释放有毒气体，并且气体有较强的腐蚀性，对周围的电气设备以及灭火救援工作的开展都相当的不利。（2）无卤低烟阻燃线缆的绝缘层以及护套等采用不含卤的交联聚乙烯，这种阻燃材质不但阻燃效果特别好，而且一旦线缆燃烧起来也不会产生有毒气体，它最大的优点在于燃烧过程中的出烟量较少，对现场人员的疏散以及消防人员的灭火施救不会造成很大的影响。

2.2.2耐火电线电缆的分类

（1）有机耐火线缆有机耐火线缆中在铜导体和绝缘层之间添加了云母带制成的绝缘耐火层。这种有机耐火线缆中的绝缘材料由云母带和挤包塑料制成，即使燃烧时的高温将塑料碳化，但产生的碳粒子由于电磁场的作用，向着云母带运动，云母带能受的温度达到1000℃以上，在火焰燃烧情况下，云母带仍能起到一定的绝缘绝作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆线缆的耐火性主要体现在耐火的温度上面，在额定电压和燃烧时间的测试下，温度在750-800之间，线缆不会被击穿的定为B类耐火线缆，当温度达到950-1000的时候，这时不被击穿的线缆就是耐火性能极高的A类线缆了。（2）无机耐火线缆。无机矿物绝缘耐火线缆是耐火电缆中性能较好的一种，现在常见的是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的矿物绝缘电缆，也是最传统的矿物绝缘电缆，这种电缆完全由无机物构成耐火层，因此不会因燃烧而分解产生腐蚀性气体，并且可长期工作在250℃高温下，同时还具有防爆、耐腐蚀性强、载量大、耐辐射、机械强度高、寿命长、无烟的特点，但价格较高，施工工艺复杂，难度大，绝缘层容易吸潮导致绝缘电阻降低。

3、施工过程管理

3.1施工订货

在施工订货前，施工单位应会同设计、投资方、监理等相关单位，充分了解设计意图，同时对品牌档次等有初步的意向沟通。阻燃、耐火电缆的使用大部分涉及到重要安全区域、消防等重要负荷场所。由于现在市场鱼龙混杂，在这个涉及安全的重大问题上一定要选择有优选品质有保证的供应商。供应商招标时应对技术参数包括护套、填充料、填充率、取样实验做出详细规定。必要时应对厂家进行实地考察，实物封样。对电缆进场时，会同业主、监理单位检查验收。按相关规范要求，包括外观验收及取样送检。外观验收一般包括电缆包装完整、型号、合格证、长度、成色等。对于阻燃耐火电缆还可以现场取样点火检查阻燃耐火性能、剥开护套检查云母带重叠程度及色泽亮度等。

3.2合理铺设安装

由于电缆具有线路分散、重量比较大的特点，在铺设时往往很多管道都已经就位，一般工程都是人拉肩扛。所以电缆铺设具有作业人数多、战线长、作业岗位操作空间小等特点。由于电缆施工过程中，容易受到刮、碰、压、扭等原因造成电缆外护层损伤，施工前应通过现场协调会议，尽量腾空作业区域，避免交叉作业，室外电缆卷轴释放处建议相对封闭，避免无关人员穿行造成不必要的质量安全隐患。沿线场地都应该清理干净，避免划伤电缆表面。事先踏勘拟铺设线路，对拐弯处、水平穿墙、楼层变换、空间狭小等地点进行场地熟悉。在合适的地方设置助滑器具，根据电缆的重量大小合理配置沿线曳引人员，在相对黑暗及高处做好照明和工人防护工作。确定好铺放顺序，大电缆弯曲半径大于小电缆的弯曲半径，无卤低烟或低卤低烟阻燃电缆应较含卤阻燃电缆有更大的弯曲半径。无卤低烟阻燃电缆与含卤阻燃电缆相比，有低腐蚀、低烟的优点，但电气性能及机械性能明显降低，所以在进行电缆敷设时，应尽量避开气温寒冷的时候。如实在不能避开，应考虑采取必要的保暖措施。对工人进行专项的安全技术培训，使口令员、工人行动统一默契。在铺放电缆过程中如果发生外护套破裂现象，应立即用胶带粘上，阻止其继续裂开并作好记号，事后按照供应商提供的修补方法统一修复。电缆在连接以及终端头制作时，一定要严格按照工艺标准进行，注意卫生，防止杂质污染，防止绝缘层受潮或在故障情况下受高电压、大电流的冲击导致接头起火隐患。做好电缆接地，若接地线焊接不牢，接触不良，阻值偏大，造成电缆接地故障电流比正常短路电流小，使电流保护器不能及时切断故障，而出现电弧、电火花。采用防火填料将电缆穿越处的小缝隙进行堵塞，防止电缆着火延燃。

结束语

建筑物灾害预防是行业内一个永恒的主题，本文从产品特点、适用范围以及在设计、施工过程中应该考虑和注意的问题对阻燃电缆、耐火电缆进行介绍。希望能对广大技术人员以及项目管理人员有一定帮助和提示。

参考文献：

[1]李咸辉.浅谈阻燃耐火软电缆技术性能和应用[J].中国新技术新产品，2015（15）：144-145.

[2]郑荔丹.阻燃耐火电缆国内外标准对比[J].科技展望，2015，25（20）：113.

[3]汪圣昌.建筑电气中阻燃和耐火电缆的使用分析[J].城市建筑，2015（15）：102+105.

论文作者:梁马超,王静杰,付伟峰,许军,吴晴

论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期

论文发表时间:2019/3/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea27ea17e9fb01aa5d21bc21.html