# 探讨带电跨越35kV及以下电力线路施工技术论文_彭世宣

广西宏湖水利电业科技发展有限公司 广西 河池 547600

摘 要：近年来，我国经济水平不断提高，社会工业化程度不断增加。在此背景下，各行各业对电能的依赖程度也随之不断增加。我国电力部门正大力加强电网的建设，希望能够进一步提高我国远距离输电的稳定性和输电总量。在某种程度上，电能的保障是维护企业正常运转的必要条件之一，也是维持我国经济发展的条件之一。因此，电网的建设工作是十分重要的一项工作。在电力线路铺设的过程中往往会遇到各种难题，例如：带电跨越电力线路。这是电力线路搭建过程中经常会遇到的难题，十分具有研究价值。本文中，笔者结合自身多年的工作经验对带电跨越35kV及以下电力线路施工要点进行了详细的讨论。

关键词：带电跨越；电力线路；施工技术

前 言

电力输送的稳定性和安全性对于我国的经济发展有十分重要的作用。由于我国幅员辽阔，地形复杂所以在电力线路搭建的过程中会遇到各种各样的技术难题。能否有效解决这些技术难题是电力企业所面临的挑战，也是相关行业发展的关键点。在实际的建设过程中，电力企业、施工单位和相关的管理部门要做到协调管理，对于技术性难题要做到多方参与，共同研究。在电力施工的过程中，往往会遇到复杂的地理环境，如公路、湖泊、河流、山脉等。除此之外，已搭建的通信线路、输电线路也会对正在搭建的线路造成一定的影响。在正式施工前，要充分的对各种环境进行细致的调研，确定行之有效的设计方案，并按照相关的标准进行施工，本文重点介绍带电跨越35kV及以下电力线路施工技术。

1 现阶段我国带电跨越35kV及以下电力线路常用施工技术

1.1 木杆越线架的搭建

我国国土面积十分辽阔，气候多样性较为明显，在不同的区域上的植被资源不尽相同。目前来看，带电跨越35kV的电力线路施工过程中有一项重要的技术手段就是利用施工现场的各种高大的植被来作为木杆进行搭建。常被利用的植物有毛竹、杨树及各种其他的高大乔木。利用这些植物高大、牢固、绝缘的特性搭建脚手架，从而实现跨越工程。从应用层面来看，这种方法的优点十分明显，即操作简单、成本低。但是需要注意的是，这种方法也受到很多条件的制约。如只能在人迹罕至的地区使用、同时由于木材的利用率较低所以需要大量开采高大植被，这不仅会对当地的生态造成一定的影响，还会受到施工现场植被种类、树龄等的限制。所以，该办法的使用面较窄，在实际的工程中应该谨慎使用。

1.2 小型铁塔的搭建

小型铁塔是指利用绝缘材料，通过人工手段搭建起高度不大的铁塔作为两端支架从而铺设电力线路的办法。在搭建的过程中，需要重点注意的是铁塔的绝缘性，除了使用绝缘材料作为搭建的基础材料外，还要注意使用绝缘网覆盖在铁塔的顶端。这种结构的稳定性十分良好，一般不会发生形变，可多次重复利用。同时，可以根据施工现场的情况适当降低铁塔结构的复杂性，在确保施工和用电安全的前提下，可以适当使其结构简单化。这是降低成本，提高利用率的有效手段。然而，这种方法依然存在弊端。由于为了确保塔基具有较好的稳定性，所以通常采用钢材作为搭建材料，钢材的导电性能虽然不强但是也具有一定的导电性，在雷雨天和其他极端气候条件下，其可能会发生漏电的情况，这对于周围的住户和一线的施工人员而言是一个潜在的威胁。总的来说，这种方法的安全性较差。

1.3 跨越索道的架设

无论是木杆还是小型铁塔的搭建都是为了作为支撑来铺设输电电线。在两端的支撑物搭建完毕后，下一步的工作是将绳索架设在铁塔上，从而实现35kV及以下电力线路的带电跨越。在这个过程中，绳索发挥了至关重要的作用。因此，对绳索的性质就有较高的要求，具体来说对绳索的两个性能有较高的要求，即是其物理强度和绝缘性。在实际的搭建过程中，往往采用两根绳索同时架设的方法。这样的架设手段是一种新型的技术手段，它的优点在于不会受到传统脚手架的限制，加大了可操作性。同时，该技术也同样存在着一定的缺陷。即在架设的过程中，绳索的架设是一项较为困难的工程，要耗费大量的人力。也正是由于这个原因，电力企业对这种方式的采用程度不高，只有在脚手架无法搭建的极端情况下，才会考虑使用这种方法。

2 带电跨越35kV及以下电力线路施工现状及背景

根据实际的搭建经验，高压或超高压输电线路的搭建工程都是选择在人烟稀少的地区进行。在这种地理环境下，跨越物搭建方案往往选择的是毛竹越线架。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所谓毛竹越线架即是采用毛竹来搭建架设的支架，从而完成输电线路的架设工作。但是毛竹越线架也存在着一定的技术弊端，首先，并不是所有的施工现场都能就地获取大量的毛竹，这就导致需要大量购买和运输毛竹作为建设材料。其次，毛竹的刚性受时间的影响较为明显。最后，在地形复杂的地方，并不适合采用毛竹越线法。同时，这种方法还存在以下技术障碍：

2.1 材料利用率低

毛竹是一种自然生长的植物，其材料本身的硬度不够，在运输和搭建的过程中容易出现损坏。这使得材料的利用率大幅降低，从而使得生产成本明显增加。

2.2 安全性难控制

由于毛竹具有易损性和较强的变化性，所以在跨越电力线路施工的时候不能长时间稳定的使用，也不能保证其安全性。此外，大多数的跨越电力线路施工都是交由其他工程队伍进行外包，所以质量本身很难得到保障。这些进行外包的队伍为了从工程款里赚取更多利润，往往会减少使用毛竹得到数量，同时增加毛竹的尺寸，这样就导致了在遭受恶劣天气的时候其安全性更加得不到保障。

2.3 占地面积过大

决定使用毛竹越线架前，要求对所要跨越的目标的尺寸进行全面测量，以及调查电力线路的边线，在得出的数据基础上计算所需架设的毛竹越线架的占地面积。

3 带电跨越35kV及以下电力线路施工要点

3.1 导地线设置

导地线的设置需要注意以下几点：

（1）严格按照施工图纸进行施工，并尽可能的满足用户的需求，同时还要保证施工质量达标，符合国家标准。这样，就要求施工团队在设置导地线的时候把尺度误差控制在一点六个百分点以内，同时把弧度垂直误差范围缩小到1.6m以内；

（2）在建设过程中应用重台闸，维持在施工过程中的电力供应，这样就能很大程度上减轻线路架设过程中的经济损失；

（3）设置导地线的时候，不能将导线单独安装于工程的一端，这主要是因为在架设导地线时，为了减轻工作难度，通常在跨越工程上施加部分牵引力。同时，还得让不同导地线之间的松弛度保持一致；

施工前应做好各种准备以便应付各种困难，设置导地线的过程中往往会遇到很多突发状况，例如恶劣天气或者地质活动等。因此，想要在计划好的时间内完成工程是有一定难度的。也就是说想要在预定工期内完成工程，不仅会增大工作难度，同时也会增加额外的工作量，还有可能使得工程成本也随之增加，所以需要提前做好应对突发状况的准备。

3.2 屋顶绝缘网的设置

建造屋顶绝缘网是带电跨越工程的一个重要步骤，需要用到的材料有玻璃防护棒、尼龙网以及迪尼玛绳等。具体建造步骤是：首先把迪尼玛绳融入到玻璃防护棒内，再把两端的迪尼玛绳与玻璃防护棒中的迪尼玛绳相连，在遮阳的条件下进行绝缘网的展开，同时促使尼龙网收向内部。绝缘网的主体材料是尼龙网，并设置在带电跨越的线路设备上，如果采用分片安装的方式，虽然会增加工作的麻烦程度，但这能让其有更多的便利之处。安装绝缘网的位置是带电跨越设备中的横担，之后需要将迪尼玛绳和承力索连接起来。往绝缘网上安装好保险钩之后就能将迪尼玛绳连接到防护网上了，同时回收防护网的前部。为了保证线路的中心位置能和绝缘网的中心位置相重合，在牵引防护网到带电线路上时的测量工作就需要使用经纬仪。

结 语

现阶段，由于现代社会方方面面都离不开电，所以以停电为前提进行电力线路跨越的施工方式并不适用于现在，强制使用的话会导致极大的经济损失，甚至发生某些意外。所以需要重点研究35kV及以下电力线路的带电跨越技术，这样不仅能保证在施工过程中仍然保持对施工地区的电力供应，还能提高电路的稳定性和安全性，确保社会经济的持续发展。

参考文献

[1]曹杰锋.带电跨越220kV及以下电力线路施工技术探讨[J].硅谷,2014,7(20):97+78.

[2]李拓.带电跨越220kV及以下电力线路施工技术[J].电子世界,2014(16):66-67.

论文作者:彭世宣

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/8/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea6ad7e527f61fac5600d965.html