# 建筑电气安装工程预留预埋的施工要点探讨论文_胡展宁

（联创新锐设计顾问（武汉）有限公司 湖北省武汉市 430000）

摘要：在我国建筑的建设和施工中，一般都会对电路和电气工程进行统一装用，一般装修的办法就是埋入地下或者埋进墙体中，所以在一般情况下就需要在建设墙体的过程中预留预埋点，这是很重要的，如何才能够在建筑中建立电气工程预留点，这是文章所要探讨的问题。

关键词：建筑；电气安装工程；预留预埋；施工要点

1、建筑电气安装工程预留预埋工程作用

建筑电气安装工程预留预埋工程是现代建筑的基础性，系统性的工程，它所贯彻的建筑思路为更高质量的工程设计奠定了基础，为现代建筑的发展提供了有效思路。本文就建筑电气安装工程预留预埋的施工要点进行探讨，其一对施工图纸进行检查，并对施工过程中的问题进行探讨及解决，其二，在实际的施工过程中要重视技术的培养及操作力度，以保证技术的高超与过关，最后，其宗旨都是为了建筑电气安装工程预留预埋工程的安全性过关。相信此文能够给相关建筑行业或从事其他行业有探索兴趣的人在某些方面起到积极作用，以便为建筑行业做贡献，使建筑电气安装工程预留预埋的施工建设，达到丰富技术的目的和提高服务能力的作用。如何做好建筑电气管路预留预埋施工工作，首先是对建筑电气管路预留预埋施工进行实际操作，控制好电气管路预留预埋的各个环节和各个要点；其次是重点对电气管路预留预埋专业的施工图纸认真审核，对于电气管路预留预埋施工的技术等硬性条件要过关；最后要对各部位进行检查，监测，以保证施工成果的安全性能的正常使用以及安全性的使用。

2、建筑预留预埋施工工艺

建筑电气安装工程预留预埋设计的施工内容比较宽泛，对后期电气工程的施工质量影响也较大，所以想要做好电气工程的预留预埋工作，需要对施工工艺严格把关。电气安装工程的预埋预留工作比较繁琐，会涉及到大量的交叉作业，因此施工需要严格按照相关的工序进行。在进行施工之前，首先需要对线路的套管型号进行选择，保证需要制作的套管管径比需要穿越的管道大两个等级。如果在套管的埋设中需要穿越墙体，则套管的长度需要计算墙体两边的抹面厚度；如果套管需要穿越楼板，则长度的预留为楼板的厚度与两边抹面之和再增加20mm左右；穿过的楼板如果是卫生间的楼板，需要增加长度约为50mm左右。预埋施工需要在土建施工之前便确定好套管预留的位置，并提前准备好需要的配件。其次在进行土建施工前期，电气工程还应当配合土建专业人员，及时做好底板与基础内线管以及接线盒安装的工作，仔细检查图纸未标明的尺寸，避免出现遗漏和返工，一些需要在结构中预埋的配件，应当与土建人员及时沟通并完成。

3、建筑电气安装工程预留预埋施工要点

对于实际施工的建筑电气安装工程当中的预留预埋技术来说，根据其不同的施工情况，相应的有着不同的施工关键要点和技术，比如说电气支吊架固定预埋作业、电气安装工程预留孔洞作业、钢管敷设作业等。

3.1电线管敷设施工要点

建筑的电气安装工程预埋预留施工中，电线管敷设是一项重要的工作。因此在进行敷设工作之前，施工人员应当对需要敷设的线管型号进行检查与确认，检查线管的外观质量，保证选用的型号与质量都满足相关规范的要求。如果采用的线管是钢管，需要保证线管的外观完整且没有锈蚀，如果存在锈蚀情况则需要对线管进行除锈并涂刷防腐漆，防止在使用过程中出现锈蚀线管破裂等情况。埋设在剪力墙结构的钢管，线管内部必须进行灌漆，防止线管内部锈蚀，保证电气安装工程施工质量。在电气线管安装过程中，不同层高不同区域的线管敷设要求也不同，大体分为以下几点。首先在楼板面进行线管敷设时，应当考虑实际施工情况，对电线管的位置与数量进行优化与控制。在施工中要注意在同一个位置不要埋设三根及以上的交叉线管，不然这些线管会在土建的楼板混凝土浇筑中造成钢筋上升，降低保护层的厚度等施工质量问题，从而影响钢筋的耐久性。所以在施工中必须注意交叉电线管的数量管理，如果有的部位必须敷设多根线管，必须控制好管线之间的距离，一般来说要保证线管间距大于20mm，这样才能够有效避免由于管距太近造成的楼板裂缝。其次部分线管需要被埋设在砌体墙中，如果在砌体墙中斜向开槽或者横向开槽会使砌体结构的稳定性与抗震能力下降。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果建筑的某一面墙体需要双面开槽来满足预留施工的需要，就可能会造成由于承载力不足而导致的墙体断裂等问题，降低建筑的稳定性与安全性。所以，砌体中进行预埋预留施工必须对线管方向进行规定，尽可能敷设垂直线管。一般精装修过程中要在卫生间与厨房进行吊顶，但是这样容易造成预留预埋管线的破坏，也会对电气工程的整体安装质量造成影响，所以除非是厨房卫生间必须经过的管线，其余的管线最好避让。

3.2开关插座的标高控制施工要点

在开关插座的施工中，必须保证同一户同标高的开关插座标高一致。在施工中应当在每一户内制定一个统一的标高基准线，以便确定户型内所有开关插座的标高。如果在建筑结构上出现标高基准的偏差，则应当借助标高控制设备比如水准仪、红外线水平仪来控制标高，解决结构面板标高差异的问题。

3.3电气支吊架固定预埋作业

电气支吊架固定预埋作业是我国当代建筑电气安装工程当中最为常见的一种预留预埋施工技艺，焊接固定和膨胀螺栓固定是其中最为主要的施工方法，对于焊接固定来说，其主要是作为传统派的施工技艺所存在的，主要主张焊接精度，但是由于传统技艺的有限和操作人员的问题，常常会出现不同程度的误差。因此，我国一般当下所用到的都是膨胀螺栓固定技艺，这种固定预埋法根据不同的施工强度和建筑承载力可以进行不同的选择，而且膨胀螺栓固定施工法较为简易。但是，在进行实际施工时，需要注意梁和柱的影响，根据不同的施工情况，选用最适宜的焊接固定预埋方法。

3.4电气安装工程预留孔洞作业

建筑电气安装工程预留预埋作业当中，有一项施工方案极其重要，那就是预留孔洞作业。在进行预留孔洞施工时，为了保障整体的施工效果，就需要有效降低其施工误差，并且要在施工方案规划当中做好预留孔洞的位置定位和布局，避免漏项的现象发生，同时，当工程量较大时，还可以相应的使用一些BIM技术来弥补施工方案的不足。除了需要预留孔洞以外，整个预留预埋作业还需要相应的为施工人员预留施工通道和吊装孔洞等，来有效的提高其整个电气安装工程的施工效率和质量。

3.5线盒预埋安装施工要点

在开关和插座的预埋工作中，应当考虑线盒间距的影响。在线盒的安装中应当按照工程的具体情况来进行，实际安装时由于线盒的间距还会受到面板间距的影响，因此将建筑的面板间距控制在1cm～2cm之间，或者采用连体线盒，在施工过程中保证连体线盒位置的准确与固定，这样就能够保证施工中线盒的间距不受影响，最终保证整体的施工质量。应当在施工中尤为注意的是剪力墙和砌体处预埋的线盒，如果线盒需要预埋在剪力墙上，在施工时应当注意保证墙面的平齐，线盒的安装可以突出墙体的边线，突出的距离应当控制在5mm左右，这样才能够保证模板封闭时产生的压力能够使线盒贴近模板。如果线盒预埋在卫生间或者厨房的砌体上面，突出的尺寸可以控制在3cm左右，这样线盒与后贴的瓷砖之间的距离才不会影响开关和插座的安装。

结束语

建筑的电气安装施工中，预留预埋工作是非常重要的，对后期的电气施工质量，建筑的使用有着较大的影响。本文先后对线管的敷设，对开关插座标高的控制，对预埋线管的定位以及线盒的预埋工作要点进行了分析与探讨，总结了施工质量的保证措施，对建筑电气工程的施工质量保证有一定的作用。

参考文献

[1]任怀龙.建筑电气安装工程预留预埋的质量控制[J].建材与装饰,2019(18):30-31.

[2]范道章.建筑电气安装工程预埋、预留施工的几点思考[J].科学技术创新,2019(14):119-120.

[3]杨明辉.建筑电气安装工程预埋、预留施工的几点思考[J].居舍,2019(02):19+95.

[4]罗茗月.浅谈建筑电气安装工程预留预埋的质量控制[J].工程建设,2018,50(05):78-80.

论文作者:胡展宁

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea8dec1ab665c3902fd8462b.html