# 分析电力通信传输网络常见故障分析与处理论文_程翔

国网闽清县供电公司 福建省闽清县 350800

摘要：随着电网智能化、信息化水平的不断提高，电力系统对通信网络的依赖程度也越来越高。电力通信系统已经成为电力系统不可或缺的重要组成部分，但同时也对电力通信网络的安全性、稳定性提出了更高的要求。电力通信传输网络作为电力通信系统的基础，直接承载了继电保护、安稳控制及调度自动化等生产实时控制业务，是保证电力系统安全稳定运行的基础。

关键词：电力通信；传输网络；故障；处理

对于电力系统而言，其能否安全、稳定运行，很大程度上受电力通信网络的影响，所以如果通信网络出现故障，对故障原因要及时查找，并采取有效的措施进行处理。对于电力通信网络来说，导致其发生故障的原因有很多，比较复杂，早期不合理的光纤网架构、SDH逻辑系统结构复杂等因素，都会造成通信网络运行的安全性与稳定性下降，并且增加了管理难度。随着电力通信网络的优化建设，在实际运行中诸多因素仍然有可能导致电力通信网络出现故障，因此本文针对故障原因进行分析，并提出应对策略。

一、故障定位

电力通信传输网络出现故障，要求维护人员迅速判断故障的性质、位置，以便及时处理故障，恢复通信。由于电力通信传输网络的应用特点，通常各站点之间的距离较远，因此将故障准确定位是极其重要和关键的。而故障处理前最关键的一步就是将故障点准确定位，准确判断出故障站点，甚至要求具体判断出故障机架、单盘或是某一个连接点或连线，到然后才是采取的故障处理措施。

1.1故障定位原则

第一，先外部,后传输：在定位故障时应先排除外部的可能因素，如光纤断、电缆或电源问题。其次，先单站,后单盘：在定位故障时要尽可能准确地将故障定位到单站。第三，先群路,后支路：光群路盘的故障常常会引起支路盘的异常告警。最后，先高级,后低级：在分析告警时应先分析告警级别高的告警，如紧急告警，然后在分析非紧急告警。由于高级别的告警常常会导致低级别的告警，因此故障发生时必须首先对高级别的告警进行处理。同时观察低级别的告警是否消失；如果没有消失，再对低级别的告警进行处理；如果消失，说明低级别的告警是由高级别的告警引起的。同时，根据SDH传输设备的层次结构特点应先判断故障属于物理层、再生段、复用段还是通道层，然后根据各层在系统中的对应位置或作用范围，定位到单站或单盘。

1.2故障定位常用方法

1.2.1告警性能分析法

告警性能分析法要求运维人员对SDH原理和硬件系统熟悉，尤其要掌握告警信号流程图，了解各种告警的互相产生、依存关系，从众多的告警信号中找出哪些是根告警信号，哪些是伴随告警信号，从而确定故障位置。运维中可以通过传输网管获取告警和性能信息，通过网管查询设备的详细数据，如查询全网设备、或任意网元、或任意机盘的当前告警、历史告警、当前性能、历史性能，通过对这些告警量和性能量的分析，对全网络有一个整体的观察，从而确定故障位置。

1.2.2环回法

环回法是通信传输网络定位故障最常用、最行之有效的一种方法。环回有多种方式，实际操作中可将环回分为硬件环回和软件环回，软件又分为线路环回和设备环回，SDH接口的线路环回和设备环回由网管进行设置。需要注意的是环回可能会影响到正常的业务，建议在业务量小的时候使用；如果是光口自环时应该注意不要使接收光功率过载，一定要在接收端加装衰减器。

1.2.3替换法

替换法适用于排除传输外部设备的问题，如光纤、中继电缆、交换机、供电设备等；或故障定位到单站后，用于排除单站内单盘或模块的问题。由于SDH传输设备单盘种类较多，且各种单盘的版本也有较大的区别，在替换单盘的时候，一定要核对清楚单盘的规格、型号、版本，确认与被替换的单盘具有互换性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2.4仪表测试法

仪表测试法指采用各种仪表，如误码仪、光功率计、万用表、SDH分析仪等来检查传输故障。仪表测试法一般用于排除传输设备外部问题以及与其他设备的对接问题。

二、解决电力通信网络故障问题的对策分析

2.1PDH输入信号丢失告警（PPI-LOS）

1）此告警信号表示2M端口没有输入信号。故障原因是：2M端口电缆连线脱落、连线的接头虚焊、电缆故障等；本站支路口端子板或支路盘有故障；设备端口业务未接入；业务侧设备输出故障；DDF架侧接口输出端口脱落或松动。2）处理方法：首先确认告警发生的盘位和通道号，在网管上做线路环回和设备环回查找故障点；在DDF架或机架端子板上作硬环回，确定故障点，然后处理故障。

2.2构建故障导航系统，提高故障问题处理能力

在通信网络现代化发展的当前，为实现故障问题的准确排查及处理，应着力于故障导航系统的建立，通过现代信息手段，提高对故障的分析及处理等能力。一方面，依托现代导向技术，并基于大数据，构建庞大的故障信息库，用于故障问题的处理；另一方面，故障导航系统优化了传统故障处理方式，通过准确的系统导航，提高了故障排查及处理效率，有效降低故障所带来的损失。因此，紧扣信息发展步伐，强化其他科学技术的应用，从技术入手，提高故障处理能力。

2.3改善设备运行环境

在电力通信网实际运行中，通信电源要安全运转、高效工作，首先必须要具备良好的运行环境和机房条件。实际操作中，要加强设备运行相关基础设施建设，改善运行环境，不仅要配置计算机、服务器、传感器、通信电源等必备的基础设备，还要安装在线监控系统对机房进行无死角监控，实时监测通信电源系统的运行状态，一旦通信电源发生故障，能及时发现并处理。同时，要注意将机房内环境的温度与湿度控制在一个最佳的状态，在机房内安装必备的空调等设备，并做好电源设备的定期除尘工作，使电源设备具备较好的散热条件，为通信电源运行创造一个良好的环境，促进通信电源的安全稳定高效工作。

2.4规范使用方法，重视后期维护

定期对工作人员进行技术规范教育，合理设计电源安装方案，不能为了降低成本或者嫌麻烦而草草了事，应达到相应的技术标准。另外建设材料也要选择质量较高的最为合适的，正确处理电缆接头，防患于未然。同时还要根据设备的不同，采取相应的保护措施，另外还要预估可能会出现的故障，时刻做好应对。

2.5网络传输通道的优化

信息传递是否正常是电力通信技术能否良好发展的重要影响因素，因此，在对网络传输通道进行优化的过程中，应从通信传输网络高低阶通道开始优化，可利用连接保护、手动优化的方式对子网进行相应的保护措施。

2.6拒绝违规操作

要反复强调并严格要求电力通信光缆的相关规章制度，严格规范相应的操作规程，通信机构无论各级都应按照相应的规程开展工作。同时，要加强监督检修现场，也要加强防护，对于电网的检修单位人员开展培训工作。某些比较特殊的线路开展施工工作时，要注意施工的检查与评估，并进行调整与维护工作。

结语

总而言之，在全面深化电力通信网络建设的过程中，网络安全、稳定的切实保障，直接关系到电力事业的健康发展。电力通信网络运行中的管理、技术及操作等方面的故障，造成运行质量不高、运行安全隐患点增加，强调网络通信网络安全构建的重要性与必要性。

参考文献

[1]葛晓静.电力通信传输网自愈能力评估系统的设计与实现[D].北京邮电大学,2015.

[2]顾晓洁.电力光传输网络关键运行指标及智能检修管理研究[D].东南大学,2015.

论文作者:程翔

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed7efcfac66aadaf0c50b1c3.html