# 燃煤电厂降低供电煤耗对策浅论论文_徐新涛

（大唐巩义发电有限责任公司 河南省巩义市 451261）

摘要：随着中国社会经济体制的发展和变化，中国电力系统改革不断深入推进，电厂特别是燃煤电厂作为电力系统的重要组成部分，也对燃煤电厂的发展提出了新的要求。在当前竞争激烈的供电市场上，为了能够提高燃煤电厂的竞争力，唯有降低电厂的发电成本才能有效提高燃煤电厂的效益，而其中最为重要的就是降低供电煤耗。本文对燃煤电厂降低供电煤耗对策进行研究。

关键词：燃煤电厂；提高效益；供电煤耗；节能降耗

燃煤电厂作为电力系统多种电源类型之一，在我国使用的历史最为悠久，虽然清洁能源诸如风能发电、太阳能发电以及核能发电近些年发展迅速，但燃煤发电目前仍是我国最主要的供电模式。不过，随着近几年环保形势日益严峻，清洁能源作为对环境更为友好的供电模式，政府和社会支持力度较高，其装机容量在电力系统的占比逐年提高，且风能发电、太阳风发电的供电成本相对较小，因此在供电市场上优势明显，燃煤电厂竞争压力较大。此种情况下，为了提高燃煤电厂的竞争力，提高燃煤电厂经济指标，只有努力降低发电成本，而燃煤消耗是燃煤电厂发电成本中最主要的部分，因此降低供电煤耗是降低发电成本的主要手段，这也符合国家和社会对于节能降耗的总体要求。

一、燃煤电厂燃料方面

燃煤电厂降低供电煤耗，提高电厂的经济效益，首先要从电厂主要燃料-煤炭着手。

1、入厂煤标单价

降低煤炭的入厂煤标单价，首先需要了解煤炭的入厂煤标单价是由煤炭的矿价、运费和杂费以及煤炭热值所决定的。想要降低煤炭的入厂煤标单价，就先要弄清楚矿价、运费和杂费、热值和入厂煤标单价的关系。矿价、运费和杂费价格的变化，和煤炭入厂煤标单价的关系是：矿价升高(降低)影响入厂标煤单价升高(降低)；运、杂费升高(降低)影响入厂标煤单价升高(降低)；热值升高(降低)影响入厂标煤单价降低(升高)。这样一看我们的目的就很明确了，在矿价保持不变的基础上，降低运费和杂费，提高煤炭的燃烧热值，是降低煤炭入厂煤标单价的有效策略。

2、优化输煤系统

优化输煤系统，提高输煤系统设备治理水平，保证燃煤输送质量和效率。优化输煤系统，应从多方面着手，包括设备、管理、人员等。提高输煤系统设备治理水平，保证设备运行状态良好，不出现撒煤等，煤炭在煤场和筒仓等合理堆放，减少煤炭输送中间环节，有效较低煤炭损耗。同时加强输煤系统管理，相关岗位和人员履职尽责，掌握煤场和筒仓存煤和煤种状况，保证燃煤输送质量和效率[1]。

二、提高燃煤燃烧效率方面

1、合理进行配煤掺烧

锅炉中煤炭燃烧的效率越高，煤炭有效利用的热值就越高，能够显著减低燃煤电厂供电的煤耗量。想要提高煤炭的燃烧效率，提高燃煤电厂煤炭有效利用的热值，有很多种方法可以选择。不过最行之有效的方法，也是从根源上提高煤炭燃烧的效率，就是合理对煤炭燃料进行配煤掺烧。合理对煤炭进行配比，主要是使用两种或两种以上的煤炭进行科学的掺配，让不同燃烧性质的煤炭在锅炉中相互补足、充分燃烧，满足锅炉稳燃、煤炭热值和环保等方面的要求。

2、合理调整煤粉细度

目前燃煤电厂大部分采用的都是先进的煤粉燃烧技术，降低煤粉细度，能够有效保证煤炭在锅炉中的燃烧充分程度，但降低煤粉细度的同时磨煤机电耗也会增加，也会影响磨煤机运行工况。经过不断试验和调整，选择合适的煤粉细度，使锅炉更好的适应不同煤种。尤其是劣质煤和低挥发分煤，能够显著提高锅炉内煤炭的燃烧效率，实现低负荷稳燃，节约点火用油的同时，还能够防止煤炭结渣。同时兼顾适当降低磨煤机电耗，保证磨煤机正常运行。

3、优化磨煤机组合方式

燃煤电厂锅炉配套的磨煤机有多种形式，目前大容量机组如超临界、超超临界机组多使用中速磨正压直吹制粉系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

合理优化磨煤机组合方式，能够有效保证锅炉稳燃，同时也有助于锅炉运行参数达到设计值，从而提高锅炉效率。根据机组负荷和煤质，调整不同制粉系统煤量，合理启动或停止备用的制粉系统运行，也能节约厂用电，有效降低厂用电率[2]。

4、降低飞灰可燃物

降低锅炉的飞灰可燃物含量，是提高锅炉燃煤利用效率，保证煤炭充分燃烧，降低供电煤耗的重要方法。首先，煤粉在锅炉中燃烧后的形成的灰渣中不免会有可燃物残余，这一部分可燃物相当于未燃烧，其热量未使用而被浪费，这些可燃物随灰渣被排出炉膛，同时飞灰可燃物可能会在烟道、空预器、除尘器处积聚，可能会产生二次燃烧，存在安全隐患；飞灰可燃物会增加飞灰量，影响受热面传热；增大烟气侧阻力，进而导致引风机和各种设备的耗电率增加。降低飞灰可燃物，可通过合理的配煤掺烧，调整煤粉细度，优化炉膛配风等方式实现，需要摸索积累调整经验。

三、加强设备治理和降低厂用电方面

1、参数设计

降低燃煤电厂的供电煤耗，除了提高煤炭在锅炉中的燃烧效率，对其余影响煤炭燃烧的条件提前预控并执行。比如说对锅炉中的配风进行设计和规范，保证其参数的科学性和执行的准确性，并严格的去执行，这是不断提高燃煤热值的细节方向[3]。

2、控制设备漏风

燃煤锅炉的配风过程中，想要保证合理配风，就需要首先关注设备的漏风问题。控制设备漏风的内容主要包括有炉膛漏风和制粉系统漏风。当炉膛、制粉系统漏风的时候，锅炉中煤粉燃烧所需风量不能根据需要有效调整，而且也会有较多冷空气进入炉膛，一方面影响锅炉稳燃，另一方面影响锅炉传热量，让锅炉中的煤炭无法充分的进行燃烧。

3、认真做好监督工作

提高工作质量，必要的监督检查工作是完全必不可少的内容，也要融入电厂降低供电煤耗的管理全过程。譬如，在采购煤炭的时候，需要化验人员将化验结果及时的提供给管理部门，以便于电厂规划人员对电厂的燃煤进行有效的计划和控制。另外，有经济条件的燃煤电厂还可以安装一套煤质在线分析设备，对输送的煤炭质量进行实时的分析，保证进入煤仓、送入锅炉燃烧的都是符合标准的煤块或是煤粉。通过这种方式，能够有效的提高工作人员对电厂的供电燃煤质量进行调整，提高燃烧的安全性和经济型[4]。

4、减少电厂用电

虽然电厂本身作为发电的单位，很容易就能够获得电能的供给，不过输出和消费始终是两个概念，尤其是在当前提出“绿色环保、节能减排”的时代发展要求下，提高供电厂的经济效益水平，就需要减少电厂本身的用电量。在机组运行过程中，关注厂用电的使用，合理调整机组辅助系统的运行方式，在保证安全的前提下，根据情况启停辅机，对凝结水泵、风机等进行节能改造，根据季节和循环水温调整循环水泵等高、低速运行模式，减少厂用电的使用，降低厂用电率，从而达到降低供电煤耗的目的。

结束语

综上所述，降低燃煤电厂的供电煤耗方法的对策有很多，只要遵循当前社会发展提出的节能降耗的目标，做好燃煤电厂燃料管理，提高燃煤燃烧效率，优化系统设备运行方式，加强设备治理和降低厂用电率，从而降低燃煤电厂供电煤耗，提高效益，进而促进燃煤电厂稳步发展。

参考文献

[1]李勇.330MW燃煤发电机组煤耗异常的分析及应对措施[J].上海节能,2019(6):508-513.

[2]周星龙,尚念青,陈寅彪.620℃超超临界煤电机组能耗指标动态计算与分析[J].热能动力工程,2019(3):80-84.

[3]魏海宁.降低大型火力发电厂机组供电煤耗方法[J].山东工业技术,2017(13):182.

[4]郑怡慧.锅炉飞灰含碳在线测量装置现状研究与优化[J].应用能源技术,2019(8):23-25.

论文作者:徐新涛

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed8c04f36a392d320898b837.html