# 供水管线的腐蚀问题及控制要点研究论文_孙琳

摘要：供水管线在人们日常生活中发挥着重要的作用，是社会生产以及人们日常生活中不可缺少的用水设施。随着时间的推移，供水管线在长期使用中不可避免的出现了腐蚀问题，造成用水问题。本文对供水管线的腐蚀问题进行了深入研究，并针对其控制要点提出了相关见解。

关键词：供水管线；腐蚀问题；控制要点；研究

引言：城市建设中供水管线属于基础建设之一，满足人们的用水需求，供水管线以金属材质为主，在长期空气接触中发生明显的腐蚀问题。当前，供水管线腐蚀问题，已经严重影响了水质，产生的污垢造成水质的二次污染，直接增加了供水的成本。所以，进行供水管线腐蚀问题的预防成为困扰供水企业且影响其发展的热点问题之一。伴随经济的发展，人们的生活质量以及需求开始提高和增多，水作为直接影响生活的物质，对其要求更为严格，所以解决供水管线的腐蚀问题已然成为当下供水企业势在必行需要解决的问题。

1.供水管线腐蚀问题分析

1.1化学腐蚀

在供水管线的腐蚀问题中，化学腐蚀是主要的因素之一，化学腐蚀包括供水管线的自身问题与水氧化问题。供水管线多为金属材质，以铁质、钢质居多，这类材质与空气接触时会产生氧化作用，在表面形成一层薄薄的氧化膜，对管线具有保护作用，能大大延缓管线的腐蚀速度，而供水管线在长期的使用中或是由于在接管线时处理不牢固发生了漏水问题，削弱了氧化膜抗腐蚀的能力，造成供水管线逐渐腐蚀的结果；另一方面，水会对空气中的氧气产 生溶解作用，使水的氧含量增加，在水的运输过程中对金属供水管线造成腐蚀，一般水的氧含量越高，对供水管线的腐蚀越严重。水的pH值也会对供水管线造成腐蚀效果，水pH值较低，对管线的腐蚀就越严重，水的含盐量越高对管线的腐蚀越快。

1.2 土壤腐蚀

土壤对与供水管线的腐蚀是另一个重要的因素，主要包括三方面：被测材料一供水管线中包含碳钢成本，碳钢本身并不会太过于明显地影响到土壤的腐蚀问题，然而碳钢成分会直接影响到金属材料的金相组织，导致碳钢材料腐蚀问题，如碳钢焊缝与其热影响区的土壤腐蚀现象较为严重；土壤成分一土壤含盐直接影响到腐蚀问题，土壤是一种导电介质，在盐分影响下产生化学反应，可溶盐是土壤中的主要电解液。因此，土壤中的含盐量越高，电阻就越低，土壤含盐量高还能降低土壤中的氧气溶解度，削弱土壤腐蚀的电化学阴极过程，影响土壤中金属的电极电位，造成供水管线的腐蚀；含水量一土壤中的水分是造成供水管线腐蚀的重要因素，一般来说在土壤含水量较低时，供水管线的腐蚀会随着土壤水分增加而加快，在土壤水分达到一定程度后，土壤含水量再增加会降低腐蚀速度。除此之外土壤含水量的变化也会加快供水管线的腐蚀。

1.3供水能力下降

在水长期的腐蚀下，管内壁将不断增加细菌量、相关成分的镑垢，不但造成水质影响，还影响管道的正常过水问题，降低了管道的供水能力，并增加了供水阻力问题。另外，供水单位为了确保供水服务工作的有效开展，需要借助高扬程水泵进行水压情况的调整，虽然缓解了部分供水压力问题，但造成了更为明显的电能浪费以及漏水、失水量浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.管道腐蚀控制措施

2.1优化管材的处理工作

管材的选择上使用油漆以及沥青一类的非金属材料涂抹于金属材料表面，避免金属、水之间的直接接触问题。施工期间，要根据工程所需采用符合要求的管材，并做好管材保护工作。参考腐蚀电池原理，电池的两个电极之中阳极一端会发生腐蚀，所以要以此原理做好阴极保护工作，让金属管成为阴极，以避免金属管腐蚀问题。另外，金属管线和水、空气之间进行有效的隔离处理，做好钢管内壁保护工作，规避钢管内壁氧化、腐蚀后出现的结垢问题。

2.2优化水质处理工作

具体分析管道腐蚀、结垢等问题出现的一个主要因素就是输送的水质存在问题，所以想要进行管线腐蚀预防，关键就是处理好水质问题，而优化水质处理工作可以从三方面展开。首先，投加缓蚀剂。缓蚀剂具有成本高、影响水质等特点，所以导致应用受限的现实情况，主要建议在循环水系统中使用；其次，氧化法。氧化法的效果明显且整体操作简单、价格便宜，主要用于消灭铁、抑制硫细菌。氧化法包括两种途径，即深井灭菌、管道灭菌。深井灭菌向井中投入较强浓度的漂向粉溶液达到灭菌的效果，投加量普遍为50mg/L，2h后即可达 到抑制细菌的效果。管道灭菌-管道中加氯可以有效的抑制铁以及硫细菌的繁殖情况，并实现管道腐蚀控制的目的。最后，控制管道水流速。不同管径的管道均有其相对应的经济流速范围，想要避免管网由于水槽现象造成的事故，最高流速要控制在一定范围内，即2.5-3m/s，想要规避管内沉积水杂质的情况，需要合理控制最低流速。

2.3供水管材腐蚀问题控制

对供水管材出现问题的腐蚀要分析其问题出现的原因，结合实际开展防腐工作。在供水管材的铺设上要选择防腐性能较高的材料，并且在管材表面用环氧树脂进行覆盖性涂抹，以避免管材与水的直接接触，保持管材表面氧化膜的防腐作用。可以参考腐蚀电池原理，使金属管材成为阴极以防止腐蚀。采用内衬软管法或者水泥砂浆材料等将金属管线内部与空气、水进行隔离，从而降低管材内部被腐蚀与氧化后出现的结垢现象。对管内已经形成的镑蚀水垢处理，可以采用高压射流法与空气脉冲法进行处理。高压射流法是利用管道本身的附属设备进行除垢，使用的喷头较小，喷射水流除垢效果离喷头越近越高，适用于中、小口径的管道除垢。空气脉冲法是利用气水混合物不断变化压力，从而使管道内附着物脱落的方法，特别适用在城市内供水管线的除镑工作。除镑是管道翻新的基础性工作，要集合多种除镑方法，才能够将管道内的腐蚀镑迹较为完整的清除掉。

结语：总之，供水管线腐蚀问题将直接影响居民用水水质，随着人们生活质量的不断提高，不但已经成为影响供水企业发展的难点之一，更成为现代社会可持续发展的关键。具体分析造成供水管线腐蚀的因素较多，包括化学腐蚀、土壤腐蚀 一且发生管道囊蚀，将直接污染水质并影响管道供水能力，而水质问题的出现，将增加管线维修的费用、水事故发生率，影响供水事业的发展以及居民的健康生活质量。想要预防管道腐蚀问题，可以着重考虑两个方面，即强化管材的处理以及水质处理，从整体上做好供水管线保护工作，降低管线腐蚀问题，保证居民的用水质量，满足对水质的高标准需求。

参考文献

[1]梁敏.供水管线的腐蚀问题及其控制要点初探[J].中国新技术新产品，2010(10)

论文作者:孙琳

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/edea0726a64c35c038309892.html