# 防雷检测中标准依据部分问题探讨论文_邓志良1,陈然君宇2

1无锡市锡山区建设工程质量监督站 无锡 214101；

2江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司 南京 210000

摘要：对防雷装置进行检测，技术要求高，其检测数据看似简单，却是在判断整个工程外部及内部防雷系统的有效性。搞好防雷检测工作关键在于依据的标准要准确、现场操作要规范、结论报告要严谨。笔者从事防雷检测及防雷工程工作多年，在实际检测中特别是验收检测中遇到了标准依据的问题，本文对其分别进行了介绍，并给出了解决方法的建议。

关键词：防雷检测，防雷验收，标准依据，探讨，技术问题

Discussion on some problems of standard basis in lightning protection test

Zhiliang Deng，Ranjunyu Chen

（The author is from Wuxi Xishan District Building Engineering Quality Supervision Station，and also from Jiangsu Jiansheng Engineering Quality and Testing Company.）

Abstract：Lightning detection equipment，high technical requirements，the test data appears to be simple，but it is to determine the effectiveness of the entire project outside and internal lightning protection system. The key to doing a good job of lightning detection is based on the standard to be accurate，on-site operation to be standardized，the conclusions of the report should be rigorous. The author engaged in mine detection and lightning protection project for many years，in the actual testing，especially acceptance testing encountered a standard basis of the problem，the paper introduced them separately，and gives the solution to the recommendations.

KeyWords：Lightning detection，lightning protection acceptance，standard basis，discussion，technical problems.

1防雷装置检测工作简介

1.1防雷装置检测概述

雷电放电电压高、时间短，整个过程伴随多种物理效应，如：静电感应、电磁感应、高温高热、雷击电磁脉冲、机械力效应等，这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行，甚至危及工作人员的安全。防雷装置检测是新建建筑工程一项重要内容，其检测内容包括基础检测、过程检测、验收检测，检测项目有接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、雷击电磁脉冲屏蔽、浪涌保护器。确定建筑工程防雷装置是否合格，很大程度上取决于所用检测方法的正确性和检测数据的可靠性，这就要求检测时所依据的标准、规程要正确，检测方法必须要符合要求、检测数据必须要严谨可靠。

1.2 现有防雷检测标准情况

防雷装置、检测验收现有国家标准有：GB/T21431-2015《建筑防雷装置检测技术规范》、GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》、GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》和GB50343-2012《建筑物信息系统防雷设计规范》，目前防雷工作多半以这四个标准为依据进行开展的，在实际防雷检测过程中，检测技术人员不难发现，GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》为核心标准，其余标准90%以上依据都是引用此标准，但GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》为设计标准，而非检测标准，所以在防雷装置检测中，GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》不作为检测依据标准。GB50343-2012《建筑物信息系统防雷设计规范》为机房设计标准，在GB/T21431-2015《建筑防雷装置检测技术规范》中，浪涌保护器的检测及防雷分区就是引用该标准，该标准也属于设计标准，不作为防雷装置检测时依据标准。综上所述，目前检测机构进行防雷装置检测时可依据的国家标准有GB/T21431-2015《建筑防雷装置检测技术规范》和GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》。

对于行业标准QX系列防雷装置检测标准，在防雷装置检测移交后，大部分已经废止，不可作为参考标准。

1.3 现有防雷检测标准联合使用

在防雷检测工作中，用一个标准不能解决问题，2016年来，国家标准或者行业标准，与防雷相关的技术标准得到迅速的完善，但目前仅靠国家标准或行业标准并不能较好的解决各种情况下的技术问题。因此可能一个防雷技术问题就牵涉到几个技术标准，在这些技术标准联合使用时，会有以下两个问题：一是查阅过程麻烦、二是标准中出现矛盾无从下手，可以采取的措施是：检测机构依据各标准中的数据要点及核心检测方法，制作出适合机构自身使用的作业指导书，方便检测过程中以及出报告时查阅；那么在多标准出现矛盾的时候，检测技术人员应该要以最新的，执行最严格的标准为标准。在实际工作中，应以GB/T21431-2015为核心检测方法标准，而GB50057-2010作为结果判定依据标准，GB50343-2012作为信息系统机房结果判定依据标准。本文第2部分也对部分依据不明确的检测方法及数据依据进行了探讨与分析。

1.4 地方标准不全面

笔者在防雷装置检测工作过程中，查阅各省大量资料、标准、文献，发现很多问题，首先我国北方地区冬季较长，温度较低，通常较早出现寒冷天气，甚至出现冻土层，在这种气象和土壤环境下检测实际上是不符合检测条件的，而检测结果数据自然不会准确，目前没有一个合适的标准明确规定在冻土层深度达到多少或者环境温度达到多低的时候不得进行防雷装置检测中的接地电阻参数检测。其次，在检测过程中，对于防雷检测点分布不明确的非新建建筑物，无法确定检测点数量，在北上广等较发达地域，检测点数量确定以地方标准（DB）来确定。最后，根据国家气象局颁布的《雷电防御管理办法》中明确规定易燃易爆场所防雷检测应每半年一次。但是气候特别寒冷地区，非冻土层每年只有五个月，如果做到每半年一次。综上所述，地方标准及地方性法规及管理办法的出台，对防雷检测工作有极大的规范化作用。

2 防雷检测中使用多个标准时部分问题的探讨与分析

2.1 工频接地电阻与冲击接地电阻的问题

在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中第4章中规定的各类防雷建筑物及各特殊场所的接地电阻值要求均为冲击接地电阻值，在GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》中采用的三极法[1]测量的接地电阻为工频接地电阻，且常用的接地电阻测试仪测得结果均为工频接地电阻值。大部分防雷检测工作中，原始记录及报告上反映的都是工频接地电阻，因为转换公式较复杂，且检测时土壤电阻率会忽略不检，这就导致检测结果数据不严谨。

解决办法：在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录C中冲击电阻与工频电阻转换的公式

R～=A×Ri[2]

R～为接地装置各支线的长度取值小于或等于接地体的有效长度 le，或者有支线大于 le而取其等于 le时的工频接地电阻（Ω）；

A为换算系数，其值宜按图1确定；

Ri所要求的接地装置冲击接地电阻（Ω）。

从图1可以判断A的取值范围在1.0～3.0，结合公式，可以判断出结论Ri≤R～

综上所述实测工频接地电阻值必然大于或等于防雷装置的冲击接地电阻值，所以在实际检测过程中，测得工频接地电阻值符合GB50057-2010规范要求的冲击地电阻值的时候，可忽略转换过程，得出冲击接地电阻值符合要求的结论。

2.2关于隐蔽接地工程的问题

GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》第5.4条中规定了对接地装置的检测，对接地体的材料及规格以及敷设方式有明确的要求。在已投入使用的建筑物防雷检测工作中，很难对地网进行实测，部分工程结束后，查看隐蔽工程记录非常困难。当前检测接地的方法只是单纯的在断接卡或者预留检测箱中进行工频接地电阻值的测量，判断其满足规范要求视为合格。

综上所述，建筑物防雷装置检测，在基础阶段就必须进行检测，在防雷图纸审核完成之后尽快对共地进行首次检测，记录数据。对于改造或年代较旧的建筑物，应从接闪器开始检测其工频接地电阻值，以符合规范要求为合格。

2.3关于磁场强度检测的问题

GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》 第5.6条中规定了雷击电磁脉冲的屏蔽，但其中只对屏蔽层的过渡电阻及材料规格尺寸[1]给出检测依据，未对磁场强度测量给出明确的方法，结合附录F，也未对点的磁场强度测量给出非常明确的步骤指示。与本文2.2同样的情况，对已投入使用中的建筑工程，无法测量其屏蔽层的规格尺寸，这样在出检测报告的时候就不能给出有力的数据。

所以目前，在防雷装置检测过程中，没有明确要求的情况下，各省对磁场强度及屏蔽效能检测基本都是避开的情况。

综上所述，防雷装置检测中雷击电磁脉冲屏蔽项，应在信息系统机房层装修时，由工地一方通知检测单位进行检测。此检测可作为防雷装置检测中的过程检测之一。

2.4关于浪涌保护器（SPD）检测的问题

浪涌保护器，按其工作原理分类，SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型。电压开关型SPD，在没有瞬时过电压时呈现高阻抗，一旦响应雷电瞬时过电压，其阻抗就突变为低阻抗，允许雷电流通过，也被称为"短路开关型SPD"。限压型SPD，当没有瞬时过电压时，为高阻抗，但随电涌电流和电压的增加，其阻抗会不断减小，其电流电压特性为强烈非线性，有时被称为"钳压型SPD"。组合型SPD，由电压开关型组件和限压型组件组合而成，可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性，这决定于所加电压的特性。按其用途分类，SPD可以分为电源线路SPD和信号线路SPD两种。

低压配电的浪涌保护器其参数包括Iimp、Imax、In、U1ma、Uc、Up、Iie、绝缘电阻等，在现场防雷检测过程中，只能对限压型SPD和组合型SPD中限压元件（压敏电阻）部分进行在线检测，检测参数有泄露电流Iie、压敏电压U1ma、绝缘电阻三个，而其余大部分数据为抄录SPD标牌。对于开关型SPD和组合型SPD的开关部分（气体放电管）无法进行在线检测。这种做法已经持续多年，根深蒂固。现如今浪涌保护器市场鱼龙混杂，使得假冒伪劣产品有机可乘，针对这种情况，以上的检测是远远不够的。

综上所述，防雷装置检测机构在有条件的情况下应将已安装或者待安装的SPD进行分类的抽样的放电试验，以论证其标出的数据真实性。

2.5关于等电位连接检测时的问题

等电位连接在防雷设计中占至关重要的位置，从接闪器到引下线到接地装置到内部防雷系统，在防雷检测中都有等电位连接这一项。但因为各规范对等电位连接的要求不一，实际检测中，又因为设备及场地受限制，很多等电位连接的测试变成了接地电阻的测试，而将等电位连接应测过渡电阻值忽略不计，将汇流排的接地电阻值反映在原始数据及检测报告中。

解决办法：在实际现场防雷检测的过程中，需要使用等电位连接测试仪或毫欧表测试其过渡电阻值，而不是被测设备的接地电阻值。在条件实在不允许的情况下，我们再考虑测试设备以及汇流排的接地电阻值以推出其等电位连接是否可靠。

3结束语

本文对防雷装置检测工作依据规范及工作中的不足进行了初步探讨。防雷技术是防雷减灾事业软实力的核心构成，要促进事业稳定的发展，各省应积极推出防雷检测地方标准做到“有法可依”，各防雷装置检测机构应不断更新学习最新的国家及地方标准，完善作业指导书。将防雷检测工作做的更加严谨、准确。使防雷减灾事业不断进步。

参考文献

[1]中华人民共和国国家质量检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会.建筑物防雷装置检测技术规范GB/T21431-2015[S].北京：中国标准出版社，2015.

[2]中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量检验检疫总局.建筑物防雷装置设计规范GB50057-2010[S].北京：中国建筑工业出版社，2010.

[3]中华人民共和国国家质量检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会.防雷装置检测服务规范GB/T32938-2016[S].北京：中国标准出版社，2016.

论文作者:邓志良1,陈然君宇2

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第28期

论文发表时间:2018/2/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef090003d6248a60da213ea1.html