# 反渗透过滤器压差高的原因分析及处理论文_景统芳

（贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司 贵州遵义 564611）

摘要：反渗透技术在水处理中发挥着重要的作用，特别是在电厂除盐水生产过程中反渗透更是得到广泛的应用，反渗透技术是当前最先进和最节能高效的膜分离技术。本文主要阐述反渗透技术的原理及反渗透精密过滤器压差上升较快的原因进行分析和讨论。

关键词：反渗透RO；微生物；压差大

1、概述

贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司净水站系统水源取自桐梓河上的杨家园水库，锅炉补给水处理系统主要由过滤系统、反渗透系统，离子交换系统组成；超滤装置前有过滤器精度为100μm盘式过滤器，反渗透装置前有过滤器精度为5μm保安过滤器。工艺流程如下：

化学水池 →化学水泵→盘式过滤器 → 超滤 → 超滤水箱 → 超滤水泵 → 5µm保安过滤器 → 高压泵 → 反渗透装置 → 淡水箱 → 淡水泵 → 阳床→阴床→混床→ 除盐水箱 → 除盐水泵 →主厂房热力系统

2、反渗透技术基本原理和作用

2.1 反渗透技术的基本原理

反渗透RO是利用半透膜透水不透盐的特性，去除水中的大部分盐份。在RO的原水侧加压，使原水中的一部分纯水沿与膜垂直的方向透过膜，水中的盐类和胶体物质在膜表面浓缩，剩余部分原水沿与膜平行的方向将浓缩的物质带走。透过水中仅残余少量盐份，收集利用透过水，即达到了脱盐的目的。反渗透技能的实质就是膜分离技能，即不同粒径分子混合物在通过半透膜时完成有选择性的分离的技能。所以在反渗透技能中，半透膜是本技术的关键所在，一般会依据孔径的不一样，将半透膜划分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜。这其中反渗透膜本身的孔径不大，故可以在水处理时将胶体、有机物、盐类和微生物剔除掉。在反渗透技能使用过程中，其以压力当作该技能的高效推动力。在具体使用用过程中，通过对膜一侧的溶液给予压力，随着操作压力的持续曾大，当其大于渗透压时，溶液就会反方向实施渗透。但在具体操作步骤中，反渗透膜具有复杂性和精密性的特正，非常容易遭受污染和堵塞，一旦遭到细微的机械损害也会对其真正的效能带来较大的影响，因此在使用反渗透技能实施水处理过程中，需要对进水水质严格要求，并要提前对原水实施高效处理，保证水质能够与运作规范状况相吻合，这样一来加强水处理过程中反渗透设备的高效性。

3、反渗透压差大分析

贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司化学反渗透装置投产以来出现反渗透装置压差大问题，下面就以下几个原因进行分析阐述。

3.1 反渗透膜的污染问题，膜污染不仅影响膜的使用寿命，还影响膜的正常运行和出水水质。为了解决这个问题，可以考虑从膜清洗入手，分析污染物的主要成分，选择合适的清洗剂和清洗方法；从预处理入手，完善原水预处理系统，保证反渗透膜的进水水质；从日常保养入手，定期进行反渗透装置的停运保养。

3.2残留物分析

我们对更换下来的保安过滤器滤芯截留物进行了取样，并进行了简单分析（1）将截留物分别置于盛有10%的盐酸和氢氧化钠，搅拌，但未发生变化。

（2）将截留物灼烧，产生羽毛烧焦的味道。因此可以判断造成保安过滤器污堵的污堵物质为生物粘泥及其形成物。

3.3超滤过滤器出水浊度、SDI

习水二郎电厂化学超滤装置出水浊度小于0.5NTU，SDI小于5，符合反渗透进水水质要求，且全部达到了期望值，因此基本可以排除由于进水浊度、SDI不合格导致污堵的可能性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4反渗透阻垢剂成分对微生物滋生的影响

保安过滤器入口加的反渗透阻垢剂型号为NP215，其磷酸盐含量为9.8%，反渗透阻垢剂在阻垢的同时由于磷酸盐的存在也成为了微生物的营养品，为保安过滤器内微生物的富集滋生创造物质条件。造成保安过滤器压差上升较快。综上所述，分析造成保安过滤器压差上升较快的主要原因为微生物滋生。

4、反渗透压差大处理

4.1 反渗透RO膜化学清洗分为六个过程：配置清洗药液、低压冲洗、循环、浸泡、高压冲洗和清洗。

在运行中，RO膜可能被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染或阻塞。这些物质沉积在膜表面上，将会引起RO膜透过量下降和脱盐率降低。因此，为了恢复RO膜的透过量和脱盐性能，需要对RO定期地进行化学清洗。一般来说膜的清洗周期受其本身材质性能参数、运行条件（如温度、压力等）的影响，清洗周期通常为2-4月/次，清洗压力一般0.2～0.4MPa，每次清洗一般约需2～4小时。

4.2调整反渗透阻垢剂加药

为防止阻垢剂加药过多为微生物的滋生提供营养物质，将反渗透阻垢剂加药量的调整与保安过滤器进水流量联系起来，根据进水流量准确计算阻垢剂的加药量。保证反渗透不结垢的情况些下尽量降低加药量。

5水处理中反渗透技术的维护措施

5.1合理管控运行条件

为了实现整个反渗透装置在脱盐率以及产水率和回收率等方面的要求，对膜元件的使用限制条件进行详细的了解和掌握，稳定控制运行时的压力、温度、流量等运行参数，同时对操作人员进行具体详细的专业技能培训，最大化消除人为因素的干扰是非常必要的。

5.2做好反渗透前期的过滤工作

习水二郎电厂使用的杨家园水库的原水中含有大量的悬浮物和杂质，因此要做好反渗透前期的过滤工作，严格对进入到反渗透系统的水质标准进行控制，避免杂物对系统渗透膜造成破坏，确保反渗透系统能够达到预期的效果。

5.3对反渗透装置进行定期冲洗

反渗透装置在长期持续性的工作过程中，虽然进行了过滤处理，但仍然无法避免水中的一些杂质的存在，这些杂质沉积在反渗透装置中，不仅会对其效果带来直接的影响，而且时间一长还会腐蚀反渗透装置，对反渗透装置的效果带来不利影响。因此在实际工作中，需要定期冲洗反渗透装置，也可以利用化学溶液来对反渗透进行除垢，以此来提高反渗透膜的性能，延长反渗透装置的使用寿命。

5.4对反渗透装置进行保护

化学水处理反渗透装置在停运期间，由于会囤积大量的污水，水中极易滋生微生物，从而对反渗透膜的性能带来较大的影响。因此在反渗透装置停运期间，需要做好反渗透装置的养护工作，要对其进行必要的清洗、消毒，而且还要保持停运期间反渗透装置的温度设置，以此来保护好反渗透膜，使其保持良好的功效。

6结术语

习水二郎电厂在关于反渗透RO管理维护方面制定严格的管理措施，从目前随着我运行效果分析反渗透装置压差大问题基本得以控制和解决。反渗透技术的使用能够提高除盐的效率，而且易于自动化操作，在当前水资源紧缺和水污染现象日益突出的环境下，火力发电厂水处理中反渗透技术的运用具有非常重要的现实意义。

参考文献：

[1]李培元，火力发电厂水处理及水质控制（第二版）[M].北京：中国电力出版社，2008.

[2]冯逸仙，反渗透水处理系统工程[M].北京：中国电力出版社，2005.

[3]徐春玲，梁景轩.电厂除盐水处理中反渗透技术的应用[J].山东工业技术，2015，08：14.

论文作者:景统芳

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f0a93a3809978e163d44fe5d.html