# 锅炉压力容器检验中的安全阀问题及解决措施探讨论文_何子东

摘要：本文主要对锅炉压力容器检验中的安全阀问题及解决措施进行了分析与探讨，以供同仁参考。

关键词：锅炉压力容器检验；安全阀问题；解决措施

一、前言

锅炉作为一种极为重要的能量转换设备在我国的工业领域中得到了广泛的应用。而安全阀是工业用安全保护类的重要部件，在锅炉、压力容器或各类化工装置中被广泛应用。目前，虽然在我国锅炉安全阀的检验工作已经形成了一套比较完备的制度，但在实际的工作过程中缺少对锅炉安全阀相关技术和检验标准进行统一的规定，导致在实际的生产中存在着较大的安全隐患。基于此，本文主要对锅炉压力容器检验中的安全阀问题及解决措施进行了分析与探讨，以供同仁参考。

二、锅炉压力容器检验中安全阀问题分析

（1）安全阀泄漏问题。安全阀在工作压力之下，阀座与阀瓣可能会出现非正常程度的渗漏。如果安全阀发生渗漏，不但会导致安全阀的密封界面受到不同程度的破坏，还可能造成压力容器中的工作介质外渗。造成阀门泄漏的原因首先在于脏物杂质对于密封面的污染。当这些脏污杂质将密封面垫住以后，在阀座与阀芯之间就会出现空隙，从而也就引起了阀门的泄漏。引起阀门泄漏的另外一个原因就是密封面的损伤。材质的不合格，以及安全阀的持久运行导致的密封面硬度降低，都是引起密封面损伤的重要原因。导致阀门泄漏的第三个原因就是检修的质量不符合安全标准，阀芯和阀座的相互研磨时间没有达到相关的要求。引起阀门泄漏的最后一个原因是相关组合零件的尺寸不符合规范要求，而且在安装的过程中并没有对阀座和阀芯进行对应安装，从而留下了空隙。

（2）安全阀拒动问题。在锅炉系统当中，最经常使用的压力保护安全阀是脉冲式安全阀。在锅炉运行时，如果出现了脉冲安全阀动作，进而导致主安全阀出现“拒动”的现象，那么此时锅炉系统当中的介质压力就会超过正常的范围。同时安全阀不能及时泄压，且压力系统仍然在超压的环境下继续运行，此时轻则造成设备变形，重则导致爆炸事故发生。在检验中发现，造成安全阀“拒动”的首要原因在于主安全阀卡阻的问题。在实际运行的过程当中，由于活塞室遭到腐蚀，那么就会影响到其表面的光滑度，或者是在表面有沟痕等不足时，都会引起主安全阀的卡阻现象，最终也会影响安全阀的稳定运行。

三、锅炉压力容器检验中安全阀问题解决策略探讨

（1）做好安全阀选型工作。在安全阀安装施工作业过程中，为确保安全阀的安装质量，必须要在从事安装施工作业前，做好安全阀的检查工作，确保安全阀的设备型号符合安装施工设计的实际要求。根据笔者的实践工作经验而言，如果初期的设计图纸不完整，只提出了安全阀的基本型号、规格等信息，并没有表明是否带有扳手，那么势必会对后期使用造成巨大影响。如果难以利用手动进行排气，那么设备在长时间的运行过程中会出现锈蚀、黏连问题，给整个压力容器的安全稳定运行带来巨大的隐患。

（2）严格把控安全阀安装质量。在安全阀的安装上，安全流程错误是最为常见的质量问题之一。在进行安全阀装置安装时，必须要严格遵循安全阀安装施工方案，以确保安全阀的全部功能都能顺利实现。如果2个安全阀的排气管道处于相互连接状态并共用1根排气管，那么排气量就难以保障，会大大提高压力容器的实际运行风险。在安全阀的日常检验过程中，我们经常遇到泄放总管道的实际排放面积无法达到相关标准的问题。因此，必须根据国家的相关规章标准，尽可能的将泄放管道设计成为垂直管道，口径要大于泄放设备出口直径。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在安全阀的实际安装过程中，要对安装作业方案进行仔细考量，确保安全阀装置的实际安装质量。

（3）做好安全阀的安装检验。在安全阀安装作业中，检验环节是安装工程质量把控的重要节点，是安全阀投入使用前的最后把关。一是直观检查。对于安全阀，其在进行检验之前需要结合安全阀的特点对其进行彻底的清洗，去除安全阀内的脏污等的影响，同时对安全阀的整体完整性进行检查。在清洗完成之后，将安全阀的各个组成零件进行拆分，然后观察安全阀的内部零件是否存在缺失等问题。若发现安全阀的阀瓣或者阀座的密封面 以及导向零件的鞥出现了异常情况，需要及时对其进行更换，保证安全阀运行的稳定性。二是安全阀的整定压力校验。为了能够更加准确的对安全阀的压力进行确定，保证安全阀运行的安全性，需要对安全阀进行适当的校验，在锅炉内的介质压力上升到整定亚阿里的90%左右时，其上升速度会逐渐减缓，但其内部的压力仍然会逐渐上升，对于这种情况，需要定期对其压力进行检查，才能够保证设备运行的安全性。在对仪器设备进行校验时，需要对安全阀进行一定的调整，保证容器内的介质会进行连续的排出，这样才能够通过校验设备对其内部的压力进行准确的判断，确定安全阀的整定压力。三是密封试验。安全阀的整定压力在进行调整之后，其往往需要对安全阀的密封效果进行验证，保证安全阀能够发挥正常作用。密封试验的调整需要对安全阀内的压力进行调整，一般情况下在整定压力≤0.3MPa时，需要将安全阀的密封压力降低0.03MPa，这样才能够对安全阀的密封效果进行确定分析。

（4）做好安全阀泄漏处理。锅炉压力容器使用过程中难免会因为一些操作或者客观因素出现安全阀泄漏现象，这就会降低锅炉压力容器工作质量和效率，因此一旦发现安全阀因使用压力影响出现泄漏就要及时处理，否者就会使得压力容器内部凝结水垢尘埃等杂质，进而影响其压力容器使用效率质量。提升阀杆后这些污垢会顺着管道掉入设备，从而极容易被夹在密封面内，进而加剧其封面磨损和安全阀泄漏，从而给企业压力容器设备造成极大损伤，也间接降低企业生产经营效益。当然部分企业碰到此类问题也会及时调整其安全阀，但是其调整方式不科学也会影响其安全阀使用质量，如借助其他物品压紧安全阀就不行，严重的话会导致安全阀完全失效，因此科学的方法就是一旦碰到安全阀泄漏就要第一时间情专业维修人员进行整修，这样才最专业、效果最佳。

（5）做好安全阀门的拒动处理。安全阀门在锅炉压力容器的使用过程中也应该注意拒动的问题。在锅炉运行的过程当中，由于各种原因出现脉冲安全阀门的动作之后，主安全阀门有时就会出现拒动的情况。如果安全阀不能进行有效地动作泄压，会使得压力系统的工作在超压的状态下进行，很容易发生设备变形抑或是损坏的现象，甚至是爆炸的重大安全隐患。因此想要消除该类安全隐患，所能用的一个重要手段就是按照相关的验收规范对锅炉系统中所有的工程项目进行逐一验收，同时也要制定完善的自动化的系统，当安全阀门出现拒动的情况时，智能的切除介质源或能量源，进而防止系统压力的继续往上攀升，从而防止事故的进一步扩大，甚至是导致恶性的事故的发生。

四、结语

综上所述，对于锅炉的安全阀设备，其是锅炉安全运行的重要保护装置，这一装置的使用对锅炉的安全运行具有非常重要的意义，通过对锅炉的安全阀运行中可能出现的问题进行分析，同时选择对应的方法对其可能出现的问题进行提前预防，保证锅炉的运行安全。

参考文献：

[1]刘永锋.关于TSGZF001—2006《安全阀安全技术监察规程》中计量部分内容的探讨[J].中国计量，2017（2）：129-130.

[2]赵荣宾.浅谈锅炉安全阀的检验与使用[J].科技与创新，2017（23）：114-115.

[3]许小红，郭健.锅炉安全阀规范关注要点[J].船舶标准化工程师，2017，50（03）：17-19.

论文作者:何子东

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第18期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f0fb234949e361c629ba0f42.html