# 高压变电所配电设备的保养论文_陈启林

广东立胜电力工程有限公司 广东佛山 528000

摘要：现在来说高压变电所的配电设施的保养和维护，是输电线路里十分重要的一个环节．智能高频开关、断路器分合闸、二次回路中的仪器与仪表等是高压变电所中最应该注意的．这篇文章主要谈谈变电所内高频开关等相关的高压配电设备日常维护方面的工作重点。

关键词：变电所配电设备保养与维护

前言：

伴随我国经济的快速发展，不管是生产或者生活方面，人们在电力方面需求越来越大，在设备运作、安全方面的要求也越来越高。配电所的高压配电设施较多，如果发生安全问题，可能会导致严重的后果。所以，我们应该对高压配电设备进行合理的保养和维修，保证输电线路的高效安全运行。

1高压配电设备

高压配电指的是通过区域变电所，使35kV以上的输电高压降低至6～10kV的配电高压送到企业的变电所。配电网包括三种基本接线方式：树干式、放射式和环状式。常见的高压配电设施主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压熔断器及高压隔离开关等。

2智能高频开关电源设备等日常维护所需注意事项

对于智能高频开关电源设备，它的智能化程度较高，电池使用免维护的蓄电池，即时会给我们带来很多便利，在使用的过程中还是要注意下面的几个方面，保证使用安全。（1）高频开关电源系统对于环境温度的要求不高，在-5 ～+40℃都可以正常工作，对室内环境的要求是清洁、少尘。否则，灰尘加潮湿会导致主机的工作紊乱。而蓄电池对温度要求比较高，它的标准使用温度是25℃，建议的温度范围在+15～+30℃。如果温度太低，会导致蓄电池的容量降低，每当温度下降l℃，它的容量就下降l％：蓄电池的放电容量会伴随温度的升高而增加，但是它的使用寿命降低，如果在高温环境下长期使用，每当温度升高10℃，电池寿命大约降低一半。（2）高频开关电源所设置的参数一定要控制在规定的指标内，在使用的过程中不可以随意改变。（3）直流电源在使用的过程中要尽量避免大功率设备的额外负载，同样也不可以在满负载的状态下持续运行。因为直流操作电源系统的工作性质决定了它基本是在不间断的状态下运作，增加大功率的负载或是在几乎满载状态下运作，都可能导致整流模块发生故障，情况严重将可能损坏变换器。（4）因为蓄电池组的输出电流较大，有电击危险，所以在装卸、改接导电线、输出线的时候应该注意安全，运用的工具要先绝缘，以确保人身与设备安全。（5）不管是在浮充的工作状态或者是在放电检修的测试状态，都应该确保电压、电流达到规定的要求。电压或者电流过高将会导致电池的热失控或者失水，电压或者电流过小会导致电池亏电，这些方面都会对电池的使用寿命产生影响，特别是前者的影响要更大。（6）不管在任何情况下都要避免电池短路或者是深度放电，因为电池的使用寿命与放电深度是相关的。放电的深度越深，则循环寿命就越短。在容量试验或者放电检修中，一般放电量达到容量的30％～40％就符合要求了。（7）蓄电池应该尽量减少大电流的充放电，不然会导致电池极板的膨胀变形，造成极板的活性物质掉落，电池的内阻增大同时温度升高，情况严重时则导致容量下降，使用寿命提前结束。（8）阀控式密封蓄电池属于贫液式电池，不能进行电解液的比重测量。关于如何判定电池好坏，当前最切实可靠的方法是放电法，同样也能通过电导仪测量电池内阻以此来判定阀控式密封蓄电池的优劣，但准确性较低。（9）每当智能高频开关电源产生故障时，应该找出原因，分清是负载问题还是电源问题，是主机或者电池组。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆开关电源与系统主机虽然有故障自检系统，但是它对面却不对点，更换配件较 方便，但是要检修 故障点，还是要做大量分析与检测工作。若自检部分出现故障，显示出来的故障内容也可能有错误。

3高频开关电源部分的日常维护

在正常使用的情况下，高频开关电源主机的维护保养工作量很少，基本是防尘和定期除尘。北方气候比较干燥，空气中的灰尘颗粒较多，灰尘将在机内特别是整流模块堆积，当遭遇空气潮湿时，会引起主机的控制紊乱导致主机的工作失常，并出现不准确警告，同时大量的灰尘也可能导致器件散热变差。（1）每季度要彻底的清洁一次，另外在除尘的时候检查每个连接件和插接件有没有松动与接触不良的情况。（2）按时检查智能高频开关的电源参数有没有变化，避免人为或者不小心改变而设置了错误参数．（3）每隔半年应该对系统实行实验检查，用来避免均充状态和浮充状态不能够及时互转对蓄电池造成损坏。（4）检查系统的主机设备，确保直流母线保持标准的电压与电池的放电容量。（5）对主机产生熔断保险、击穿或者烧毁器件的问题，必须要查清楚原因并且解除问题后才可以重启，不然会导致更严重的问题

4免维护的蓄电池日常维护

蓄电池除了有储蓄直流电的功能以外，它等效的电容量大小和蓄电池的容量大小是有正比关系的。所以，维修保养蓄电池是十分重要的，即便蓄电池组当前都使用免维护的电池，但这仅仅把以前的测比重、配制电解液、添加蒸馏水的工作给除去了。（1）蓄电池在浮充状态工作时，最少每年都要放电一次。放电之前应该先对电池组均衡充电，使整组电视性能达到均衡。在放电的过程中，如果有一只达到放电终止状态的电压时，应该停止放电，要继续放电应该先除去落后电池再放。（2）核对性放电不是指放出容量，而是发现与处理落后电池，处理完落后电池再做核对性的放电实验，这种方式可防止发生事故与产生反极性的蓄电池。（3）日常维护的过程中也可以在一组电池里选择8～10只蓄电池当作标示电池，对它按时测量同时做好记录，当作了解一组蓄电池的工作情况依据。（4）蓄电池的日常维护还要经常检查的部分有：清洁和检测端电压、温度，查看连接处是否有松动喝和腐蚀现象；极柱、安全阀的周围有无酸雾逸出；当出现电压反极性、压降大、压差大与酸雾泄漏的电池时，应该及早处理，对不可恢复的蓄电池进行更换；不可以把容量不同、性能不同、厂家不同的电池联合在一起，不然可能对整组蓄电池带来影响。对寿命结束的电池组要及早更换，防止对电源系统和设备主机有影响。

5.高压配电系统优化维护控制

5.1设备参数监督

在系统维护过程中，要重点检测设备参数，对于参数值要进行验收，保证设备正常运行。参数验收有很方面：接管后的设备在运行检查时各种参数是否正常。例如变压器的绕组温度是否正常、温度较高的时候冷却风扇能够启动；温度高时可以跳闸保护等；配电开关的功能是否正常；重要的负载应该有双电源供电；重要的负载要做好保养工作；变压器按照规定做好预防试验。在系统优化过程中，如果设备参数出现问题，要及早做出处理不能简单记录了事，要让维护人员意识到设备参数的检查和系统设备的正常运行有重要的关系，对系统的优化有十分重要的作用。

5.2维护日常制度化

对高压设备进行维护时，要形成相关的制度方案，配电所中高低压变的配电设备要在各季度均实行一次停电、清扫、检修工作。每年都要对高压变的配电设备实行一次预防性测试。线路的保养应该按照电力部门相关规定进行。每当供电线路出现异常情况的时候，要采取相应措施且及时通知主管部门与电力部门。另外，也该考虑在维护中的安全检查问题，让制度化和安全管理紧密联系。

5.3变压器维修保养

变压器在正常运行时，会发出均匀并且细微的嗡嗡声，当变压器出现不同性质故障时，声音会有变化。这时要根据现场状况采取办法，找出故障原因。尽量防止在配电变压器上装配低压计量箱，由于长时间运行，计量箱的玻璃损坏或者配变低压桩头发生损坏，又不能及早更换，或者因雨水等因素烧坏电能表导致配变受损。总而言之，对变压器的维护保养应该考虑外部观察与内部检查两个方面，外部观察关键是观察油污状况与声音状况；内部检查则应该定期进行机箱的内部检查，及早更换部件，确保它正常工作。

参考文献：

[1]蔡屹.高压变电所配电设备的保养与维护 工业技术[M].国网四川省电力公司什邡市供电分公司2014：12（6）1-1.

[2]罗城.高压变电所配电设备的保养与维护分析[J].广西电网公司罗城供电公司：156-157.

论文作者:陈启林

论文发表刊物:《基层建设》2016年14期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f24efb545e3dec2cd6fac27f.html