# 浅谈常规变电站启动试运行前注意要点论文_余迎兵

(广西送变电建设有限责任公司 广西南宁 530031)

摘要：近年来，我国电网正处于加速增容和批量技改的阶段，各地每年均有大批量的新建、扩建改造变电站投运；本论述总结了笔者在公司历年新建及技改变电站启动试运行投运阶段应注意要点。

关键词：设备检查；启动试运行；

0 引言：一个新建或者扩建的变电站启动试运行，是这个项目建设的最后工序，笔者每年都会参与公司承建变电站的启动试运行工作，积累了一些经验，本文主要分享的是在启动试运行前要做的准备工作及注意事项，如做好这些准备工作，可以在试运行前有效发现部分设备问题、同时也形成一个完备启动试运行检查机制，可以明显减少投运过程中或投运后因缺陷导致的设备非计划停电次数，能够很大程度的挽回因停电而导致的经济损失，也有力保障了电力系统的安全稳定运行。

1、一次设备检查

（1）启动试运行前，检查一次设备连线是否完整，相关临时施工及试验用的接地线是否全部拆除，本次不投运间隔的出线导线是否做好隔离或者紧固措施。

（2）检查相关开关、刀闸、高压开关柜、主变本体设备（瓦斯、风机、有载调压等）、SF6表计等设备是否处于正常状态，相关的位置指示是否正常、相关电源是否投入完毕、主变本体不存在渗油现象，相关启动试运行前的物品配件准备齐全。

（3）检查站用变系统高压侧N端的一次接地是否有遗漏或紧固。

（4）检查主变消防系统处在正常运行状态，已经经过验收组验收合格，可投入运行。

（5）启动前，在主控室对全站设备进行最后一次实际遥控试验，试验过程中需要人员核对编号无误，合分均能可靠操作，后台计算机显示的设备状态及相关信号正确。

2、二次设备检查

（1）施工图纸及装置说明书规整：整理好一套完整的施工图纸及相关装置的说明书，启动过程中如有问题，能够及时查阅图纸，提高处理问题速度。

（2）定值整定及核对：安排好人员及分组，进行定值整定和核对，对整定定值过程中存在问题时需要及时核实并反馈处理之，施工单位整定完毕之后一定要先自行打印定值清单进行核对一遍，再与运行单位启动试运行前最后的核对。

（3）保护状态检查：分区域分等级对整个二次设备的保护状态进行检查，核实设备的相关电源空开、电压空开、保护压板、把手状态、位置指示等。重点注意对保护压板的检查，不要漏投出口压板，如果设备有问题或者回路有问题，应该跳闸的没有跳，就会危及到人身或者设备的安全，也不要多投压板，比如非电量的出口压板，一般只投有载重瓦斯和开关重瓦斯，启动试运行前线路重合闸压板应当退出及重合闸把手应打到停用位置；检查保护装置的通信接口装置是否正常连接，相关的接口装置是否有报警信号出现，相关的指示灯显示正常，检查相关光纤、同轴电缆连接情况，一定要对逐个接头进行拧紧确认。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（4）回路检查：逐屏逐柜检查相关电流、电压回路相关端子连接片是否连接好及紧固好，

装置背板、屏柜内侧的电流电压接线是否紧固，相关的短接线是否连好，相关二次线是否接紧，采用“摸拔”快速的检查二次回路；重点检查主变本体电流回路情况，主变套管B相绕温补偿的CT回路是否正常连接，不存在开路想象；检查全站PT二次回路一点接地，拆除全站一点接地，用绝缘摇表进行测试，相关数值符合要求；重点检查PT、CT本体接线盒相关回路均接线完整，相关试验短接线已经拆除，端子已紧固，电流回路要核实一点接地；PT回路可利用交流380V电压对PT设备进行一次升压（将交流电源的A、B、C直接接在一次设备对应相PT进行升压），在PT端子箱测量相关二次电压数值相序是否正常，PT一次380V升压试验是启动试运行前一项高效检查PT回路接线是否存在问题的试验，通过历年启动试运行经验来看，该试验值得推广，不用使用大型调压设备，使用方法简单可行，且能够正确检查出相关PT接线的问题（可检查本体PT接线是否正确、开口三角组合是否正确、PT变比极性等）。

（5）对时系统检查：检查各保护测控装置及相关其他设备的对时是否正常，变电站装设的对时系统有2种对时方式，即GPS对时和后台网络对时，对于不能采用GPS对时的装置要使用后台网络对时方式。

3、公用设备检查

（1）直流系统检查：检查直流监视屏有无相关直流接地报警或支路对地绝缘电阻偏小等情况，检查直流电源空开应正常投送，不要漏投电压空开，同时也不要多投空开，有环网电源时，要注意不要多投电源空开让两段直流系统通过环网电源连接起来了，这样对直流系统的正常运行有很大的损害。

（2）380V交流系统检查：检查所有交流系统电源空开正常投送，不要漏投交流电源空开，同时也不要多投空开（部分空开为备用空开），有环网电源时，要注意不要多投空开让两段交流系统通过环网电源连接起来了，这样对交流系统的正常运行有很大的损害；如交流系统是配置自动ATS切换装置的，应检查ATS装置相关参数设定无误、投切方式设置正确，同时应检查主控室380V系统N系统的接线是否正确，是否存在站变380V电缆接错位置的情况，如果接错可导致自动切换装置无法切换。

（3）UPS不间断系统检查：检查所有使用电源空开正常投送，检修钥匙已经挂锁，UPS系统监视设备正常运行，没有报警信号出现。

（4）通信系统电源检查：通信系统配备的直流系统是48V的，相关的检查也应参照上述直流系统进行检查。

（5）长明灯系统、照明系统检查：检查相关空开正常投送，相关照明灯对应点亮，当空开关闭时，不存在出现灯半点亮状态，如果出现有可能是控制灯的零火线接反导致。

（6）防雷器配置检查：检查交、直流母线上要求配备相应电压等级的防雷器，且防雷器接线位置要正确，配置防雷空开应符合要求。

4、自动化设备检查

（1）后台监控系统检查：检查后台监控机显示的设备状态正常，逐个间隔的设备正常与现场相符，相关的信号状态处于正常状态，重点检查各间隔硬接点信号包括控制回路断线、开关本体的低气压报警、低气压闭锁、弹簧未储能、CT SF6泄露是否符合实际状况；对于软报文信号，也要看各隔间有无异常；后台相关报表（电压、电能质量、电能计量）后台厂家均配置完成，且可正常调用。

（2）视频监控系统检查：检查监控系统能够全方位对变电站相关设备进行监控。

（3）五防系统检查：五防系统经过验收，相关的功能能够满足现场使用要求，能够配合进行开具操作票配合五防系统的操作。

（4）远方传送路径检查：实现远动装置常规的遥测、遥控、遥信和遥调四遥功能，即将采集的状态量和数字量实时送往远方调度中心，并接受上级调度中心的控制和指令；相关计量通道、电能质量相关通道、保护信息子站通道均调试验收完毕且正常传送远方调度；通信规约可以采用计算机通信规约或远动标准规约，由调度中心的要求而确定。

5结语

变电站的启动试运行是变电站验收合格之后一项重要的系统带电试验，本文讲述了笔者在实际工作过程中的一些工作经验，同时，检查的方法方式也是多样的，大家可以在平时的工作过程中因地制宜灵活使用，如果能够在启动试运行前及时正确的发现缺陷并处理之，就能够最大限度的保证变电站的安全稳定运行。

参考文献：

电力系统继电保护实用技术问答（第二版） 国家电力调度通信中心编 2005年。

论文作者:余迎兵

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f26be94afeccadb16135a810.html