# 对于检查中发现的几种型钢悬挑脚手架问题的讨论论文_张沈杰

启东市建筑工程安全监督站 江苏省启东市 226200

摘要：在当代社会中，随着市区人口的增长和城区可使用居住用地的减少，高层建筑逐渐成为主流。型钢悬挑脚手架是高层建筑施工中较为常见的支撑结构，而有的项目由于施工单位技术力量薄弱和建筑物本身布局等原因，悬挑脚手架从方案到实施都存在一些问题，本文就我们在日常检查中发现的一些悬挑脚手架的问题进行一些讨论。

关键词：建设；施工；悬挑脚手架

引言

随着社会经济的发展，城市中在建项目以高层建筑为主，而高层建筑的外脚手架工程普遍采用了型钢悬挑脚手架的形式，但是由于施工单位的能力和劳务班组的素质参差不齐，部分项目专项施工方案编制不严谨，部分现场的实施会出现与方案、规范不一致的情况，存在安全隐患。

1专项施工方案中存在的一些问题

1.1施工方案流于形式，与实际脱轨

目前很多施工单位的技术力量薄弱，只会照搬照套别的项目的方案，导致张冠李戴，甚至会出现一些可笑的内容，这类方案显然是对施工没有任何指导意义的，应该杜绝这类方案的出现。

1.2审批手续未完善、未按规定组织专家论证

专项施工方案首先应该经过施工单位内部审批，经公司质量、安全、技术部门的人员审核后，经公司技术负责人审批通过并加盖公章。经公司内部审批通过后，应该报监理单位审批，但部分项目上的专项施工方案还是存在签字不全、签署意见不全、盖章不全等现象。如悬挑脚手架分段架体搭设高度超过20m，则需组织专家论证，但个别项目选择漏报、瞒报，不组织专家论证，最后野蛮施工，这是存在很大的安全隐患的。

1.3方案的计算参数选择有误

部分项目的技术负责人或是技术员本身的技术能力有限，他们过分依赖计算软件，对软件中参数的取值并未深入推敲，导致最后的计算结果与实际有偏差。采用悬挑脚手架的工程一般都是高层建筑，对风荷载比较敏感，本文主要对风荷载的几个参数做一下讨论。

1.3.1对重现期的选取

根据GB21210-2016第5.1.7，基本风压值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定取重现期n=10对应风压值；根据GB50870-2013第5.2.6，对风敏感的临时结构，宜采用不低于30年一遇风荷载标准值；又根据GB50009-2012第8.1.2，对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构，基本风压的取值应适当提高。高层建筑（特别是沿海地区）的外脚手架应属于对风敏感的临时结构，这里可以参考JGJ3-2010条文说明4.2.2，一般情况下，对于房屋高度大于60m的高层建筑，承载力设计时风荷载计算可按基本风压的1.1倍采用；对于房屋高度不超过60m的高层建筑，风荷载取值是否提高，可由设计人员根据实际情况确定。因GB50009中没有给出重现期n=30对应风压，为简化取值，对高度大于60m的高层建筑可按不小于重现期n=10对应风压的1.1倍采用。

1.3.2对基本风压的选取

GB50009-2012附录E中表E.5给出了部分城市的基本风压值，当建设地点的基本风压值在GB50009附表E.5没有给出时，可照GB50009附录E中附图E.6.3全国基本风压分布图近似确定。有的项目所在地区（比如县或县级市）在荷载规范中未给出，就选取了该地区所属地级市的基本风压，这是不严谨的，应根据GB50009附图E.6.3全国基本风压分布图来近似确定，简而言之，基本风压的选取主要应根据地理位置确定，而非根据行政划分来选取。

1.3.3风压高度变化系数

GB50009-2012表8.2.1中，根据地面粗糙度及离地高度的不同，风压高度变化系数的取值差异很大（甚至成倍的关系），所以取值的时候一定要根据工程所在地的实际情况取值，不能根据软件的默认值进行计算，否则计算结果将是毫无意义的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2现场实施过程中存在的一些问题

2.1型钢悬挑梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆

根据JGJ130-2011第6.10.4，每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。因为此处规范用了“宜”字而未用“应”字，个别项目就没有设置钢丝绳或钢拉杆，但是如果仔细阅读规范，会发现不设置钢丝绳或钢拉杆是有局限性的。根据JGJ130表5.1.8，型钢悬挑脚手架悬挑钢梁的容许挠度值为l/250,l为受弯构件的跨度，对悬挑杆件为其悬伸长度的2倍。再看JGJ130条文说明5.6.3～5.6.5，悬挑钢梁挠度允许值按2l/250确定的条件2，每纵距悬挑梁前端采用钢丝绳吊拉卸荷，也就是说，不设钢丝绳或钢拉杆是可以的，但是计算的时候悬挑钢梁的容许挠度值就不应该按2l/250取值了。再看一下JGJ130条文说明6.10.2～6.10.5，悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷，此处规范使用了“应”字，所以在条件允许的情况下还是应该设置钢丝绳或钢拉杆，若因特殊情况无法设置，则须对挠度另外进行验算。

2.2型钢悬挑梁外端设置的钢拉杆采用焊接连接

个别项目的型钢悬挑梁外端设置了钢拉杆，但是却用了两段钢拉杆采用了焊接的形式连接，项目上给出的解释是只要焊接长度不小于5d（或10d）就能满足要求，这其实是不严谨的。第一，钢筋的焊接主要应用于混凝土结构，根据GB50010-2010第8.4.1，混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处，在结构的重要构件和关键传力部位，纵向受力钢筋不宜设置连接接头。虽然钢拉杆不参与计算，但是钢拉杆作为一道保险，假设悬挑钢梁发生意外，则钢拉杆将成为轴心受拉杆件（与混凝土结构中钢筋搭接部位钢筋的受力方式完全不同），此时焊接部位是否能够承担所受到的拉力难以考量，除非能抽取一定比例的钢拉杆进行拉拔试验并通过。第二，参考江苏省工程建设标准DGJ32/J121－2011第3.2.2，以钢丝绳、钢筋等作为吊拉构件的悬挑式脚手架，应具有保证其可靠工作的调紧装置。虽然该规定是地方性规范而非国家标准或行业标准，但是设置调紧装置的做法还是值得推荐的。总之，钢拉杆采用焊接连接的方式是不推荐的。

2.3锚固位置设置在厚度小于120mm的楼板上

在高层建筑中，尤其是住宅，很多楼板的厚度是小于120mm的，很多施工单位设置钢梁的时候把锚固的位置设置在这些楼板上了。根据JGJ130-2011第6.10.8条，锚固位置设置在楼板上时，楼板的厚度不宜小于120mm，如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。所以，在设置锚固位置时候应该要注意一下，假如板厚小于120mm，就应当采取加固措施。

2.4锚固处楼板未设置上层受力筋

一些建设单位出于成本的考虑，会要求设计单位不按双层双向设计楼板钢筋，这时有的施工单位就会直接将锚固位置设置在这些楼板上。根据JGJ130-2011第5.6.8条，当型钢悬挑梁与建筑结构锚固的压点处楼板未设置上层受力钢筋时，应经计算在楼板内配置用于承受型钢梁锚固作用引起负弯矩的受力钢筋。所以，施工单位在脚手架设计的时候，应当仔细翻阅图纸，如需将未设置上层受力筋的楼板作为锚固点，则须经计算后在楼板上部设置受力钢筋。

结语

在检查中发现的问题各式各样，在这里就不一一展开了。悬挑脚手架属于危险性较大的分部分项工程，不管是方案设计还是现场实施，各方责任主体都应当重视，施工单位、监理单位应该加强对技术人员的能力培养，要将理论结合实践而不能只凭经验，尽可能地避免与规范冲突，保证现场施工的安全进行。

参考文献

[1]《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB21210-2016

[2]《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013

[3]《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

[4]《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

[5]《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50088-2018

[6]《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

[7]《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

[8]《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121－2011

论文作者:张沈杰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f3753c867445443502ac6148.html