# 继电保护二次回路常见故障分析及检修和维护的策略研究论文_宫彦君

摘要：二次回路是电力系统的基本构成，同时也是电力系统安全的主要影响因素。基于此，本文分别从二次回路性能、二次回路部件、二次回路负荷三方面，细化阐述继电保护二次回路的维护要点;并对继电保护二次回路中的容量损坏检修技术、数据异常检修技术、差动保护检修技术等进行分析，以期为电力系统运行安全的保障奠定理论基础。

关键词：继电保护；二次回路；维护；检修

前言

在继电保护中，其稳定性与可靠性能够使电力系统保证更加可靠的运行。如果有问题发生时，电气设备不能正常的运行，有的还会使得电力系统在整体方面受到损坏与崩溃。这既给电力公司带来较大的损失，而且还对广大人民的正常生产与生计造成影响。

1继电保护二次回路的维护要点

1.1二次回路性能

二次回路性能是影响继电保护装置功能发挥稳定性、电力系统运行安全的重要因素。在维护过程中，工作人员应对照二次回路的部件配置信息及结构设计图完成回路性能的检查维护工作，确定二次回路性能的等级水平。

1.2二次回路部件

在继电保护中，二次回路的构成较为复杂。当二次回路中的任意一个部件存在质量缺陷或发生故障问题时，都有可能引发回路失效，进而阻碍继电保护功能的发挥。因此，二次回路部件也是日常维护工作的重点。

以电流互感器为例，目前市面上销售的电流互感器类型较多，但不同型号、品牌互感器在质量、性能等方面存在一定差异。为了降低继电保护二次回路的故障率，应将二次回路装置的需求作为部件审查的基本要求。如某继电保护二次回路装置的检测电流较大，所采购的电流互感器含小气隙，则二次回路的维护审查工作可判定该型号互感器适合继电保护二次回路，原因为：与其他类型的电流互感器相比，有小气隙互感器的剩磁参数相对较小。

1.3二次回路负荷

电力设备运行状态分析结果表明，额定条件是保障电力设备使用寿命的基础。这一要求同样适用于继电保护中的二次回路。为了避免二次回路发生故障，在维护工作中，应定期测定继电保护二次回路的负荷状况，如发现二次回路处于超负荷工作状态，应立即采取适宜措施调整其工作电流，进而确保继电保护功能的稳定发挥。

2继电保护二次回路的检修技术

2.1容量损坏检修技术

继电保护二次回路的故障不仅会阻碍电力系统的安全运行，同时也会对二次回路本身的容量产生影响。随着二次回路容量的降低，电力系统的电容也容易受到干扰。因此，电力维护工作需要通过定期检查二次回路电容的方式，保障继电保护装置及电力系统的安全。

例如，某电力企业要求维修人员每月统计2次二次回路容量参数，并以每个季度为时间间隔，将统计结果整合为容量检修工作记录，动态评估继电保护中二次回路的容量变化，并根据评估结果选用适宜措施进行整改，以降低二次回路容量破坏导致电网电容受损的风险。

2.2回路线路检修技术

二次回路线路故障的危害在于：当继电保护二次回路中的线路出现故障后，可导致继电保护系统无法顺利感知相关区域的基本状况。若未及时进行调整，将严重威胁电力系统的运行安全。

因此，检修人员需要加强对继电保护二次回路的检修，定期评估二次回路线路的各个区域是否存在异常。例如，某检修人员在对继电保护二次回路线路进行例行检修时，发现其内部线路局部损坏，立即更换新部件，使得二次回路线路恢复正常。从这个角度来讲，二次回路线路检修技术的应用可将线路损坏引发的影响控制在最小范围内。

2.3数据异常检修技术

二次回路数据异常问题的产生直接影响数据分析结果的准确性，并对电力系统的运行质量产生一定的干扰作用。因此，在继电保护二次回路检修工作中，检修人员需对二次回路中的差动发生状况进行核查，确定差动的发生位置，并通过更换部件等方法，保障继电保护系统对异常检测的灵敏性。

例如，在某继电保护二次回路安全检修中，检修人员根据检修经验将继电保护装置灵敏性下降的原因归结为数据异常，经过周密的检修核实，验证了检修人员的观点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3维护与检修技术在继电保护二次回路故障中的应用

3.1直流回路

若二次回路中的直流回路处于一点接地状态，则继电保护装置的保护功能发挥及系统中其他设备的运行基本不会受到影响。但当直流回路的接地点位置处于不同状态且为两点接地时，容易导致继电保护装置拒动、断路器拒动及熔断器熔断等故障问题。因此，在日常维护检修工作中，检修人员发现直流回路接地异常后，应立即通过断开直流电源的方式查找直流接地，但用于这种检修方式可能干扰二次回路、继电保护装置的正常运行，检修人员应事先做好防范安全工作。如有必要，可于检修工作中瞬间将跳闸压板打开，以保障整个电力系统的安全。

3.2CT回路

CT回路故障主要包含CT回路开路、输出电流偏差2种类型。其中，CT回路开路故障的原因多与人为操作失误、设备质量不合格(如CT端子排质量不佳)等因素有关。在继电保护装置中，二次回路CT回路开路的发生将导致二次回路电压升高，增加系统中其他设备的故障风险。而输出电流偏差的产生则多与一点接地引发分流或CT输出存在缺陷等有关。

CT回路输出电源偏差故障的检修流程为：以三相电流平稳法进行检测：封好CT回路，检测CT源侧电流，评估二次回路的三相电流是否处于平衡状态。若检测结果显示平衡，则提示故障与端子箱与保护屏连接部分或CT串联回路有关;若结果显示不平衡，则表明故障与CT本身有关。

CT回路开路故障的维护检修流程为：封好CT源侧，确保于CT端子箱距离充足。通过远程测量的方式测定CT源侧、负荷侧电流参数。确认CT源侧无电流而负荷侧有电流，断开CT连片，处理CT端子开路。故障处理完成后，复原CT连片，拆除短路连线，测量CT回路，评估CT回路故障处理完成的标志为：经检测确认CT源侧电流参数与负荷侧电流参数保持一致。

3.3PT回路

PT回路故障的维护检修流程为：检查二次回路PT回路的熔断器、负荷开关是否存在问题，判断PT回路是否处于短路状态。如为熔断器故障，应对熔断器进行维修或更换新的底座卡;若为PT短路，应排查是否与电缆误拆有关。

4继电保护二次回路维护措施

4.1规范管理直流电

继电保护二次回路结构复杂,覆盖范围广,缺乏自检功能,其运行环境和状态检测无法落实到位,后期的维护检修工作的开展很有难度。因此做好电路绝缘检测,降低线路跳变故障率,有利于保证系统的稳定运行。部分继电保护系统中,线路老化问题的忽视也容易出现故障,对电力系统的稳定带来威胁。

4.2控制电缆的质量

绝缘核心部件产生断线和错位的现象主要是由于电缆质量不合格。因此,在类似问题出现时,不能仅限于在继电保护方面寻找原因,而应在一开始就使用质量较好的电缆进行电路设计和施工,防患于未然,在问题产生前就将其扼杀在萌芽里以确保线芯满足电力系统种种需求。特别是总线保护电路应使用专更应特别注意,最好使用专用电缆。

4.3定期更换设备元件

电力公司应定时安排相关人员检测二次回路系统中的相关部件。及时更新损坏设备,对检测过程中出现的问题应及时上报并派遣专业人员进行处理。设计之初,在追求外观的同时更重要的是内部精度和安装工艺水平。对长时间未做任何措施是设备及时清理,并在复杂的环境执行温度控制,为二次回路的正常运行创造有利条件。

结语

综上所述，继电保护中二次回路的运行质量直接影响继电保护装置保护功能的发挥。为了降低二次回路的故障率，在日常维护及检修工作中，检修人员应全面开展二次回路的维护及检修工作，提高继电保护二次回路的工作效率，间接提升电力系统的运行安全水平，为电力行业的良性发展提供技术保障。

参考文献

[1]刘治国. 继电保护二次回路检修与维护方法分析[J]. 中国新技术新产品, 2019, No.390(08)：39-40.

[2]谭永湛. 继电保护二次回路检修维护中的若干问题分析[J]. 企业技术开发, 2011, 30(13)：72-74.

[3]刘洋阳. 电力系统继电保护二次回路维护检修的分析[J]. 科技创新与应用, 2017(8)：172-172.

[4]付海婴, 付芳芳. 继电保护二次回路检修维护中的若干问题分析[J]. 电力安全技术, 2010, 12(5)：51-52.

论文作者:宫彦君

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f3c7ce36cb2fbad7a80ed4a4.html