# 建筑消防电气安装与质量控制措施分析黄嘉亮论文_黄嘉亮

摘 要：

消防电气设备是高层建筑重要组成部分之一,其安装质量是否合格,会直接影响到整栋大楼的消防系统性能的发挥。文章总结安装实践，对高层建筑消防电气安装技术和质量控制措施进行详细探讨，目的提升消防电气设备性能，为大楼消防安全提供保障。

关键词：消防电气；施工安装；质量控制

前言

目前高层建筑已成为主要的建筑结构形式之一，其具有结构复杂、居住人数多、需要安装的各类电气设备比较多等特点，但也容易产生各类消防安全隐患。如果个别用户出现违规用电情况时，更容易引发火灾等事故发生。消防电气系统是大楼消防安全的重要保障，也是火灾事故发生时的有效控制措施之一，因此，必须做好消防电气系统及设备的安装工作，为住户提供安全舒适的生活环境。

1 建筑消防电气安装技术

1.1 消防电气系统的设计与确定

建筑项目在施工期间，经常会遇到消防电气系统安装与土建工序交叉施工情况，土建工序完成后，方能安装消防电气设备。因此，必须事前把已定好的消防电气系统及设备安装的有关规划、设计、施工方案等与土建人员进行沟通联系，让其清楚知道需要安装的设备、线路走向、位置、种类等相关信息，使其在土建施工时能够结合安装要求，

预留预埋空间、位置等，为消防电气设备顺利安装带来便利。

1.2 电气火灾探测器安装

探测器是消防电气设备之一，其主要功能是探测大楼内的浓烟和火灾等信息，当出现异常时，会立即发出报警声音，引起人们注意，及时采取措施应对。为提升安装质量，探测器安装前，先分析大楼内部房间的具体情况，如房间高度、面积、使用区域、频率等，再按照具体所需要，选择合适探测器，包括规格和类型、性能等。此外，当房间出现火灾时，必须伴有大量的热量与辐射，导致探测器无法正常工作。因此，安装时要综合考虑，合理安排各设备的位置，如火焰探测器、烟感、温感等，并确保位置准确，保证它们能在火灾发生时持续工作，连续观测火灾情况。有关规定要求，探测器通常应安装在大楼内部走廊通道顶部居中位置，每回路安装探测器的数量应不得超过63只。要根据有关接线标识,安装探测器接线， 接线要正确,避免出现反接，特别值得注意的是通信线需要区分O、N线，O线接探测器O线、N线接探测器N线，完成对所有探测器的连接工作，并通过总线，连接到控制中心监控设备上。

1.3 加强报警系统工程施工

自动报警系统主要功能是起到火灾报警作用，提醒人们及时处理。它是消防电气系统组成中的关键部分，包括有多个组成部分，如火灾报警器、警系统设备回路和手动报警按钮等。安装前要先检查设备组件、部件包括控制器、探测器和手动报警按钮等，保证其外观没有出现破损、腐蚀等问题，质量达标。之后按照有关要求进行安装施工，所有工序完成后，需要检查安装质量并进行调试，保证报警系统运行后发挥就有作用。通电调试作业开始前，需要检查所有连接线，不存在短路，接地已完成后，再进行通电测试，测试合格后，再进行下道工序作业。

1.4 中央控制系统安装

中央控制系统在消防电气系统中起着核心作用的部分。其主要功能是保证整体消防电气系统正常工作。

安装人员应详细研究说明书，严格按照指引进行作业,避免因安装过程不正确，导致控制系统出现故障，无法正常运作。中央控制系统由线路和线管连接各层探测器、报警器等消防电气设备， 消防电气设备需要有稳定的线路支持，才能正常工作，所以，安装期间，应认真检查线路、线管，不得出现破损问题，还应用支架对其固定，保证可靠固牢。中央控制系统和探测器都应接入消防用电，作业前要先切断电源，强、弱电要实行分开走线，搭线及接线要正确，不得出现错误，避免出现短路或电流过大问题，损害消防控制器、探测器等设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆消防控制柜安装时应保持控制盘呈九十度与地面垂直，并在主机四周留有较多空间，线路不能出现交叉问题。系统安装作业完成后，进入调试程序，先进行单体调试，再进行联合调试。单体调试是要对系统的各个部件进行调试，如探测器，报警按钮，控制模块等，保证其按已预定的程序正常工作；联合调试就是把整个报警联动系统的设备全部接入，按照预先设定的联动程序，逐个实验被控设备的启停动作，达到施工图纸及规范的要求。

1.5 消防电气接地装置安装

消防电气系统中，接地是重要的组成设备之一，其主要作用是保证消防电气系统能够正常运行。作业人员进行接地装置安装时，要严格区分工作接地和保护接地，接地导体严禁采用金属软管。安装完接地装置后，要对接地阻值进行测量，以保证其满足设计规定及施工要求，并进行验收，确认验收合格后，进行导体隐藏部分内容安装。

1.6 消防栓系统及消防泵房设备的安装

当火灾等级为Ⅰ级时，建筑物必须安装相应的室外消防栓给水系统和室内喷淋灭火系统，在消防栓系统设计与安装时，应结合建筑物实际情况，合理设计消防栓用水量。消防泵房内目前主要采用自灌式方法安装消防水泵,安装位置应接近或稍低地水池底部。泵房内主要安装的电气设备包括动力、控制二部分内容。

动力部分要保证双回路供电，泵房内双电源切换装置为PC级，且工作正常。控制部分除现场手自动控制正常外，还必须保证与中央控制室的远程启动功能正常。此外，还应保证泵房电气设备能连接到大楼内各消防系统，当出现火灾时，立即提供水源支持，扑救火灾。

2 建筑消防电气系统质量控制措施

2.1 施工前做好各项准备工作。

为保证安装工作顺利进行，施工前有关单位管理等技术部门人员，一定要到装现场，进行实地考察，对有关消防电器安装图纸，进行会审，对会审中出现的问题要及时向有关设计人员提出疑问，妥善解决，通过对设计图纸不断进行调整和优化，不断得到完善，防止因为设计出现问题，而影响到施工质量不合格，产生安全隐患。要与土建部门保持沟通联系，根据其施工计划和进度，制定相应的安装计划，并安排相应的作业人员、施工材料和设备，以保证高质量、按期完成消防电气系统的安装任务。

此外，所有消防电气系统安装人员，都必须对他们进行技术交底和专业培训工作，包括有关的施工技术和工艺、规范标准、质量和安全控制、问题处理等内容，施工过程要严格按照有关规定方案进行作业，为消防电气系统顺利安装奠定良好基础。

2.2 施工过程中质量控制

消防电气系统安装要求比较高，必须对整个施工过程进行动态监控，做好对各工序的质量控制工作。在系统安装过程中，如果发现设计图纸与实际情况不符，必须及时与设计方和业主方进行联系，及时对图纸进行调整。

此外，系统设备在安装期间容易发生安全隐患，施工现场管理人员要强化施工工序的质量监控工作。动态监控中出现问题，要马上进行妥善处理，每道工序完成后，都要经过自检及验收，保证质量合格，再进行下道工序安装。所有工序安装完成后，需要对整体设备进行通电测试，保证各项性能指标符合有关标准，投入使用后系统能正常运行。

2.3 消防电气设备材料质量控制

系统所用的各种施工材料，质量必须满足设计和规定要求，设备材料进入安装现场后，要安排专人对其进行检查检验工作，包括规格、性能、质量、参数等，如果不达标，不能用于施工。如施工期间发现材料存在质量隐患，应马上更换，保证所用材料质量合格。

3结语

消防电气系统对保障整栋大楼消防安全有着重要作用。因此，在进行上述工序安装时，要认真做好各项施工准备及质量控制工作， 特别是对关键工序及细节处理的处理监控工作，提高安装质量，为整体工程高质量完成打下坚实基础。

参考文献

[1] 王晓娟，消防电气安装工程的施工控制技术[J].中国高新技术企业，2017（12）

[2] 赫平，建筑消防电气的安装与维护分析[J].广东科技，2013，22（8）

论文作者:黄嘉亮

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f3d787afb87c820eb7746d90.html