# 空气压缩机保护改造论文_兰杰

（中电投石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 河北石家庄 050035）

摘要：本文主要针对空压机电气保护改造，技术特点，应用中的问题作一些探讨。

关键词：继电保护 空压机

1、概述

螺杆空气压缩机作为一种成熟的空气动力设备，以其高效能、高效率、免维护、高度可靠等优点广泛应用于燃煤电厂、石化、食品加工企业。作为长期运行的设备，运行中不可避免的出现各种故障，电气保护系统的完善可靠性是保证设备电气供配电系统稳定运行的重要保障。

2、螺杆压缩的电气控制原理

空压机电机由压缩机电机及风扇电机两个电机组成，电机保护主电机由CT变流后带热继电器，风扇电机由主回路中的热继电器构成，热继电器主要作为电机的过负荷保护，电机为IM1 335M-4 220KW 三相异步电动机。主电源引自380v低压配电室，配塑壳式断路器500A，作为短路保护。电机启动为星角切换方式，按启动按钮后电机以星形接法启动待6s后转为角接运行。这样的配置方式存在一定问题，在单项接地方式时接地电流不足以快速断掉空气开关时，容易造成厂用变压器保护动作，存在一定的安全隐患。

3、保护改造方案

为施工方便，将原380v配电室电源解开，在除尘配电室增加配电盘一面，配常熟开关制造有限公司万能式断路器CW2－1600，额定绝缘电压1000V，额定工作电压400V，额定工作电流630A。配置HRB－9661电动机综合测控保护装置一部。

4、保护整定值

电机额定电流395A，电机启动电流按6-8倍额定电流计算，启动时间为15s，启动时瞬时保护动作电流按8-12倍电动机额定电流计算，取8.5倍。星角转换启动电流为全压启动电流的1/3，为保障可靠躲过启动电流，此地仍选用全压启动电流计算启动保护电流值。为提高灵敏度，启动时间过后，瞬时保护定值选为8倍电动机额定电流计算。过流反时限电流定值为电机额定电流1.1倍，动作时间取1.1倍启动时间16.5秒（取1.2倍额定电流时），时间系数选为tp＝（（I/Ip）－1）*t/13.5=0.11。反时限类型选为非常反时限（因电动机功率较大）。负序电流I 段保护电流定值的整定计算。按躲过相邻设备两相短路时正常电动机负序电流计算。由于相邻设备两相短路时正常电动机负序电流为（3～4）Ie，可靠系数取1.2，I=1.2*3*Ie，时间取0.2秒。负序二段过流按躲过正常运行时不平衡电压产生的负序电流整定，按躲过TA 二次回路断线条件整定，并考虑可靠系数，取0.5－1倍Ie，这里选0.65。动作时间按躲过厂用系统相间后备段动作时间，取0.05秒。零序保护按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算，低电压电动机单相接地保护动作电流可取： I0dz=(0.05-0.15)Ie，这里选0.1Ie。动作时间取0s。

5、空压机保护改造中的效果

空压机保护改造自13年投运后，运行效果一直很好，出现几次电气故障，均正确跳闸，有效保障了厂用电系统安全。

6、结束语

随着电厂气力输送系统的普及，空压机正成为电力生产过程中重要的辅机，完善保护装置对电厂厂用电系统安全有着重要意义。

参考文献

[1]HRB9661微机保护与测控装置.编著：石家庄市宏瑞自动化系统有限公司,2013年9月.

[2]电力系统继电保护实用技术问答.编著：国家电力调度通讯中心.

[3]螺杆式空压机运行及维护技术问答.编著：刘建民，陈建军 2011年5月.

[4]厂用电继电保护整定计算导则 DL / T 1502 – 2016 中国电力企业联合会 2016-01-07

论文作者:兰杰

论文发表刊物:《电力设备》2017年第2期

论文发表时间:2017/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f41ae1ae96f384b3a86f71de.html