# 浅析暖通空调设计中常见问题论文_韦文托

广西南宁 530000

【摘 要】暖通空调设计在整个建筑项目施工中占有重要的地位，暖通空调设计情况的好坏往往决定了整个建筑项目施工质量的好坏。笔者认为，作为建筑施工企业，应该对暖通空调设计进行充分的重视，就暖通空调设计中常见问题进行分析。

【关键词】暖通设计；空调系统；规范；问题；处理措施

1.执行暖通设计规范方面常见问题

1.1室内外空气计算参数不符合规范要求

《设计规范》规定，冬季室内空气计算参数，厕所不应低于12℃，浴室不应低于25℃。然而，有的公共建筑的厕所（设有外窗、外墙）、住宅建筑的卫生间（冬季有洗澡热水供应，应视作浴室）未设散热器，很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器，难以满足人员舒适性要求，引起业主不满意等。

1.2供暖热负荷计算有漏项和错项

《设计规范》规定，冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量，致使供暖热负荷出人较大；《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定，北0～10%，东、西-5%，南-15%～30%，而有的工程却将各朝向修正率变为北20%，东、西15%，南-5%，有悖于规范要求。

1.3空调系统冷热量计算错误

某些设计人员冬季未按照送风温差来计算加热量，在焓湿图 （I-D） 上，直接把室外点加热到室内点，设计加热量严重不足，难以满足室内温湿度要求。有的房间新风量较大，冬季新回风混合点接近或低于其露点温度时，设计人员未考虑新风预热锻，造成冬季冷盘管冻裂。

1.4楼梯间散热器立、支管未单独配置

《设计规范》规定，楼梯间或其它有冻结危险的场所，其散热器应由单独的立、支管供热，且不得装设调节阀。然而，有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管，采用双侧连接，一侧连接楼梯间散热器，另一侧连接邻室房间散热器，而且散热器支管上设置了阀门。这样，由于楼梯间难以保证密闭性，一旦供暖发生故障，可能影响邻室的供暖效果，甚至冻裂散热器。

1.5膨胀水箱与热（冷）水系统的连接不符合规范要求

《锅炉房设计规范》（GB 50041-92）规定，高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管。此条对空调冷冻水系统也是适用的。但有的空调冷冻水系统高位膨胀水箱的膨胀管接至冷冻机房集水器上且安装了阀门，这是不允许的一旦操作失误，将危及系统安全。

2.在工程设计中常见问题

2.1供暖入口设置过多设置供暖入口时，既要考虑室内供暖系统的合理性，又要考虑与室外管线衔接的合理性，不能只图室内系统设计方便、省事，而不顾及室外管网系统。然而，有的工程供暖入口设置过多。如某7层综合楼，室内供暖系统分为10个环路（1～2层4个，3～7层6个），供暖入口设置亦达10个之多，同外线衔接点过多，几个方向均有，不仅给外线施工造成麻烦，也给将来室内系统调节带来不便。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2供暖系统设计不合理供暖系统设计存在不合理之处:（1）有的供暖系统由1条主立（干）管引进，分几个环路，分环上不设阀门，给系统运行调节、维修管理造成不便。（2）有的供暖管道布置不合理，与建筑专业不易协调，或供暖立管直接立在窗子上，既影响使用，又不雅观；或者供暖水平管道敷设在通道的地面上，既影响行走，又不便物品放置。（3）有的供、回水干管高点漏设排气装置，一旦集气，难以排除，影响系统使用。

2.3排风系统设计不合理如某工程地下室的暗厕（卫生间）等若干个生活用房和设备用房设一排风系统，水平风管长60m，断面只有200mm×200mm，风阻较大；选用屋顶风机排风，却将风机安装在外墙上，显得很不协调。还有的工程的地下室设若干个包间（均为暗房），各包间均采用吊顶排气扇，排风经数十米长的水平风管排出室外，风管断面仅有150mm×150mm，阻力大，排风效果差。

2.4厕所采用风机盘管时未加新风厕所内既要满足湿度要求，又要排除臭味，保证卫生要求。然而，有的工程的厕所既无排风，又无新风补给，单纯采用卧式暗装风机盘管供冷、供热，造成臭气自身循环，这是不妥当的。

3.设计图纸方面常见问题

3.1设计说明内容不完整《设计深度规定》对暖通空调设计说明应包括的内容作了明确规定。设计说明应有室内外设计参数；热源、冷源情况；热媒、冷媒参数；供暖热负荷及耗热量指标，系统总阻力；散热器型号；空调冷、热负荷；系统形式和控制方法；消声、隔振、防火、防腐、保温；风管、管道材料选择、安装要求；系统试压要求等。然而，有些工程的设计说明内容很不完整。

3.2平面图深度不够，有些应该绘制的内容遗漏《设计深度规定》对暖通空调平面图要表示的内容作了详尽的规定。然而，相当多的工程设计未完全按规定绘制，存在的主要问题是:供暖平面图，有些未标注水平干管管径及定位尺寸；有的立管未编号；有的虽标注了立管号，但却将立管漏画；有的仅画有首层供暖平面，而未画二层至顶层供暖平面。通风空调平面图，有些未注明各种设备编号及定位尺寸；有的未说明冷冻水管道管径及定位尺寸。

3.3系统图深度不够（设计深度规定）对暖通空调系统图绘制有明确要求。但有些工程设计未按规定执行。存在的主要问题是:供暖系统图，有的立管无编号，而以建筑轴线号代替；有的管道号注了坡度、坡向，但未注明管道起始端或终末端标高；有的管道变化处（转向处）标高漏注；有的甚至未画供暖系统图或立管图。

3.4计算书内容不全甚至全部空白《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而，相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。有些供暖空调设计虽有计算书，但内容残缺不全。

3.5平面图、剖面图、系统图不一致暖通空调设计中，平、剖面图与系统图中相应部分的设备、尺寸等内容应完全一致，否则将给施工安装、使用管理带来麻烦。但有的供暖设计，散热器数量、平面图与系统图不一致；供、回水干管管径，平面图与系统图不一致。有的空调通风设计，设备、部件位置尺寸，平面图与剖面图不一致；设备编号、数量，图纸与设备表不一致；还有的空调设计选用的空调制冷设备型号，平面图、系统图与设备标注不一，让人无所适从。

4.原因及处理方法

（1）对现行设计规范、规定、标准学习不够，贯彻执行不够，因此应加强对现行设计规范、规定、标准的学习，提高贯彻执行设计规范的自觉性。

（2）设计过程中缺乏多方案技术经济比较，随意性较大。应像建筑方案设计一样，进行多方案比较，做出合理的设计。

5.结 语

根据工程及设计中出现的问题，主要原因是对规范及规定等不熟悉，缺少现场经验。每个设计人员需要对待每个项目认真负责，认真学习各规范及规定，多了解一些施工安装知识。

参考文献：

[1]王辉.节能环保技术在暖通空调系统中的应用[J] 学问2009（3）.

[2]刘东，陈沛霖，张云坤.建筑环境与暖通空调节能[J]节能技术200l（2）.

[3]郑洁，彭鹏.暖通空调系统的节能措施[J]智能建筑与城市信息2005（10）.

[4]希尔德.建筑环城物理学在建筑设计中的应用[M].北京:中国建筑工业出版社，1987.

论文作者:韦文托

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第6期

论文发表时间:2016/9/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f46febe7d45346e9f243f43a.html