# 高层建筑给排水施工及管道安装技术研究论文_张连东

中铁二十三局集团第二工程有限公司 黑龙江省齐齐哈尔市 161000

摘要：在部分高层建筑给排水施工以及管道安装环节，存在一定的施工问题没有得到有效解决，对建筑业主的日常生活造成影响。本文对高层建筑给排水施工及管道安装技术开展实例研究，重点分析技术施工难点与特点，明确阐述各项技术施工要点，为高层建筑工程施工开展提供技术参考。

关键词：高层建筑；给排水施工；管道安装

中汇城•公园天下工程的总建筑面积约为21万平方米，地上计容总建筑面积为16万平方米，主要建筑类型为11栋18—33层的框剪结构高层住宅楼，以及一栋商业楼。在该工程给排水施工阶段，面临着排水管支撑点下沉、管道频繁堵塞等施工问题，大大降低了建筑整体施工质量及使用功能。而对这些问题的有效解决，则需要从技术角度加以着手。

一、高层建筑给排水施工技术应用

1.技术应用难点

在该工程给排水施工阶段中，受到设计因素影响，企业在部分住宅楼地库边缘区域中回填了一定数量的房心回填土，且土方平均回填深度在5m左右，有一定可能出现回填土下沉施工问题，并引发排水管支撑点下沉、大跨度排水管断裂、排水管堵塞等连锁施工问题的出现。从建筑地下室空间使用角度来讲，面临着给排水管道敷设结构过于复杂、地下室空间实际利用率较低的施工问题。因此在高层建筑给排水施工环节，设计者应结合实际施工情况，制定合理的给排水施工方案，针对性解决地下室可用空间不足、存在排水管支撑点下沉风险等各项施工问题，从而为工程施工质量、给排水系统运行稳定性提供必要保障。

2.高层建筑给排水施工工艺

在该工程给排水施工阶段中，给排水施工工艺主要分为管道预留与管线预埋、分区施工、样板层施工。企业唯有明确掌握各项给排水施工工艺的具体施工要点，才能最大程度提高高层建筑给排水施工质量、有效预防各类施工质量问题的出现。

（1）管道预留与管线埋设。在前期施工阶段，施工人员应对建筑各楼层开展管道预留以及管线预埋处理作业，如在指定施工位置开凿预留孔，为后续施工作业的开展提供前提基础；施工人员对各类施工设备、管道配件与装置的埋设预留工艺进行了解、目视检查设备及材料的规格参数；在不影响高层建筑结构稳定性、综合分析各项施工影响因素的前提基础上，选择适当的洞口预留位置、洞口孔径参数，洞口稍大于所埋设管线外壁管径即可，避免洞口过大或过小施工问题的出现；在该工程排水管埋设作业环节，针对所存在大跨度排水管断裂、排水堵塞的施工隐患，企业选择对废弃的钢筋材料进行再生利用，制作成U型弯。当所埋设排水管线穿过U型弯底部区域时，施工人员将周边地面区域所分布的钢筋网片与U型弯两端进行固定连接，并选择性开展混凝土浇筑作业。在这一施工前提下，即使出现回填土下沉、排水支撑点下沉等施工问题，也不会对排水管造成明显影响，有效避免了排水管堵塞、大跨度排水管断裂等质量通病的出现。

（2）分区施工。该工程高层建筑占地面积较大、且楼层较高。在常规给排水施工模式下，面临着施工现场混乱、施工工期长、施工管理难度系数大等问题。针对于此，企业应选择采取分区施工模式，根据各栋高层建筑的施工现场情况、楼层数值、给排水管道分布密度等因素而划定若干施工区域，并针对不同施工区域的实际情况以制定配套给排水施工方案，有效提高了高层建筑给排水施工质量以及监管力度。

（3）样板层施工。在传统高层建筑给排水施工模式下，存在施工规范性不足的问题，各楼层间的给排水管道施工位置、配件型号、尺寸等参数都有所不同，这也在一定程度上加大了工程给排水施工量。因此，在工程给排水施工环节，企业应开展样板层施工，选择适当的高层建筑楼层优先开展给排水施工作业，再根据施工结果制定给排水施工标准、向政府相关部门提交审批。待审批通过后，企业将所制定给排水施工标准作为主要参照，顺序开展高层建筑其他楼层的给排水施工作业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、管道安装施工技术应用要点

1.给排水管道安装施工技术

在我国建筑行业发展过程中，随着各类新型管道材料的陆续问世，在高层建筑工程中普遍选择使用双臂内螺旋管以及PP—R管，这类新型管材的性能质量较为优异、且管道安装工序流程更为简略。

在使用双臂内螺旋管时，施工人员应在地基开槽作业结束后及时开展密实处理作业，并将管顶覆土厚度控制在70cm以上；当双臂内螺旋管需穿越各类障碍物时，施工人员可选择针对性制作保护套管，降低外界因素对双臂内螺旋管的影响系数；在下管环节，应严格遵循“自低至高”施工原则，将承插口管沿顺水流方向进行插入，同时保障断面结构的垂直平整；将管道沿轴线逐节插入承口内，禁止开展强行推顶管道插口作业；优先采取柔性连接法，对管道排与检查井进行连接；依次开展管道闭气与闭水试验；在必要情况下，施工人员应采取相应防漂浮措施，避免管道出现位移、漂浮等施工问题。

在使用PP—R管时，提前对管道以及各类附件开展全面性清理作业，及时将管道结构上所附着的锈迹、油污与灰尘清除干净。随后施工人员将管道以适当方式插入热套管内，对管件进行预热，当管件温度抵达一定数值后，及时将管道取出、插入预留洞口内。而在出现管道温度过高施工问题时，应及时采取冷却措施，并对管道温度进行实时观测。当管道温度降低至合理区间范围后，再将管道插入预留洞口。

在给水管道安装作业结束后，应及时对施工成果开展工程质量检测工作，确保所安装管道以及阀门等配套装置的施工参数完全符合工程设计要求。随后对建筑给排水管道各处开口处进行封闭，按管道分布水平高度，自低至高顺序开展注水、放气作业。在给水管道试压环节中出现各类异常施工现象时，应及时中断管道试压作业、进行排水，分析问题成因，直至问题解决后重复开展管道试压作业。

2.给排水管道连接施工技术

在应用法兰管道连接技术时，应确保同类管道所配置法兰螺栓附件规格型号、尺寸长度以及安装方向保持一致，且法兰螺栓露出螺母部分与螺栓直径数值二者的比例应保持为1：2；在法兰焊接作业环节，禁止直接将法兰附件在弯头等区域中进行焊接，而是应将法兰附件与适当长度的直管进行焊接；施工人员严格控制法兰附件与所连管道之间的水平度，确保法兰与管道处于自然吻合状态；当法兰附件在支管上进行焊接时，应将法兰附件与相邻给排水主管外壁结构之间的间隔距离保持在10cm以上。在法兰附件被焊接在过墙管时，应将法兰附件与周边建筑墙体墙面结构二者的间隔距离控制在20cm以上。

在管道焊接环节，施工人员应根据所采用焊接加工工艺而针对性开展管道预处理作业。例如在开展管道气割加工作业时，应提前对管道坡口处表面结构所分布、残留的毛刺、氧化物进行清除，随后开展管道打磨作业；将管道焊接错口偏差数值控制在合理范围以内。以某工程为例，要求将错口偏差数值控制在2mm以内，且低于管壁厚度数值的20%；当管道焊口存在明显烧伤、夹渣、结瘤等质量问题时，需要重复开展管道焊接作业，直至管道焊肉光滑饱满。

结语

在高层建筑给排水施工环节中，企业与施工人员应对给排水施工及管道安装技术加以充分重视，根据实际施工情况与所面临的技术难点，制定合理施工方案，掌握各项施工要点，采取有效技术措施，为高层建筑给排水施工质量与管道安装质量提供必要保障。

参考文献：

[1]赖友根.高层建筑给排水施工及管道安装技术研究[J].工程建设与设计,2020(02).

[2]陈稳超.试析建筑给排水管道安装施工技术要点[J].建材与装饰,2020(01).

[3]连晓玲.浅析高层建筑给排水施工中的管道安装[J].建材与装饰,2019(11).

论文作者:张连东

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f493c24b988a75b5fb37c8f0.html