# 刍议工程临时用电智能化控制的应用论文_宋宁

宋宁

（巴彦淖尔电业局巴彦供电分局 内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000）

摘要：随着建筑业日益发展，工程用电消耗量占国内总用电量相当大的一部分比例。节能减排、绿色施工不仅能提升企业管理水平且能降本增效。所以发展节能减排、绿色施工是事在必行，因此在现代建筑工程施工过程中，临时用电智能化的控制，不仅具有降本、增效等优良特性，最重要一点还具有节能环保优点，特别适用于建筑业的临时用电工程。

关键词：工程；临时用电；智能化；控制；应用

随着我国建筑业日益发展，电力消耗越来越大，由此带来电力紧张、环境污染、温室效应等问题日益突出。节能减排、绿色施工已成为我国刻不容缓的国策，同时它也是个全球性问题。电力的消耗费用在建筑施工工程中基本占工程总造价的5‰左右，因此在建筑施工工程控制好电力消耗是一个值得研究课题。因此在本建筑工程施工中引入先进技术和设备使临时用电得到智能化控制，根据不同季节昼日情况控制施工过程中每日用电时间，从而节约用电费用及降低电力能源的消耗，从而做到降本增效。

一、工程临时用电智能化控制的设备及其工作原理

2.1微电脑时空开关

在工程中，根据用电设备需设定的时间，自动打开和关闭用电设备的电源。

2.1.1其智能化控制优点：不受停电影响，内部自动充电；每天最多可设置10次开和10次关，手、自动两用；开关时间可按天循环或按周循环；最长控制时间为168小时，最短控制时间为1分钟。

2.1.2使用方法：直接控制方式的接线：被控制的电器是单项供电，功率不超过微电脑时空开关的额定容量（阻性负载25A，感性负载20A），可采用直接控制方式；单相扩容方式的接线：被控制的电器是单项供电，但功耗超过微电脑时空开关的额定容量（阻性负载25A，感性负载20A），就需一个超过该电器功耗的交流接触器来扩容；三相工作方式的接线：被控制的电器三项供电，需要外接三项交流接触器。

2.2交流接触器

交流接触器使用于交流50Hz（或60Hz），额定电压至380V、电流至150A的电力线路中，主要用于远距离频繁接通和分断电路，并与微电脑时空开关装置组合成电动机起动器，以保护可能发生过载的电路。

二、工程临时用电智能化控制的应用

在建筑工程施工生产中临时用电需用到部分辅助型电器设备来满足施工的需求（照明镝灯、地下室的低压照明系统、楼内安全通道照明系统、临时给水系统）。这些辅助型电器设备如24小时运作的话虽满足了施工需求，但造成了降效增本的效果，且严重降低设备的使用寿命。通过运用微电脑时控开关及交流接触器在镝灯、地下室及楼内安全通道的低压照明系统、临时给水系统等辅助型电器设备开关箱内与开关相互连接，能做到定时自动打开和自动关闭设备的电源。做到降本增效的效果。

3.1照明镝灯是建筑工程中必不可少的夜间照明系统，其功率为3000W（即每小时为3度电），在塔式起重机及建筑工程中相应较高位置处安装的夜间照明镝灯在工程中安装6个（每小时即：6×3=18度电），按以往每天在夜幕降临之前需安排专业电工对设备电源经行打开，直到次日上班后再将其关闭。通过运用微电脑时控开关及交流接触器在镝灯设备开关箱内与开关相互连接，做到智能化控制。

这样每日使电力消耗及人工成本做到相应的节约：照明镝灯每晚若早开一小时，将消耗6×3×1=18度电；每个季节的昼日时间长短不同，到了夏季天亮的较早基本在3点多天就见亮，可工作人员基本在6点以后才开始上班，照明镝灯即在6点左右才会关闭，每日晚关三小时，将消耗6×3×3=54度电。

所以，照明镝灯若每日每晚较以前晚开1小时，天亮及时关闭，即每天节约四小时用电，节约用电量为：18度电＋54度电=72度电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2地下室的低压照明系统

在现代建筑业，为满足使用需求及合理利用土地资源，均在工程中设计地下车库及地下室（以下简称地下室）。地下室为满足施工需求，均安装照明系统。但地下室在夜间时，基本不安排施工生产，且地下室的照明系统均为低压。如长时间的使用，其低压系统本身的电阻大再加上长时间使用势必将造成该系统使用寿命缩短、成本增加，更换时将影响施工生产。因此在地下室的低压照明系统上连接微电脑时控开关及交流接触器使其在夜间时自动关闭，白天施工时自动打开做到智能化控制，可有效避免不定因素影响白天的施工生产，同时可降低部分不安全因素。如在局部需安排夜间施工可在此部位线路上自动调节其开关时间。

这样每日无形的使电力消耗及人工成本的节约：假设某工程2.7万㎡地下室基本需安装近200个60W照明灯泡。每日按夜间及白天打开和关闭电源开关节约一小时，即节约用电：200×60×1=12度电。

3.3楼内安全通道照明系统

为满足施工生产需要，需在楼内安全通道装置夜间照明系统。但安全通道在白天时，不需要照明，且安装在安全通道内的照明系统均为低压。如长时间使用，其低压系统本身的电阻大再加上长时间的使用势必将照成该系统使用寿命的缩短、成本的增加及跟换时将影响施工生产。因此在安全通道内的低压照明系统上连接微电脑时控开关及交流接触器使其在夜间时自动打开，白天施工时自动关闭做到智能化控制，可有效避免不定因素影响夜间的施工生产，同时可降低部分不安全因素。

这样每日无形的使电力消耗及人工成本的节约：假设某工程需在楼内安全通道内安装近328个60W照明灯泡。每日按夜间及白天打开和关闭电源开关节约一小时，即节约用电：328×60×1=19.7度电。

3.4临时给水系统

水是现场施工生产必需品，在施工现场中几乎每时每刻会用到水（例如：养护用水、砂浆的拌合用水、消防用水等）。

在现代工程中为节约自来水资源，为满足施工生产大部分工程，会在该工程用地范围内打井抽水至蓄水罐（2个）来满足施工需求。在施工中如何合理利用好水资源是一个比较头疼问题。如果抽至蓄水罐的水满后，无人看管既造成水资源的浪费及水泵电力的消耗（2000W）。

本工程通过运用微电脑时控开关、交流接触器及浮球装置与水泵、蓄水罐相互连接，做到水满自动关闭，水量不足时自动打开。当蓄水罐内的水位到一定位置后自动打开水泵开始抽水。通过此方法可有效降低水、电、人力资源的消耗。每日按夜间及白天打开和关闭电源开关节约一小时，即节约用电：2×2000×1=4度电。

3.5电力节约情况

本工程在上述4方面通过运用微电脑时控开关及交流接触器在照明镝灯、地下室的低压照明系统、楼内安全通道照明系统、临时给水系统辅助型电器设备开关箱内与开关相互连接，能做到定时自动打开和自动关闭设备的电源。每日节约用电：

照明镝灯节约用电：18度电＋54度电=72度电

地下室的低压照明系统节约用电：200×60×1=72度电。

楼内安全通道照明系统节约用电：328×60×1=19.7度电。

临时给水系统节约用电：2×2000×1=4度电。

本工程每天电力节约合计：72度电＋72度电＋19.7度电＋4度电=167.7度。

结语

通过运用此技术做到每日节约用电167.7度，同时节约了部分人力。也避免了部分不安全因素发生。综合上述，做好建筑业工程施工中临时用电的智能化控制能使电力、人力、财力做到降本增效效果。在建筑业工程施工中生产设备的合理使用能很好的降低能源的消耗。因此需要我们在施工中不断的总结经验，并不断完善我们的工作，为我国节能减排、绿色施工的国策尽一份绵薄之力。

参考文献

[1]王林信，胡小龙，张勇红，等.基于无线技术的智能家居能耗管理平台研究[J].电力信息与通信技术，2013，11（10）.

[2]戴中友.智能化管理系统在用电计量中的实践探析[J].华东科技：学术版，2014（9）.

论文作者:宋宁

论文发表刊物:《电力设备》2016年第9期

论文发表时间:2016/7/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f5094f86bf78b93da64b52dc.html