# 通风空调机电安装的施工质量控制探讨论文_吴海东,胡纯杭,陈志翔

大金（中国）投资有限公司上海分公司 温州办事处

摘要：通风空调机电工程由于其设备和部件品种种类、型号、规格较多，并且对通风空调及与其它专业的搭配和协调美观要求越来越高，因此在实际安装施工过程中，必须控制其施工质量控制。基于此，本文阐述了通风空调机电工程安装施工存在的主要问题及其措施，对通风空调机电工程安装的施工质量控制要点进行了探讨分析。

关键词：通风空调；机电工程安装；施工；问题；措施；质量控制要点

通风空调机电工程安装的施工质量控制需要严格施工图纸设计，在绘制设计图纸时应当确保图纸的准确以及高效，对于图纸中的关键位置应当标明具体的数据以及尺寸。在完成相应的设计以后应当对于设计图纸的可行性进行论证，在专家以及相关的技术人员认可以后再进行相应施工。

一、通风空调机电工程安装施工存在的主要问题

结合笔者时间的工作经验，认为通风空调机电工程安装施工存在的问题主要表现为：（1）通风空调管道的漏风问题。通风空调机电工程安装过程中，由于施工人员没有严格依照相关规范进行施工，使得管道间结合不严密，使得通风空调管道出现漏风，从而致使能源浪费现象严重。此外使用的法兰型号与规格错误，也是导致其于通风管道连接不紧密，出现管道漏风的重要原因。（2）渗水、漏水问题。导致通风空调机电工程管道呈现渗水、漏水景象的因素首要如下：第一，在施工过程中，没有严格依照施工规范来进行施工。如，没有依照施工规范来设置保温隔层的接口位置或管道丝扣安装制作、麻丝铺垫工作没有做好。第二，施工细节没有做好。主要原因是空调管道在保温作业时出现问题。有的是因为冷桥现象，即由于没有在支托架上设置木垫，有的则是因为保温隔层的接口位置不严密，其他则是保温隔层并没有与空调的管道贴合严紧。（3）过滤器堵塞空调不制冷的问题。通常多是人为因素而致使空调过滤器被堵塞，如，在安装空调管道时，并未清理干净管道，使得在使用空调时，空调水将管道中的杂物冲刷到过滤器上，从而导致堵塞，使得空调制冷效果下降，并对整体建筑通风空调的运行造成了影响。

二、通风空调机电工程安装的施工质量控制措施分析

1、严格通风空调机电工程安装的施工工序控制。第一、通风空调机电工程安装施工前要对相关施工人员进行技术、质量、安全等方面培训，增强施工人员质量观念，经考核后上岗作业，施工专业管理技术人员则要检查设计施工图和相关技术资料是否满足施工要求，并结合现场的实际情况对施工人员进行技术交底，重点说明工程质量的控制重点，在施工中确保施工人员对工程建设有一个初步的了解，做到心中有数，有利于施工时的施工质量控制。第二、安装施工必须注意要严格按照工序进行施工，对施工质量控制重点进行监控管理，确保重点工序施工质量。例如在工程施工过程中，对于管道的管道支架安装时应先对支架进行管道防锈处理，涂刷防锈油，待油漆干透后再进行支架安装。第三、运用样板指导施工方法，要求对照样板对施工人员进行交底工作，严格按照样板要求施工，这样对施工质量的统一与稳定有相对保证。同时建立工序验收制度，由下自上，即由施工人员自检、施工主管自检到质检员、技术管理人员、监理的共检，并坚持贯彻到施工的全过程。在检查过程中有发现相关质量问题的，一定要进行整改甚至返工，对于未达标的，绝对不能直接进入下一工序的施工。

2、充分做好与其他专业的协调工作。通风空调机电工程安装施工比较复杂，其涉及到诸多专业，因此与其他专业协调工作非常重要。在安装管道过程中涉及到与其他专业的管道交叉施工，如通风空调的专业风管道、冷水管、冷凝水管道与给排水、喷淋管道；电气施工专业的强、弱电子母桥架、线槽管道、烟感、广播等消防专业的管道等等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前大部分通风空调项目的施工图纸上，设计师只标出了本专业的设备、风管道、水管道的尺寸、位置。为避免在施工过程中产生没有必要的返工或修正，在施工前要协调各专业与设计单位，将涉及到各个专业交叉施工的公共区域落实到一张综合图纸上，这样就能在发现有施工冲突时，便于各专业及时协调解决，给施工带来便利，提高施工效率及进度。

3、严格控制风管系统的安装质量。管道系统设备安装应完全按照施工图纸和通风空调机电工程施工验收规范。首先，我们应该检查土建阶段预留管道位置是否正确，然后根据通风空调机电工程施工要求安装管道吊架、支架；在风管底部的使用木托，与支架底部的横担间隔，确保其间隔大小与绝缘层的厚度一致。管道安装完成后，根据施工图的所标注的坐标、标高进行检测。

4、科学调试。通风空调机电工程安装后需要进行调试，确保空调系统使用功能。通风空调机电工程调试，需要编制合理、科学的调试方案及计划，对设备运行情况、相关的施工参数进行检查，单机试运行要填写试运行记录，并保证设备参数记录的真实性、准确性与可靠性，为日后工程各项工作打好基础。

三、通风空调机电工程安装的施工质量控制要点分析

通风空调机电工程安装的施工质量控制要点主要体现在：（1）回风口一定要安装过滤器.由于工程中通风空调系统的风机盘管系统多数设计为湿工况运行，这样空调中的灰尘遇到潮湿的盘管表面就粘在上面，很难清理掉。因此对回风口安装时，不管设计有没有标注，均应加装空气过滤器或过滤网，以提高通风空调系统质量水平。（2）保证进风、排风百叶净尺寸。通风系统中进风、排风百叶净尺寸如果不够，就会产生较大的附加风噪声，加上工程装修后，送、回风口和排风百叶的通风净面积将会更小。因此，在施工过程中，应保证百叶的净空尺寸，保证通风空调系统具有较好的运行性能水平。（3）避免各类管道交叉。由于工程项目施工专业较多，各专业施工不可能同步进行，因此为了避免通风管道与其它管道间发生交叉现象，在施工前应于各工种（包括：暖通、给水排水、供配电系统等专业进行协商），确定好每种管道的施工标高范围，保证通风管道应有的净空范围，确保其施工质量水平。（4）注意风机吸入口的气流均匀。吸入口气流均匀是通风空调系统高效稳定运行的重要保障条件，从通风管道的连接部位应极力避免气流不均匀导致偏流、涡流等不利现象发生。为了克服通风管道在连接部位容易出现气流不均匀现象，应该采取以下质量控制措施：第一、在通风管道吸入口安装时，应该在吸入口前的直角弯头内加设导流叶片，这样可以使气流在连接处容量损失减少20%，从而确保气流的均匀性；第二、为了保持气流的均匀，通风管道的通流截面尺寸应选取为吸入口截面的1.25倍左右。第三、在通风管道吸入管中线上应装一长度为C=D/3的导流板，确保通风管道中的气流的均匀稳定性。（5）通风管道应尽量保持均匀。通风管道在安装时应尽量保持均匀，避免突然扩大缩小情况发生。通风管道尺寸应尽可能一致，避免突然改变。在安装过程中如需要对管道尺寸进行改变时，扩大和缩小的幅度必须严格遵循相关技术规范标准，确保通风管道有良好流通性。

结束语

综上所述，通风空调机电工程安装的施工质量控制必须严格按照施工设计图纸进行施工，严格把控各项施工工序的工程质量，并采取相应措施，从而提升通风空调机电工程质量以及建筑物的整体质量。

参考文献：

[1]杨建军.浅谈通风空调安装工程的质量控制[J].经营管理者，2012（01）

[2]孙路遥.暖通工程施工质量管理问题分析[J].装饰装修天地，2018（11）

[3]李鹿源.试探通风空调工程施工质量及常见问题的控制[J].建筑建材装饰，2017（02）

论文作者:吴海东,胡纯杭,陈志翔

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/5/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f53afd7e9def33451b912981.html