# 电气隐蔽工程中质量控制问题论文_丁礼富

泰州创业水电安装服务有限公司 225300

建筑电气工程隐蔽作业是电气施工中应该重点控制的内容，它包括预埋、吊顶及隔墙内布线和室外埋地管线等。隐蔽工程一旦出错，会给整个施工造成困难或返工延误工期，使造价增加或使使用功能受到影响。

本文根据在多个工地工作中的实践和对质量问题观察所作出的总结，以此探讨电气监理过程中控制隐蔽工程质量的要点。

1、预埋施工

高层建筑工程量大，多工种交叉作业，人员多，专业分工细，因此施工前首先应了解哪些应当预埋，要土建专业作何配合。如某工程按电气设计要求，防雷装置引下线是利用柱内钢筋，并与底板钢筋及灌注桩内钢筋电焊连接。但在结构设计中没有反映这些要求，加之现场电气专业人员缺乏经验，故在结构设计与电气设计未配合的情况下，钢筋按结构要求施工。结果在结构封顶后，接地电阻达不到设计要求，最终只得增设防雷装置引下线，增打接地极，大量浪费人力物力。归根溯源，大的工程中，某一专业图纸往往反映不出与其他专业间的相互联系，而且图纸会审又是分专业进行，因此这类问题就是在图纸会审时也未必能发现，这就要求电气专业人员须事先在土建图纸中寻找到电气预埋件。

其次，电气专业人员应了解电气预埋件的准确位置，预埋处将来的电气设施与周围各专业之间有无矛盾，如某工程中电气井道墙上名2.4m处应作预埋留洞，2.4m以下是吊顶。然而由于要抢进度，电气专业人员忽视了质量，质检人员也未注意留洞的实际高仅2.2m，待到安装阶段，才发现洞口在吊顶下方，于是只能返工，由于井道墙是20cm厚的钢筋混凝土，返工时十分吃力。

另外，掌握预埋时间也很重要，时间错过，将会造成严重后果。某工程在浇混凝土前电气施工未及时跟上，而土建图又反映不出电气预埋，以致造成了事后在地上开槽补设电气管。这样做一方面浪费，另一方面在地坪上大量开槽，动辄数米至十余米，势必影响结构强度，产生的缺憾难以弥补。

预埋施工的工艺质量也不能忽视，因工艺上处理不当返工的情况也不少。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，有的预埋塑料管连接处与套管间未加粘合剂或根本不加套管，仅用黑胶布在连接处包扎几圈，这样施工，管子可能进水，影响电线的绝缘和使用寿命。有的预埋塑料管出地坪处未采用加钢筋保护等机械保护措施，在土建模板和砖块等撞击下，管子齐地坪折断，这样势必要凿楼板，露出一定长度的管子后，再用套管引出，处理麻烦。较好的施工方法是管子出地坪70～80mm，钢筋比管子稍高10～20mm，这样管子就不易折断。又如，有的在墙上剔槽埋设插座管子时太浅，管外保护层不足15mm，易产生墙面沿管子开裂；有的剔糟太深，破坏了空心砖引起土建专业人员的不满，亦影响墙体强度。

混凝土中有电气预埋件时，拆模时间不能太早。有时，建设方把电气设备基础预埋件分包给设备制造厂预埋，而设备制造厂的工作人员对土建施工不很熟悉，曾发生过因设备制造厂擅自提前拆模，造成预埋件松动，事后不得不把埋设部位混凝土凿开后重新埋设。这就要求建设单位加强对这类施工队伍的管理。

2、轻钢龙骨吊顶及隔墙内施工

目前高层建设的内部分隔，多用轻钢龙骨。隔墙内管线和吊顶内桥袈及管线敷设，以安装质量问题居多。有的吊顶完工后，从检修口中发现吊架未按规范涂漆，接线盒至灯具电线未加软管等问题。这种情况下，若吊顶是死顶，那么要改也难了；有的图省事，隔墙内安装开关盒违反规定，用铅丝固定，以至出现室内装饰刚完成，铅丝已锈蚀断裂，使开关面板松动。建筑工作是百年大计，这样做容易留下隐患。

隐蔽的管线与要连接的电气设施应相互匹配。如某工程在设计中采用等电位接地，要求大楼吊顶内所有的金属灯罩与PE线连接。等电位法属国际推荐，但国产灯具大多无接地端子，管中穿的L、N、PE三根电线上用了L、N两根，造成PE线的大量浪费，也造成接地达不到设计要求的严重后果。

3、室外埋地管线施工

室外埋地管线上方或附近，往往有车辆行驶，有时还会有路面开挖的情况这在隐蔽作业时应注意，避免施工不当，造成返工时再开挖路面。例如，在某工程中，车道两旁路灯用埋地管线与车道之间的距离，图注留待施工现场确定，由于现场电气专业人员对车辆进出情况不清楚，以致敷设的管线离车道边缘太近，为防止发生车辆撞坏路灯灯杆事件，不得不返工更正。在施工工艺方面，室外直埋电缆有时埋设深度不够，沿线标志桩漏设，竣工图中也未注明电缆的确切位置，容易发生日后开挖路面时损伤电线，并发生安全事故；有的室外直埋电缆在引入引出建筑物处未加保护管；有的室外接地极在施工中存在问距不足，其扁钢与接地极的焊接不当等问题。

综上所述，返工最困难的损失最大的情况来源于设计不当。为保证高层建筑电气隐蔽工程的质量，做到事前控制，应首先认真熟悉图纸和设计意图，及时发现设计中存在的问题，把问题解决于施工之前。其次是认真旁站监理，按图抓施工工艺质量，把问题解决在施工之中。对已隐蔽部位仍要留心注意，防止受到损坏。同时，施工人员要一专多能，熟悉相关专业的设计与施工情况。只有这样，才能使电气工程正确施工，避免返工，保证质量。

论文作者:丁礼富

论文发表刊物:《基层建设》2015年36期

论文发表时间:2016/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f55e82ac5327993018b487a6.html