# 火电厂高压电机绝缘故障原因分析与对策胡亚运论文_胡亚运

摘要：近些年，我国的电力企业快速发展。大型高压电动机长时间停运或者处于潮湿环境，会导致电动机的绝缘水平下降，致使其不能正常启动。因此，有必要探究高压电机绝缘低问题的解决方案，避免电机绝缘受环境影响，从而达到电机即启即用、不影响生产的目的。

关键词：火电厂；高压电机；绝缘故障

引言

对于发电企业，其的运行可靠性和调度能力，调度对其有着严格的管理，由于辅机发生缺陷，导致发电机处理无法根据调度曲线正常运行，从而给电力企业的业绩及盈利方面造成直接的影响，这也是直接影响因素。火电厂的主要辅机就是高压电机，如果发生故障，会产生不利的影响，所以，对于高压电机的故障，需要做好预防工作是十分有必要的。

1高压电机常见绝缘故障及原因分析

1.1绝缘老化

通常情况下，火电厂高压电机所运行工作的环境比较恶劣。如煤粉、潮湿、不通风、高温等，这无疑会导致绝缘会迅速的老化，一旦发电机被启动，或者在发电机运行过程中，导致绝缘损坏等情况。导致高压电机发生老化的主要原因有5点。（1）机械。由于振动冲击、离心力等方面的作用下，会导致绝缘发生机械变形，最终造成高压电机的绝缘出现裂缝，或者受到磨损，从而产生薄弱的环节。（2）热。夏天是一个比较炎热的季节，由于环境温度较高，高压电机的冷却器长时间的积污等，从而导致冷却器的作用降低，电机温度一旦升高，造成热老化现象，涡流等发生的热量，不仅会让绝缘出现软化现象，更会让其变形，从而造成薄弱环节的发生；再者，因为热量过高，会让绝缘老化加速。（3）电。由于工作人员在操作电压、电压波形等过程中的方式不合理，再加上在薄弱环节造成放电等现象的发生，从而导致绝缘的局部被烧损坏。（4）环境。高压电机由于在户外，天气的变化产生热胀冷缩反应，导致其的密封性能受到影响，还有湿气、化学物质等的侵入绝缘层当中，让其的绝缘性能降低，老化等情况的发生。（5）工作方式。高压电机在运行的过程中，由于使用的运行方式不合理，对电机进行不断的启动，让其在运行过程中发生超载，这无疑会让高压电机的绝缘老化现象加快，通过运行实践证明，如果高压电机长期的处于超载运行状态，会让温度极高，最终会让老化现象加快，这也是主要原因。

1.2绝缘受潮

当高压电机受到水汽的侵害后，如果不能第一时间进行处理，就会造成绝缘受潮的情况发生，从而出现短路等情况，使高压电机出现严重的损害，对于绝缘受潮来说，导致这种情况发生的主要原因有以下几种：首先是管道进水，在高压电机附近经常会有热力以及取样管道的分布，而热力管道和取样管道都会有一定的压力，一旦压力过大就会出现管道焊缝开裂的情况，这样就使管道内的水滴到或者流到高压电机中，从高压电机的外壳缝隙处逐渐渗透到内部，造成绝缘受潮；其次是防雨设备出现损坏，就目前高压电机来看大多都会安装在室外，同时会一起安装防雨设备，而防雨设备经常会因为多方面因素的影响出现损坏，在这种情况下一旦出现下雨，就会使雨水侵入到高压电机中，逐渐进入到电机的内部最终出现绝缘受潮；再次是电机接线位置存在密封性差的情况，也就是说电缆线和电机之间会连接在一起，而这个过程会使用蛇皮管和穿线钢管，两者之间如果密封性较差，一旦水汽侵入，接线盒的绝缘就会出现受潮的情况；另外是绝缘在设计中存在不当的行为，高压电机接线盒主要使用环氧树脂等材料，而这种材料具有自洁性较差的缺点，一旦和水汽接触后，就会降低绝缘的效果，而在湿度较大的环境中就会出现绝缘受潮；最后是电机电加热器的质量较差或者使用过程中不合理，高压电机在使用过程中想要提高自身的性能，通常要和电加热器搭配在一起，当高压电机长期处于运行的状态，一旦和水汽进行接触就会导致绝缘受到一定的影响，而电机如果长期处于停运的状态，在雨后如果将其进行启动，电加热器不能根据当时的情况进行运行，无法对水汽进行处理，这样就导致了绝缘受潮。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3定子引线、接线绝缘子故障

如果定子引线与电机外壳表面或者是铁心的表面距离比较近，或者有所接触，电机在运行状况下，并且为热风区位置，散热条件不是很理想，绝缘的老化会加速，另外，绝缘层长期被震动，或者处于摩擦状态，会导致绝缘层受到损失，让其的绝缘性能降低，如果过薄会造成电机壳体放电。粉尘会从散热孔侵入到开启状态的电机内部，这种粉尘并且在接线绝缘上附着，一旦不能第一时间将粉尘清理，如果电机接线盒内受到潮气的侵入，很容易出现闪络击穿的现象发生。另外，一些高压电机所使用的材料为瓷绝缘子，在检修的过程中，一旦工具器具使用不当，导致和瓷瓶出现碰撞现象，或者接线紧固方法使用不合理，导致瓷瓶出现掉釉，或者发生裂缝、破损等现象，工作人员没有及时的解决问题，潮气借助绝缘瓷瓶受损的位置侵入到绝缘子的内部，让其绝缘性能很大程度的降低，严重的会发生绝缘击穿情况。

2高压电机绝缘故障处理对策

2.1引线、瓷瓶故障处理

（1）引线故障处理。解开绑扎线，对其的引线是否振动摩擦等造成的绝缘损坏情况进行检查，并且将绝缘损坏点找出来，运用绝缘材料将其进行包扎，然后运用绝缘漆进行涂敷，最后将其烘干，对其进行耐压试验，合格后再使用。（2）瓷瓶故障处理。如果瓷瓶存在积污，应该及时的进行清理，投入使用年限比较长，应该及时的进行更换。

2.2 受潮处理对策

可以通过安装电加热器的方式进行干燥法处理，确保绝缘情况得到有效的恢复。对于未安装或者是电加热器效果不明显的电机，可以使用热风机对接线盒等易聚集潮气部位进行吹扫，将加热板或红外烤灯放入通风口处进行烘烤驱潮。对采用外置加热工艺绝缘仍然没有明显改观的电机，可采用电流加热干燥法，质量好，效率高。采用隔水性强的DMC 等材料的支柱绝缘子，能有效降低因接线盒绝缘问题产生的绝缘不足。

2.3绝缘老化处理

对于绝缘老化问题来说，可以通过四个方面进行，首先是对电机的制造工艺进行改进，从而提高电机绝缘的能力，也就是说在对电机进行制造时，通过真空压力等工艺的使用，降低绝缘材料中杂质的含量；其次是缩短检修的时间，众所周知，电机在使用过程中很少有工作人员对其进行检查，从而造成上文中我们分析的问题发生，针对这种情况应该加强检修工作的重视程度，通过定期对高压电机的检测对绝缘老化情况进行掌握和了解，从而降低绝缘老化造成的影响；再次就是要对冷却器进行定时的疏通，这样可以将高压电机运行的问题进行降低；最后就是将电机运行的方式进行调整，尤其是启动和停止的次数进行严格的控制，这样可以有效避免电机在超载状态下运行。

结语

整体分析了高压电机绝缘故障的问题，并且对其进行了预防性维修工作的开展，能够让高压电机的绝缘老化速度降低，减少高压电机绝缘故障的发生，新材料、工艺等让高压电机的运行更安全、高效，这样才能让发电企业长远的发展。

参考文献

[1]孙江波,潘国峰.高压绝缘在线监控仪在高压电机运行中的应用[J].神华科技,2018,16(5):50-52.

[2]王健,于英双.风电及高压电机用绝缘浸渍漆选型试验研究[J].电机与控制应用,2018,45(4):116-121.

[3]樊龙景． 某火电厂高压电机故障原因分析及探讨［C］．中国电机工程学会年会，2016．

[4]王健,于英双.风电及高压电机用绝缘浸渍漆选型试验研究[J].电机与控制应用,2018,45(4):116-121.

论文作者:胡亚运

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f581dd072043cde5eea85c39.html