# 关于机组补水率的研究与分析论文_刘学峰

(身份证号64010319790928xxxx)

摘要：在发电生产过程中，总是伴有蒸汽和凝结水的损失，为维持热力系统的正常循环，系统损失多少水，就要补充相同数量的除盐水。一般用补水率作为衡量机组补水量指标，补水率的大小反映出电厂热力设备及其管道和安装质量，又标志着电厂运行管理技术水平的高低，因此电厂机组补水率的准确与否甚为重要。

对于供热机组，补水率需从两个方面来考虑：一是考虑供热损耗引起的补水量的综合补水率，其等于全厂补水量与锅炉蒸发量的比值；二是抛开供热因素的发电补水率，其等于发电补水量与锅炉蒸发量的比值。一般对于电厂用发电补水率作为机组运行指标。

某公司锅炉设计额定工况时补水率为2.5%，现补水率明显比正常电厂补水率低（仅为0.05%左右），部分月度甚至出现异常的负值，对该公司指标分析及其他指标造成一定影响，补水率指标的不确定性使该公司无法正常衡量判断机组的经济性水平，本文就从现有的统计数据通过修正判断分析一下造成这种异常现象的原因。

关键词:补水率；指标；异常；分析

1概述

某热电分公司2×150MW 自备供热机组，采用武汉锅炉厂生产的WGZ480/13.7-4型锅炉，配套哈尔滨汽轮机厂生产的N150/C135MW型汽轮机。该锅炉为超高压一次中间再热自然循环汽包炉。汽轮机为新型的超高压、单轴、一次中间再热、双缸双排汽、抽凝式汽轮机。外供蒸汽为汽轮机部分做完功的三段抽汽（用于工业使用凝结水未回收）。

2原因分析

机组的补水率公式：

补水率=（机组补充除盐水量-外供蒸汽量）/（锅炉蒸发量）*100%

从公式中看出补水率与机组的补充除盐水量、外供蒸汽量和锅炉蒸发量有关，下面我们就从这几个影响补水率的指标入手，进行分析。

2.1机组补充除盐水量的影响分析

2.1.1公司向机组补充除盐水的表计共计4块，其中总管上有两块不同类型的表计（原有孔板式，新装为超声波），支路向#1、2机组补水分表计各一块，目前该厂采用#1、2机组补水分表计量进行计算除盐水补水量，现存在#1与#2分表之和大于总表计量情况,而采用总表计算,机组补水率将会更低,这样机组补水率将更加异常,因此单从除盐水计算来看,总表计量偏低，需要对各表计进行校验。为了全面查明补水率影响因素情况，从影响补水率的几个计量指标：机组补充除盐水量、外供蒸汽量、锅炉蒸发量入手，逐一进行排查。

2.1.2机组补充除盐水量变化对机组补水率的影响

通过下表计算，在其他计算量不变的情况下，机组补水量变化10t/h，计算补水率变化情况：

机组补水量影响

从表中看出，蒸发量变化20t/h，月度影响机组补水率最大仅0.03%。

2.3外供蒸汽量变化对补水率的影响

该公司长期对外供热用户有两家，外供蒸汽一致采用两块表计量，目前管损占供气量30.31%，如果将管损按10%计算该公司某年6

-10月份补水率如下表。表一（按蒸汽管损11%，相应调整外供蒸汽量）：

机组补水率比较 单位：吨

从表中看出外供蒸汽修正后对补水率影响较大，修正至10%，相当于外供蒸汽变化了10t/h，影响补水率为1%，修正后补水率最大时10月份为2.4%。

结束语：

通过以上分析可以看出，影响发电机组补水率的因素由大到小依次为：发电机组补水量、机组外供蒸汽量、锅炉蒸发量。经过分析找出了影响补水率大小的原因，实际工作中还需要通过试验、比对表计，明确影响供热机组补水率异常的真正原因，进一步根据原因优化系统，完善供水、供热系统、减少系统泄漏，采取措施排除表计等外部影响因素，相信通过努力，供热机组补水率异常一定会得到解决，补水率指标一定能真实可靠，真正成为一个能够衡量机组经济性的指标。

参考文献:

［1］潘富停，李晓丽等.热电厂补水系统优化分析实施2015．

［2］蔡文和，火力发电厂节水系统优化技术方案.工程科技

［3］白锋，火力发电厂补水系统改造技术若干思考.今日科苑

［4］火电厂统计分析．原国电集团，2010．

［5］ 2*150MW西部热电集控锅炉运行规程，电子版，2006．

论文作者:刘学峰

论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期

论文发表时间:2019/3/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f5f11166d8c5f2546c3534ae.html