# 10kV环网柜应急快速连接技术研究与应用论文_魏铭,秦雅洁

（深圳供电局有限公司福田供电局 518000）

摘要：在配电线路中，10KV环网柜检修工作的方法和工艺创新力度不够，短时间内无法排除故障并恢复送电，导致抢修人员工作强度大。针对此现状，国内部分电力公司开始采用10KV环网柜应急快速连接管这种新型线路检修材料，力争提升抢修工作效率和供电服务水平。

关键词：10KV环网柜；快速连接技术；应用

1前言

在我国社会经济的快速发展下，城市用电量正在不断上升。为了保证配电网安全稳定的运行，很多地区开始使用10KV共箱式环网柜作为环网供电的一个节点。但是在实际运行中，环网柜套管与10KV电缆连接部位出现了问题，造成的主要原因是套管烧坏导致漏电、套管受损导致漏气。一旦出现任何故障，整个环网柜就需要进行停电更换，并重新制作电缆T型连接头，由此就会导致整个电力系统无法正常供电，继而影响到人们的用电生活。因此，在如今很多电力公司中环网柜应急快速连接技术发展的都不是很成熟，需要进一步探索其存在的问题，并给出一定的指导措施。

2共箱式环网柜与三芯电缆连接存在的问题

目前，国内开始大量引进10kVSF6共箱式环网柜（欧式）和电缆型连接头，该产品来自于欧洲，该电缆型的连接头属于单芯电缆，易于安装，接线端子与套管形成了完美贴合，有效减少故障的发生率。从国内使用的环网柜来看，一般选用三芯电缆，但是安装非常复杂，由此导致一系列的问题出现：

第一，三芯电缆固定部位属于外护套，无法进一步实现实质固定的方法。即使连接好电缆，但还会由于电缆本身的重力导致整个电缆外部出现抖动现象，并由各单相外力矩传递至整个套管部分。

第二，三芯电缆在安装过程中存在相序问题，在固定电缆线之前需要借助外力矩进行扭动，但是在安装成功后会因为扭动导致内部应力出现松动，导致套管不能完全固定。

第三，环网柜电缆小，高度低，无法使电缆的各相线芯长度充分使用，且在安装过程中需要较高的精确度。

第四，在对接线端子压接之后则可以完全确定安装的长度，但是因为电纱单相长度较短，则无法进行完全连接，导致安装工作不能全面到位，进而就会出现一系列的故障。

3应对措施

针对以上问题，本文从环网柜、T型连接头、安装工艺、环网柜土建基础四个方面提出了相应的解决措施。

3.1环网柜

（1）适当提高SF6共箱式环网柜电缆小室的高度

SF6共箱式环网柜电缆室内空间很狭小，高度为600mm，宽度为350mm。这样的空间非常适合这单芯电缆的安装，但是不适用于三芯电缆安装T型连接头。这是因为T型连接头的所有三叉套部分都需要安装在这个小室之中，则没有充足的空间进行安装。

在共箱式环网柜中，可以有效调节配套环网柜的升高座，升高座可以将电缆小室高度延伸到800mm左右，并确保固定电缆的卡箍距离高压套管中心点的垂直距离实在750mm以内，这样才可以使电缆的线芯长度达到600mm左右。因此，在电缆线芯长度达到标准时，可以合理调整T型连接头的安装位置。

（2）加强对环网柜套管运行温度的监测

由于共箱式环网柜属于全封闭式的开关柜，在运行中是无法打开的。以此同时，在运行过程中基本是依靠红外测温设备对温度进行监控，该监控方式是不能全面监测接头实际温度。这就会导致共箱式环网柜在运行中出现的发热故障是最多的。

在实际运行巡视中，可以采用手摸电缆小室前板的方式，对柜内温度进行感知，并对电缆T型连接头进行判断是否会出现发热现象。在运行大电流环网柜时，需要先运行一段时间，检查导体连接是否会出现发热迹象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2电缆T型连接头

（1）保证导电部件的质量

依据检修人员在对故障进行分析时，主要探索各型号T型连接头导电部件存在的问题：电缆端子发热连接面宽度太窄，与环网柜管套是无法有效配合，并且导电的面积出现缩水现象；电缆端子的材质本身较差，表面电镀层分布不均匀；

铜垫片厚度和面积不够，则无法确保电缆端子与环网柜套管的铜管端面无法保持平行紧贴。这些问题都会给接触面的载流量带来很多不良影响，进而容易发生热故障。

（2）选择材质柔软T型连接头，减少安装难度

在10KV环网柜中，有部分电缆T型连接头选用橡塑外套或三元乙丙橡胶（EPDM），这一个材质具有又硬又脆的特征。在安装过程中，大截面线芯、应力锥、绝缘外套位置一旦有偏差，就很难对位置进行准确调整，而且无法判断。另外，由于材质的弹性较差，收缩力不够，经过长时间的运行必然会差生一定的漏电现象。通常情况下，配套共箱式环网柜的电缆T型连接头，基本选用的是硅橡胶材料。该材料材质较软，具有很高的弹性。在安装过程中可以快速对T型连接头的位置进行调整，由此就减少了安装的难度。

4现场安装工艺

4.1电缆分相处理的工艺要求

在处理电缆分相时，首先需要固定好电缆的分支，然后进一步修整电缆线芯的长度，将B相与B相套管进行匹配，A、C相从根部先稍微向外弯曲，再向上垂直对正套管。在这一过程中必须要确保电缆三条线芯长短一致，避免套管受到外界阻力，从而导致电缆端子与套管端面出现接触不良的现象。

因此，先固定电缆这个步骤很重要。另外，电缆剥切环节的工艺也很重要，要注意以下几点：第一，剥切尺寸必须严格依照T型连接头的要求来制定；第二，剥切时从剥切外层开始不能伤到内层；第三，要避免芯绝缘上出现纵向划痕，以免出现内部爬电现象；第四，一定要使用厂家配套的专用清洗纸，尽量避免使用工业酒精等其他清洁剂；第五，安装润滑膏建议使用聚氟醚类制品，不会与硅橡胶发生任何反应，能长期保持密封、绝缘作用，避免使用硅脂类润滑膏，它会与硅橡胶之间因互溶干涸而造成界面爬电的危险。

4.2应力锥安装的工艺要求

第一，确保应力锥与电缆截面相互配合，过盈量要合适，不能出现过盈量过大或过小，从而出现很多不良后果。第二，安装时应力锥体应该与电缆保持垂直状态，确保密封效果良好。与此同时，不要让尖锐物体划伤硅橡胶部件的内外表面，在那些过盈配合的接触部件上同时应分别均匀涂抹专用的安装润滑膏。

4.3导体连接要保证足够的导电面积

电缆T型连接头的导体连接都是在绝缘外套内完成的，其接触情况不易观察，更不便检测，因此必须保证端子平面与环网柜套管的导电端面平行贴合，使端子作用于套管的应力最小，并且接触充分良好，避免通电发热。

4.4接地要可靠

安装在环网柜上的屏蔽型的电缆T型连接头，一定要用专用的接地环和接地线固定接地，并保证接入环网柜的接地网中，否则在运行中其外表面由于电荷的积累会导致触电事故，表面电荷还会对周围的电极间隔放电，造成橡胶材料的电腐蚀。

5结束语

10kV环网柜和电缆T型连接头的应用，大大提高配网的绝缘水平和供电可靠性，但由于使用的历史不长，只是最近60、70年才大范围使用，我们对产品的性能、标准、安装要求等方面还不够熟悉，在运行中也出现了不少问题，甚至影响了安全运行。通过上面对共箱式环网柜和电缆连接存在一些的问题的总结和反思，以期能降低接头处运行的故障率。

参考文献

[1]杨冬，刘玉田.基于网络社团结构特性量化分析的电磁环网分区方法[J].电力系统自动化，2013，37（21）：66-71.

[2]刘树鑫，曹云东，候春光，刘晓明，李静新型固体环网柜在线监则系统设计[J].高压电器，2014，50（06）：38-44.

[3]杨冬，赵康，刘玉田.特高压电网电磁环网开环方案优化决策[J].高电压技术，2015，41（03）：778-786.

[4]林剑文.10kV环网柜常见故障与检修措施分析[J].企业技术开发，2015，34（09）：81-83.

[5]尹璐易妹娴，张凯，赵争鸣，袁立强.基于柔性环网控制装置的10KV配电网运行方式[J].电力自动化设备，2018，38（01）：137-142.

[6]罗建民.关于环网柜与10K电缆连接问题的探讨及其解决措施[J].广东科技，2009（10）：174-175.

论文作者:魏铭,秦雅洁

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f63502a65980dc3ab5563dec.html