# 浅析高压电气试验设备现状及技术优化钟明睿论文_钟明睿

摘要：随着社会经济的快速发展，我国各行各业都取得了进步，与此同时，我国国民对于用电质量的要求也随之提升。为保证电力系统运行平稳性，需要对其开展高压电气试验，以明确电气设备绝缘性能，得出电气设备相关电气参数，但目前，我国电力系统高压电气试验中依然存在着一些现状需要解决。文章阐述了高压电气试验方法，介绍高压电气试验中常见异常现象，并提出解决措施。

关键词：高压电气试验；常见设备现状

1、高压电试验

随着科学技术和网络通信的发展，电力系统电气试验技术的研发力度也在不断加大， 技术水平得到有效的提高，通信网络与现代化高压试验技术的有机结合，使得我国的电力供电系统得到有效的发展和提升，在这样的环境背景下，电力系统的相关配套设施也在不断朝着智能化、数字化、自动化的方向发展。此外， 在进行电气试验的过程中，还会使用相关技术确保电气设备在出现问题的情况下准确找到问题所在地，这就使得排查问题的时间大大缩短， 可以及时修复问题，进一步提高维修效率。高压电气试验中红外线技术的使用也极大提高了系统运行的稳定性，也从侧面为后续的工作提供了相应的技术保障和支持。

1.1发变机组保护静态试验

发变机组保护静态试验主要包括保护逻辑试验、保护回路试验两种主要类型。保护逻辑试验的内容主要包括发变机组差动保护、定子绕组匝间保护、变压器差动保护、定子接地保护、失磁保护、发电机逆功率保护以及复合电压方向过流保护等；保护回路试验内容主要包括远方升流试验、保护装置后加电流试验等。

1.2发变组电气启动试验

发变组电气启动试验主要包括短路试验、零负荷试验、励磁调节器动态试验、假同期试验以及并网状态发变机组保护试验等。其中短路试验主要指的是对发变机组进行短接处理，在短路状态下，测试发变机组各方面性能。通过这种试验，可以明确发电机短路特性，对比出厂数据信息，可以对发电机组运行状态进行核查。在短路试验中，短路点设置为重点工作内容。

2、高压电气试验中常见设备现状

2.1电压不同造成设备现状

（1）连接线接触不良。介损数据会受到电气设备运行电压情况的影响，因为多个元件的串联，连接线可能会出现接触不良的情况，如果设备运行电压相对较低，那么就会在电阻方面出现异常。

（2）直流电流泄露。在直流泄露电流测量过程中，电压会对其测量结果造成影响。高压电气试验设备表面会存在电场强度以及电晕电流，如果电压升高比运行既定数值小，那么电晕电流会变小，泄露电流影响可忽略；如果和运行既定数值相比，设备电压升高幅度相对较大，那么绝缘电流会小于电晕电流。

（3）高压电气设备试验接地不规范导致的危险隐患。高压电气设备试验接地不规范在对大型电气设备的检测中是十分常见的问题。如：耦合电容器接地不规范、电阻容器接地不规范等。主要是因为这些大型的电气设备接地方式均是直接与线路连接的。但通常情况下为了确保高压电气试验人员工作的安全性，在试验中会将这些大型设备的电容设施顶部与地面进行直接连接，这导致了高压电气试验中数据参数的误差。

2.2接线错误造成异常

在电力系统中，包含多种具有集成性的单元模块，在测试工作开始之前，需要对其线路、模块情况进行全面分析。但目前，试验人员凭经验进行接线的情况普遍存在，导致接线错误，测试数据出现异常，使整体系统出现短路现象。另外，传统二次电路测试无法对二次接线正确性进行有效检查，而在短路试验中，对二次接线进行验证需要繁杂的保护装置，可能会有差动保护接线方向错误情况出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3操作不当造成设备现状

在电力系统高压电气试验过程中，每种电气设备的试验均具有高度独立性，各种设备试验参数界定较为明确，如果试验工作人员没有严格依照试验标准以及试验流程进行具体操作，就可能出现电气设备施加电压错误的问题，造成试验电压和设备允许耐压水平不符，可能导致电气设备出现烧坏、烧伤等情况。

2.4设备接地造成异常

如果在电气试验中采用线路、电压互感器直接连接方法，若有接触不良现象出现，就会对等值电阻予以串联。电容量增加，电容器耗损也会随之增加，如果电容量相对较大，那么试验设备介质损耗会远远超过标准数值，使设备接地出现现状。

3、高压电气试验中常见异常解决途径

3.1做好试验前期准备工作

（１）定期开展人员培训活动，确保试验人员充分了解电气试验具体要求，掌握电气各项试验的主要范围、操作规程，并能够依据试验记录、指标数据分析系统运行状态。

（２）严格落实高压电气试验规程、操作制度。保证接线正确性、数据信息读取准确性，在试验前期做好隔离措施准备工作、事故预防处理工作、多余电量释放工作，并在试验中确保工作人员和带电设备之间具有一定距离，保证试验操作安全性。

3.2全面关注试验电压情况

（１）关注电压对介损的影响，并将其作为主要设备现状控制对象。试验电压增大会使设备氧化层发生融化，导致介损和接触电阻减小。如果发现有接地设备、接地地线接触不良情况出现，需要及时调整挂接地线，确保整体线路运行具有畅通性。

（２）关注电流互感器、电压互感器二次绕组，明确被试设备与试验设备接地情况，在交流耐压试验过程中，应对试验设备电流、电容进行认真测试，可以根据电流判断电压运行状态。

4、更新电气试验方法

4.1设置短路点

在常规电力系统高压电气试验中，短路试验校验性能不佳、短路排无法在主变高压侧安装以及发电机出口无法支持短路排安装等情况多有存在，这会对试验的开展造成阻碍，且可能引发设备现状现象。可以采取设置短路点的方法解决此问题，如利用接地刀闸替代短路排、在发变机组出口设置短路点等。以接地刀闸的替代方法为例，现阶段，增强站ＧＩＳ集成设计在我国很多电站中都得到了应用，若电力系统安装有ＧＩＳ，则不能在隔离开关位置直接安装短路排，可以利用接地刀闸替代，以开展短路测试工作，实现三线短路。采用此方法，可以验证差动保护方向，也可以录制发变组短路特性曲线。

4.2保护回路试验

针对接线错误导致的高压电气试验现状，可以采用更新保护回路试验的方法来解决，主要包括两种方法：让发电机ＴＡ、主变ＴＡ同时带电；让高厂变ＴＡ和主变ＴＡ同时带电。以前者方法为例，首先需要断开主变到母线的隔离开关，引入３８０Ｖ三相电流，对电流源进行测试，之后可以连接测试电源、主变高低压侧与发电机中性点。在试验中，可以采用钳形电流表。这种方法可以保证设备测量精度，提升差动保护试验的可靠性。

结语

在发变机组保护静态试验、电气启动试验工作中，电压不同、接线错误、操作不当，以及设备接地等现象会导致高压电气试验出现现状，采取做好试验前期准备工作、全面关注试验电压情况以及积极更新电气试验方法等措施，可以有效解决设备现状问题，保证电力系统高压电气试验工作的有效开展。

参考文献

［１］许建雄．高压电气试验中常见设备现状及解决途径的几点思考［Ｊ］．中国设备工程，２０１９（１２）：５５－５７．

［２］李硕，童智．高压电气试验中的常见设备现状及解决措施［Ｊ］．中国战略新兴产业，２０１７（４８）：１６０．

［３］郑超．高压电气试验中的常见设备现状及解决策略［Ｊ］．低碳世界，２０１７（２９）：２８－２９．

［４］欧阳广．高压电气试验中的常见异常及处理方法研究［Ｊ］．中国战略新兴产业，２０１７（３６）：１８８－１８９．

论文作者:钟明睿

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6774e9f2d348e84bb4b9283.html