# 地上公共燃气管道及设施安全管理之己见论文_李河山

深圳市燃气集团股份有限公司 广东省深圳市 518000

天然气作为易燃易爆气体，它的安全运营与有效维护时刻关系着广大用户的生命财产安全。地上管输天然气的运行环境主要分户内和公共部分，按照国家及省市的相关燃气安全管理规定，用户自有燃气管道及设施产权为用户所有，其安全管理及维护的相关责任主体为用户自身，用户对燃气管道的关注度相对较高，其运行环境较好。相对来说，对地上公共部分燃气管道及设施的安全管理则较为懈怠，加之相关物业人员对此认识不足，对地上公共燃气管道及设施的安全管理埋下了不少的隐患。

作为燃气公司一线生产人员，我们每月都会处理不同情况的地上公共管道漏气抢修事件。通过这些漏气抢修案例，我们也发现了地上公共燃气管道安全管理的一些典型隐患和工作不足，现结合地上公共燃气管道及设施巡查工作浅谈己见。

在地上公共燃气管道及设施巡查的日常工作中，我们发现地上公共燃气管道及设施常见的问题主要为管道腐蚀、表箱损坏。

针对管道腐蚀，按照程度的不同可分为轻微腐蚀，中等腐蚀，严重腐蚀：

1、轻微腐蚀 腐蚀深度小于管道壁厚的25%，防腐漆脱落面积 大于5cm2。

2、中等腐蚀 腐蚀深度为管道壁厚的25%～50%的坑状腐蚀点。

3、严重腐蚀 腐蚀深度大于管道壁厚的50%。

在《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》中，对明设无缝钢管普遍的防腐措施为：钢管除锈不低于St2级，即钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，除锈完成后按照现行常见工程处理方法为刷两道铁红底漆后再涂刷两道银粉面漆。

对镀锌钢管的防腐处理则是将建设好的燃气管道清理表面污垢后涂刷两道银粉面漆。

在日常的维护管理中，我们发现以上处理方法尤其是无缝钢管的处理会有以下问题：

(1)该涂料属油性涂料，理论保质期只有两年，超过两年就应重新翻新进行维护。

(2)该涂料不太适用于深圳亚热带季风性气候。特别是在施工过程中基本除锈未达到要求时，很快就产生锈斑，最终引起涂层脱落。

(3)该涂料漆膜软、耐磨性差，遇高温、潮湿、油污等条件更容易引起钢管上防腐涂层较快脱落。

我们发现轻微、中等腐蚀占整个地上公共燃气管道腐蚀的大部分，对这些轻微、中等腐蚀的处理不及时、不到位则会引起腐蚀状况的继续恶化，进而演变成严重腐蚀甚至漏气，为人民的生命财产安全及公司的安全管理埋下了巨大的隐患。

针对轻微、中等的管道腐蚀，对于整栋成片的情况建议采取集中整体维护的处理方式，利用优势力量进行重新防腐，可有效减少后期维护成本；对于零星腐蚀则建议采取即时发现及时处理，避免腐蚀发展成为整栋成片的情况。防腐处理应严格按照操作规程和处理要求，做好除锈工作，做好作业过程监管及作业后的抽查复检，多措施多层级确认，严格保障工作质量。

巡查工作中的严重腐蚀多发生为零星腐蚀，腐蚀原因可分为自然腐蚀、非有意损坏、有意损坏。自然腐蚀多发生在建设日期较早的一些老旧管道，尤其是早期设计、施工要求较低的穿墙管段；非有意损坏多表现为管道环境的非恶意变化，如管道周围建设中央空调冷却塔、房屋楼顶的整体改造、家用空调冷却水零星浇淋等；有意损坏则主要表现为房屋的加建及房屋结构的改变，形成管道包封、暗埋，隐患部位处理不到位，使得穿墙部位及包封处发生严重腐蚀，甚至造成管道漏气。

严重腐蚀是不可忽视的安全管理危险因素。对于因自然腐蚀造成的严重腐蚀应按照公司相关的安全管理规程，加强巡查频率和整改力度，当腐蚀面积小于5cm2时可采取补焊修复，面积大于5cm2时应及时安排更换改造，同时按照现有工程技术采取增加套管、增烤热缩套等措施加强防腐能力。

对于非有意损坏造成的严重腐蚀，应制定合理的整改方案，积极与损坏方进行协调整改。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在协调整改的同时应加强地上公共燃气管道危害的安全教育及个别典型案例的警示教育，防止新隐患的不断出现。

对于房屋加建及房屋结构改变等有意破坏造成的管道严重腐蚀，应做好两项工作，一是新隐患的预防，二是已有隐患的整改。

新隐患的预防：

1、加强宣传及舆论监督，通过广播、电视等大众媒体播放短片、公益广告等形式，提高百姓对地上燃气管道安全的认识，让人们认识到违章占压的危害性，最终达到让全员自觉参与治理违章占压的目的。

2、一旦发现占压燃气管道的违章苗头就及时制止，耐心说服，下发安全通知书，耐心讲明违章危害性，并要求用户主动整改，安排片区员工持续跟踪检查。

3、严格执行燃气管道验收规定，对可预见存在违章占压可能性的燃气管道要督促整改，坚决杜绝新用户占压现象。

4、加强地上燃气管道警示标志的设置，建议统一涂刷成黄色。

5、对违章占压燃气管道举报进行经济奖励，把它消灭在萌芽状态。

已有隐患的整改：

1、加强巡查，发现违章行为应立即阻止，阻止不了的联系相关部门、主管单位进行协调整改。

2、如果违章不能及时消除，要发放《隐患告知书》并做好相关记录存档。

3、张贴违章安全隐患的告示并拍照存档。

4、积极协调业主对违章占压燃气管道的建、构筑物进行拆除，消除燃气管道安全隐患。

5、对于无法拆除的违章，应由业主出资对占压的燃气管道进行整改。

6、对于既不配合拆除也不出资整改的隐患，应每年至少发放一次隐患告知书，采取必要的安全防范措施，增加泄露测量及巡查频率，制定应急预案，明确责任人员，确保周边居民生命财产安全和管道运行安全，同时将此类用户信息整理记录，定期上报政府主管部门。

7、利用年度燃气管道改造机会，对燃气管道隐患进行分级管理，将久拖未决的严重隐患纳入年度改造计划。

8、通过激励机制，对违章占压治理工作取得一定成绩的人员和部门进行奖励。

9、定期对整改违章占压工作进行检讨、总结，分享好的工作方法。

随着深圳经济的快速增长，房价的不断高涨，人们对更大居住空间的追求日益急迫，加之部分地产开发商有意的房屋设计，使得人们对已有居住空间的扩充和新增房屋的改造显得越来越正常化，对地上公共燃气管道的安全管理提出了越来越高的要求。对公众的普法宣传、典型事故及整治案例的警示教育、政府部门的有效配合应该日益成为我们日常工作的重心。

在巡查作业中我们发现地上公共燃气设施损坏主要表现为表箱损坏，主要是表箱锁的损坏和个别表箱的严重腐蚀，在我们日常的安全管理工作中也出现过表箱门被大风刮落地面、表箱整体脱落等情况，主要是物业人员对燃气风险的安全意识不足，没能将发现的问题及时通知燃气公司，燃气公司个别上门作业员工责任落实不到位，没有将发现的问题及时上报，以及相关配合部门问题处理不及时。

表箱的损坏主要是由外力及自然腐蚀造成，表箱锁的损坏修复则建议采取发现一处处理一处，不单单是巡查作业，公司所有的上门作业都应建立如此的工作要求，及时修复损坏的表箱锁，既能保障燃气设施具有良好的工作环境，也可体现出我司专业、优质、负责任的工作态度。对于表箱的严重腐蚀，则建议完善突发问题的上报、审批、更换程序，发现后及时采集证据，按照流程上报审批，审批通过后相关班组及时作业进行更换安装，形成快捷高效的工作模式。

老旧住宅的圈占及新增住宅的扩建问题愈来愈突出，日益成为地上公共燃气管道安全管理的重点和难点，如何防止新增隐患的出现应作为我们日常工作的重点。一线生产面对更多的是突发问题，建立应对突发问题的高效快速解决渠道，对指导一线生产尤其重要。有效的宣传途径，完善的管理制度，高度责任心的员工队伍，高效的执行力，是我们做好地上燃气管道安全管理的有效保障。

论文作者:李河山

论文发表刊物:《基层建设》2015年21期供稿

论文发表时间:2016/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6d51912fa156987e6098cca.html