# 火灾自动报警系统在消防检测中常见问题分析论文_张广雄

张广雄

中联西北工程设计研究院有限公司 710077

摘要：火灾自动报警系统设计是一个复杂的综合性系统工程，只有精心设计，充分了解建筑、结构、给水排水、暖通等相关专业，在符合国家政策、地方法规和满足规范、标准的前提下，优化方案，以人为本，才能做到节省投资、节约能源、绿色、环保，更好地为社会创造效益，更好地保障人们生命财产的安全。本文不足之处还请各位同行批评指正。

关键词：火灾自动报警系统；消防检测；应用

前言

随着人民生活水平的改善，大家对生活品质、绿色环保、健康、舒适性等要求越来越高；建筑装修越来越普遍，而且新材料不断涌现，科学技术的高速发展促进了建筑的发展；大量集餐饮、休闲娱乐、购物、办公酒店于一体的综合性大型建筑、超高层建筑不断涌现，因此消防安全越显重要。一旦发生火灾，由于毒气、高温等原因很容易让人丧失自我逃生的能力。设置火灾自动报警系统不但能尽早发现火灾、及时报警、启动有关消防设施引导组织人员疏散，而且还能启动相应的自动灭火设施，扑灭初期火灾，防止火灾蔓延。火灾自动报警系统是保障人身、财产安全的重要措施。

1火灾报警系统的设置场所及系统形式

通常来讲，民用建筑中火灾自动报警系统的系统形式包括：公共建筑、民用居住建筑等。通常公共建筑火灾报警系统形式主要分为集中报警系统、控制中心报警系统和区域性报警系统。一般一些小型的居民居住建筑由于设置了自然排风通道而具备了排烟防烟性能，所以通常无需加设专用的防烟排烟装置、喷淋泵、消火栓泵等需要联动控制的消防设备，主要进行设置火灾报警器、火灾自动报警系统等区域性报警系统即可。而针对一些公共建筑如大型的商场、餐饮等民用建筑其火灾报警装置是其必备的消防设备，不但要配备火灾报警装备，还要设置联动控制校方设备，其设置设备总数达到一定的数量时必须要设置火灾自动报警系统的集中报警系统，且须配有专门的消防控制室。

2民用建筑火灾报警系统中的联动控制要求

对于民用建筑的火灾自动报警系统构成中区域报警系统主要是由火灾探测器、手动火灾报警器、火灾声光警报器和火灾报警控制器等构成，区域报警系统的民用建筑可以选择不进行消防控制室的设置，可以将其放在值班室或警卫处等值班的区域，但要设置火警传输的联系设备。集中报警系统则是由火灾探测器、手动报警器、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用通讯设备、防火门监控器、消防设备电源监控、消防控制室图形显示、火灾报警控制器、消防联动控制器所构成。其中要将火灾报警控制器、消防应急通讯设备、消防应急广播、消防控制室图形、防火门监控器系统主机、消防设备电源监控主机进行集中控制并放置在专门的校方控制室内。

3室内建筑火灾自动报警系统设计问题

3.1没有预留总线回路点数

相关设计人员在具体设计中需对回路编址仪器的地址总数进行核算，回路地址总数不能高于200点。因为需要考虑从施工图设计至最终装修设计，平面分隔会发生改变要增加对应的设备与探测器，因此需留设不低于额定值10%的余量，这有助于此回路稳定运行。

3.2设备联动控制方法缺失

防排烟风机及消防水泵等一些消防设备的联动控制指的是通过总线编制模块依据预设控制逻辑进行自动控制，通俗点讲就是消防设备除了利用硬线直接动手外，还需应用总线编址模块展开自动控制。设计人员需重点考虑自动控制与手动控制接口环节的匹配问题，防止发生因为前种控制方式联动控制工作的自锁功能，导致另种控制办法的后续功能不能实现的状况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3消防栓按钮设施缺陷

如果小区设置了消防控制室且室内设置了火灾自动报警系统，所采用的消防栓按钮便是二总线控，其动作信息只当作报警信号和启动消防水泵的触发信号；如果室内建筑没有设置自动报警系统，也需利用二总线指引消火栓按钮到消控室，其动作信号只作报警信号与启动消火栓泵的触发信号。如果小区没有设置消防控制室且建筑物中没有自动报警装置时，则需要应用四线制的消防火栓按钮，把二线引到消防泵控制箱用来启动消防泵；其余二线引到消防泵动作反馈触点，接收反馈信号，在消防泵启动之后，将对应的指示灯点亮。

4提升室内建筑火灾自动报警系统有效性的方法

4.1科学设计火灾自动报警系统

实际上，火灾自动报警系统内有诸多回路设计，而这些回路设计能够加强系统的安全性。但火灾自动报警系统自身较为繁复，如果发生问题或是出现断路的情况，极易导致整个线路失常，使火灾自动报警系统陷入瘫痪之中。为此，设计人员在设计回路时，需做好相关检验工作，不能贸然行事，为了确保系统安全，需要分段安装隔离器，以免出现短路的情况。

4.2合理设置手动火灾报警按钮

手动火灾报警按钮的位置非常重要，其决定了火灾报警装置的实效性能否全面发挥出来，能否可以第一时间通知消防人员救援，保护大众生命财产安全。由于其独特的作用，在设计中需将其放在比较显眼的位置，要保证标志明显。各个防火区都要设置一个手动火灾报警按钮。这些按钮需要设置在人员疏散地或是安全通道中，便于群众逃生时按下报警按钮。结合消防规定，在手动火灾报警按钮旁需要安装消防专用电话，这样便于消防人员同控制室及时取得联系，反馈情况。

4.3选择恰当的火灾探测器

火灾探测器作为现场级输入设备，是能够完成现场火灾探测工作的重要组成部分。此种设备类型较多，出现的效果自然有所差距。但是在当前室内建筑使用最多的便是离子感应烟探测器与定温探测器，因为工作方式与原理的差别，这两种设备在现场环境下有着不同的特性，需要根据建筑物特性与结构特征进行选取。只有保证所选的探测器合理有效，才能切实防止火灾出现。但是需要高度重视的是，在选取与设置火灾探测器型号时，需要注意：定温探测器不能设置在零摄氏度之下的场所中，由于其运行温度一定要高于20℃；而感温探测器不能安装在温差太大的环境中。另外各个防火区都要布设一个手动报警器。红外光束对射探测器通常设置在高大、无遮挡物的建筑空间，例如博物馆与仓库等。在使用红外光束对射探测器时需要注意其接收器与发射器需要固定，不可以松动。

4.4高度重视消防联动控制

事实上，消防联动控制很重要，处理得是否正确同消防工作安全有莫大联系，而怎样处理联动控制问题又非常重要。通常来讲，需要满足2点要求。1）排烟风机、消防水泵控制设备需利用总线编码模块控制。2）还需在现场设置手动直接控制装置。在设计过程中需要注意保证气体灭火系统的最高控制权在现场，由于消防控制室不能完全掌握现场情况而能监控自动灭火系统设备状况，所以应发挥消防控制室的特性，通过远程监控配合现场进行消防控制与扑救工作。

结束语

综上分析，相关部门需给予室内建筑火灾自动报警系统有效性高度重视，因其是保证现代社会稳定发展的基本条件，还是确保社会公众生命财产安全的根本要素。因此，相关人员需提高室内建筑火灾自动报警系统的有效性，将其存在的实效性全面发挥出来，减小火灾对社会公众生命财产的威胁。

参考文献：

[1]何海印，田科.火灾自动报警系统安装影响运行稳定因素及对策探讨[J].科学技术创新，2019（19）：50-51.

[2]宋锦威，陈久权，李宏明，等.城市地下综合管廊火灾自动报警系统及监控系统设计[J].智能建筑与智慧城市，2019（4）：98-101.

论文作者:张广雄

论文发表刊物:《防护工程》2019年19期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6e9b9a9a9ab32f67262b33a.html