# 芜湖地区接地电阻季节系数的测量论文_聂厚勇,娄文颖,许兆帅,陈杨,张灿辉,司志坤

聂厚勇 娄文颖 许兆帅 陈杨 张灿辉 司志坤

（芜湖供电公司运维检修部 安徽芜湖 241000）

摘要：输电线路杆塔接地电阻测量是我们线路维护工作的重要组成部分，而季节系数是否符合地区土壤土质和气候状况决定所测接地电阻是否准确。针对芜湖地区地貌土壤环境，结合输电线路分布情况，建立了具体的测量模型，制定了详细的工程方案，并对该测量方案提出对应的技术控制和管理要求。

关键词：接地电阻；季节系数；测量模型；工程方案

0 引言

输电线路杆塔接地电阻测量是我们线路维护工作的重要组成部分，杆塔接地电阻是否符合要求也是线路状态判断的重要依据。目前电网规模加速发展，仅去年一年时间，我工区新投运线路（含切改线路）达18条，新投运杆塔919基。全年测量任务繁重。而芜湖地区只有12月、1月、2月土壤条件适合进行接地测量工作，但仅三个月可以进行测量工作完全不能满足生产需求。而其余月份测量数据均不准确，需要利用季节系数进行换算。同时，近二十年来，我国接地技术缺乏基础研究，目前进行接地电阻测量时所使用的季节影响系数还延用前苏联所测数据，与当前芜湖地区气候、土壤、水文情况存在极大差异。

芜湖地势南高北低，地形呈不规则长条状；地貌类型多样，平原丘陵皆备，河湖水网密布。东部和北部为冲积平原，间有洼地，有少数丘陵，地势低平，西南高东北低。西部和南部多山地。境内有长江、青弋江、裕溪河、花渡河、扁担河、荆山河、黄浒河、倒逆河、漳河、青山河等河流。南塘湖、石板湖、西冲湖、池湖、竹丝湖、龙窝湖等湖泊。

芜湖市属亚热带湿润季风气候。芜湖的气候特点是：光照充足，雨量充沛，四季分明。年平均气温15～16℃，日照时数2000小时左右。最热为7～8月，平均气温超过28℃，极端最高气温接近40℃；最冷为1月，月平均气温仅3℃，曾出现过-10℃的极端最低气温。芜湖降雨充沛，年降雨量1200毫米，但年内降水分布不均，主要集中在春季、梅雨季节和初冬。无霜期每年达219～240天。[1]

1准备工作

前期测量采用常规测量方法，严格控制测量工作的规范性。要求测量前清除接地体表面锈蚀部分；要求布线方式与接地网匹配；要求待仪器显示数据停止跳动后读数，读数精度达到小数点后一位。后期考虑使用埋入式土壤电导率测量仪测量，测量周期为6小时。

1.1人员配备

为了确保本工程测量全面、有序开展，将投入以下测量人员，组成本测定工程测量组。

测量组负责现场测量工作，监督组负责现场测量的监督实施。

1.2测量仪器配备

根据本工程特点和数据量要求，前期采用人工手动式测量，后期采用自动埋入式测量。本工程拟投入测量仪器见一览表。

表1 本工程主要测量器具配备一览表

仪器名称型 号数量精 度测量周期

数字式接地电阻测量仪ZC-82台±0.1Ω/±10%7天

土壤水分温度测定记录仪SIN-TH81台温度：±0.5℃；

湿度：±3%（0-53%）

±5%（53%-100%）7天

土壤水分温度电导率测量仪TC-EM5016台±0.01 Ω/±10%6小时

注：仪器均在检验规定周期内检定。2采样分布

2.1采样思路

设点、埋点要求如下：

1、以芜湖（包含一市四县）地区220kV线路杆塔为总体测量范围，重点关注主干网架，考虑选取接近电源点附近的杆塔。

2、所选取的采样点必须覆盖芜湖（包含一市四县）地区所有地形和绝大多数土质。

3、采样点附近交通便利，且尽量避免农耕和基建影响。

2.2取样位置

通过实地分析，芜湖地区高等级线路分布区域主要地形为河道、农田、荒地、丘陵和山地，主要土质有碎石、粘土和粉质土。

根据既定的取点原则，结合主干网架分布状况，共计取点22处，详细分布如下：

具体位置分布与现场环境可参见下图１。

3.测量方法

1、熟读接地电阻测量仪的使用说明书，应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。

2、备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件，并将仪器和接地探针擦拭干净，特别是接地探针，一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。

3、将仪表放在合适位置，把被测杆塔的所有接地引下线开打，与杆身分离。

4、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下，插人深度为400mm。

5、用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E”相连；用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针（电流探针）与测量仪的接线钮“C”相连；用余下的长度居中的专用导线将距接地体20m的测量探针（电位探针）与测量仪的接线端“P”相连。

6、将测量仪水平放置后，检查检流计的指针是否指向中心线，否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。

7、将“倍率标度”置于合适倍数，按下测量钮，并且读数。

8、若“测量标度盘”的读数过小（小于1）不易读准确时，说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数，重新读数。[2]

4. 技术控制

图１

根据高精度、守规范的原则开展测量工作，必须注意测量环境和测量方法是否符合要求，并遵守以下要求：

1、测量接地电阻的同时，一并测量该处土壤温度、湿度与电导率。

2、测量周期应严格按照规定执行，如遇极端天气则可动态调整。

3、为控制测量工程质量，要求每次测量时要拍摄杆塔号牌、土壤环境以及工作现场照片。

4．测量误差应符合下表：

表2 测量模型采样点

5. 测量管理制

5.1 仪器管理

1、测量人员应定期对测量仪器进行检定校核，确保仪器处于正常状态。

2、测量仪器的检定必须按国家技术监督局发布的有关检定规程，并在受控的检定部门进行一般的测量仪器的检定，周期为一年。

3、严禁未经检测或超过检测期的测量仪器在施工现场出现，作好现场测量仪器的登记,标示，记录等工作。

4、阴雨、曝晒天气在野外作业时一定打伞,以防损坏仪器。

5、非专业人员不能操作仪器，以防损坏而影响精度。[3]

5.2 测量管理

1、测量工作要依据正确方法、科学计算有序，步步校核，结果可靠。

2、为了做到防患于未然，建立合理的复核制度，每一次测量均有专人复核。

3．测量标准应按《工程测量规范》（GB50026-2007）中有关规定执行

5.3数据管理

1、外业测量成果的记录要求做到：原始真实，数值正确、内容完整，字体工整清晰，记录应及时填写，不允许先写在草稿纸上，后再转抄，应保持记录的原始性。

2、草图、点之记图等，应当当场勾绘，有关数据和方位等一并标注清楚。测量记录多有保密性，应妥善保管，工作结束后上缴有关部门保存。

参考文献：

[1] 地理位置 .芜湖市人民政府 [2013-04-6] .

[2] GB/T 50228-2011, 《工程测量基本术语标准》.

[3] GB50026-2007, 《工程测量规范》.

论文作者:聂厚勇,娄文颖,许兆帅,陈杨,张灿辉,司志坤

论文发表刊物:《电力设备》2016年1期供稿

论文发表时间:2016/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f7b803f0a7e48e3cd83ba4ea.html