# 一种实用新型尖嘴鳄鱼夹技术方案论文_杨韬

（广东电网有限责任公司惠州供电局 516001）

摘要：尖嘴鳄鱼夹包括夹头和导电顶针；其中，弹性可伸缩的所述导电顶针固定在所述夹头的其中一个夹片的顶部，所述导电顶针沿所述夹片的长度方向延伸设置，且所述导电顶针的顶部凸出于所述夹片的顶部，所述导电顶针为弹性可伸缩结构。本方案提供的尖嘴鳄鱼夹能够均衡导电顶针对电压互感器插孔内的金属带电部分产生的作用力，保证了导线顶针与电压互感器插孔内的金属带电部分的充分接触，同时，还缓解应用力过大对二次端子排及二次空开的情况，减少了重复操作的次数，提高了工作效率，降低了产生电网风险的几率。

关键词：尖嘴鳄鱼夹；电压；互感器

本方案涉及避雷器带电测试装置技术领域，尤其涉及一种尖嘴鳄鱼夹。其特征在于，所述活动件包括连接部和测试部，所述连接部和所述测试部均为圆柱状结构，所述第二安装孔为圆孔；所述连接部的两端分别与所述固定件和所述测试部连接，所述连接部与所述第二安装孔滑动配合。

1.背景介绍

在高压试验中，避雷器带电测试是主要开展的带电测试项目，它是通过氧化锌避雷器带电测试仪测量避雷器的一次电压、电流信号（基波、谐波），与取系统的电压互感器二次端子的电压信号对比，通过分析来判断避雷器的运行状态的好坏。

测试时，金属的尖嘴鳄鱼夹夹头的夹头顶端部分与电压互感器二次端子箱空开插孔或二次端子排插孔内裸露的金属带电部分相接触，以获取电压互感器的二次电压作为测试的电压参考信号，其中，电压互感器的二次插孔较深、口径较小，现有的尖嘴鳄鱼夹难以夹紧插孔内的金属带电部分（当用力小时，尖嘴鳄鱼夹夹头与金属带电部分会出现接触不到位的情况；当用力过大时，会对二次端子排及二次空开产生一定的应力损伤），此外，当二次端子排或空开受到一定的机械振动时，尖嘴鳄鱼夹夹头容易与端子排或二次空开接触不良、直接断开连接或相间短路；因此，现有的尖嘴鳄鱼夹经常会出现取不到电压参考信号或导致电压互感器二次空开跳闸等问题，需要重复操作，而重复操作会严重影响测试的工作效率，操作不当还会影响测试的安全性，产生严重的电网风险

综上，如何克服现有的尖嘴鳄鱼夹的上述缺陷是本领域技术人员亟待解决的技术问题。

2.实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种尖嘴鳄鱼夹，以缓解现有技术中的尖嘴鳄鱼夹存在的难以夹紧电压互感器插孔内的金属带电部分技术问题。

本实用新型提供的尖嘴鳄鱼夹，包括夹头和导电顶针。

其中，弹性可伸缩的所述导电顶针固定在所述夹头的其中一个夹片的顶部，所述导电顶针沿所述夹片的长度方向延伸设置，且所述导电顶针的顶部凸出于所述夹片的顶部，所述导电顶针为弹性可伸缩结构。

优选的，作为一种可实施方式，所述夹片的顶部开设有沿所述夹片的长度方向延伸的第一安装孔，所述导电顶针嵌入在所述第一安装孔内。

优选的，作为一种可实施方式，所述第一安装孔为盲孔。

优选的，作为一种可实施方式，所述导电顶针的底部与所述第一安装孔的孔底抵接。

优选的，作为一种可实施方式，所述导电顶针包括固定件、活动件和弹性结构件，所述固定件的顶部开设有第二安装孔，所述活动件的底部位于所述第二安装孔内并与所述第二安装孔滑动配合，所述弹性结构件位于所述第二安装孔内，且所述弹性结构件分别与所述第二安装孔的孔底和所述活动件的底部连接。

所述固定件嵌入在所述第一安装孔内并与所述夹片固定连接，所述活动件的顶部由所述第一安装孔的顶部伸出。

优选的，作为一种可实施方式，所述弹性结构件为弹簧。

优选的，作为一种可实施方式，所述固定件的顶端与所述第一安装孔的顶端固定连接。

优选的，作为一种可实施方式，所述活动件包括连接部和测试部，所述连接部和所述测试部均为圆柱状结构，所述第二安装孔为圆孔；所述连接部的两端分别与所述固定件和所述测试部连接，所述连接部与所述第二安装孔滑动配合。

优选的，作为一种可实施方式，所述连接部的底面直径大于所述测试部的底面直径，所述连接部与所述测试部的中心轴重合。

优选的，作为一种可实施方式，所述第二安装孔与所述连接部接触的表面为光滑圆柱面。

与现有技术相比，本实用新型的优点在于：

本实用新型提供的尖嘴鳄鱼夹包括有夹头和导电顶针，其中，导电顶针固定在夹头的其中一个夹片的顶部，导电顶针沿夹片的长度方向延伸设置，同时，将导电顶针的顶部凸出于夹片的顶部设置，因导电顶针能够导电，故导电顶针能够将电压互感器插孔内的金属带电部分的电压传输给夹头，加长了接取电压的有效深度，可使得导电顶针与电压互感器插孔内的金属带电部分能够更加充分地进行有效接触。

此外，将导电顶针设置为弹性可伸缩结构，使得导电顶针对电压互感器插孔内的金属带电部分产生的作用力控制在合理的范围内，防止因用力过大对二次端子排及二次空开产生应力损伤；同时，当受到机械振动等外力时，导电顶针能根据外力方向和大小，自动伸长或缩短，保证与电压互感器插孔内的金属带电部分的充分有效接触的同时，还能将电压互感器插孔内的金属带电部分受到的作用力维持在合理的范围内，缓解了在机械振动等外力作用下，尖头鳄鱼夹容易与端子排或二次空开接触不良、直接断开连接或相间短路的情况。

很显然，本实用新型提供的尖嘴鳄鱼夹，能够均衡导电顶针对电压互感器插孔内的金属带电部分产生的作用力，保证了导线顶针与电压互感器插孔内的金属带电部分的充分接触，同时，还缓解应用力过大对二次端子排及二次空开的情况，减少了重复操作的次数，提高了工作效率，降低了产生电网风险的几率。

3.具体实施方式

下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

下面通过具体的实施例子并结合图对本实用新型做进一步的详细描述。

图1

图1本实施例一提供了一种尖嘴鳄鱼夹，包括夹头1和导电顶针2；

其中，弹性可伸缩的所述导电顶针2固定在所述夹头1的其中一个夹片11的顶部，所述导电顶针2沿所述夹片11的长度方向延伸设置，且所述导电顶针2的顶部凸出于所述夹片11的顶部，所述导电顶针2为弹性可伸缩结构。

分析上述结构的有益效果可知：因导电顶针2能够导电，故导电顶针2能够将电压互感器插孔内的金属带电部分的电压传输给夹头1，加长了接取电压的有效深度，可使得导电顶针2与电压互感器插孔内的金属带电部分能够更加充分地进行有效接触。

此外，将导电顶针2设置为弹性可伸缩结构，使得导电顶针2对电压互感器插孔内的金属带电部分产生的作用力控制在合理的范围内，防止因用力过大对二次端子排及二次空开产生应力损伤；同时，当受到机械振动等外力时，导电顶针2能根据外力方向和大小，自动伸长或缩短，保证与电压互感器插孔内的金属带电部分的充分有效接触的同时，还能将电压互感器插孔内的金属带电部分受到的作用力维持在合理的范围内，缓解了在机械振动等外力作用下，尖头鳄鱼夹容易与端子排或二次空开接触不良、直接断开连接或相间短路的情况。

很显然，本实施例一提供的尖嘴鳄鱼夹，能够均衡导电顶针对电压互感器插孔内的金属带电部分产生的作用力，保证了导线顶针与电压互感器插孔内的金属带电部分的充分接触，同时，还缓解应用力过大对二次端子排及二次空开的情况，减少了重复操作的次数，提高了工作效率，降低了产生电网风险的几率。

结论

综上所述，本实用新型实施例公开了一种尖嘴鳄鱼夹，其克服了传统的尖嘴鳄鱼夹的诸多技术缺陷。本实用新型实施例提供的尖嘴鳄鱼夹，能够均衡导电顶针对电压互感器插孔内的金属带电部分产生的作用力，保证了导线顶针与电压互感器插孔内的金属带电部分的充分接触，同时，还缓解应用力过大对二次端子排及二次空开的情况，减少了重复操作的次数，提高了工作效率，降低了产生电网风险的几率。

论文作者:杨韬

论文发表刊物:《河南电力》2018年12期

论文发表时间:2018/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f8ca4f25c38c1d531d12de04.html