# 特高压输电线路大截面导线架线施工工艺的研究论文_陈鹏1,申惠琪2

（1.国网冀北电力有限公司工程管理公司 北京丰台区 100070；

2.国网冀北电力有限公司经济技术研究院 北京海淀区 100038）

摘要：架空导线作为电能传输的载体是高压输变电设备的重要组成部分，对于实现特高压输电具有决定性的作用。作为一种长距离输电线路施工工艺，研究和分析特高压输电线工程大截面导线架线施工工艺对于促进电力事业的发展有着重要意义。

关键词：特高压输电线路；大截面导线；架线施工工艺

1特高压输电线路大截面导线架线施工工艺

1.1预紧线操作

分布于各放线区段的多余导、地线必须在紧线前抽回，为了方便日后紧线工作的顺利开展，按照标准值偏大约10%进行使导、地线弧垂比计算。预紧线操作工艺流程及其注意事项包括以下方面：在同一个放线区段内，进行多个耐张段进行跨越时，要注意先要对所有耐张段同时进行预紧线，在整个放线区段内，根据标准值进各耐张段的弧垂的工艺，在牵引场或张力场进行导、地线预紧线操作。

1.2紧线操作工艺流程

紧线操作是导线放线过程中不可或缺的重要环节。在直线塔紧线过程中要把握好时机，张力放线结束后就要尽快紧线利用收紧装置，在导线张力展放导、地放线之后，再次调整导、地线弧垂，使其达到设计要求。

1.3紧线原则

在耐张段一侧，首先耐张塔软挂，然后在耐张段另一侧进行耐张塔的紧线作业，以耐张段为单位进行紧线操作作业。如果紧线段跨多个耐张段时，应对各耐张段分别紧线，通常可对同一个紧线段内的多个耐张段同时紧线，也可以先紧与距离较远的的耐张段，再紧次远的耐张段。应尽量靠近直线夹固定反向临锚卡线器。确保直线悬垂串处于竖直状态，调整反向临锚钢丝绳张力。按承受全部紧线张力选择过轮临锚的临锚工器具和反导线本线临锚工具；按承受1/4紧线张力选择反向临锚。锚线布置应符合杆塔设计条件，一般规定锚线角度不应大于20°。反向临锚示意图如图1所示。为保证超高压输电线路建成后的运行质量，在张力架线全过程中必须对导线采取严格的保护措施。必须按合理程序装设和拆除临时接地，使架空的线路在施工期间始终保持接地，新工序接地未装设，原工序接地不得拆除。

1.4导线升空

在本紧线段紧线之前，在对直线档作为牵张场地进行选择的时候，导、地线必须要实施升空操。通常在操作档进行导、地线升空操作。不可以因本紧线段紧线而造成上一紧线段的弧垂、同相子导线弧垂差、相间弧垂差发生变化。

1.5耐张塔紧线作业

导线预紧线在牵引场或张力场进行。导线预紧线操作，宜以张力放线施工段作为紧线段，以牵张场相邻的直线塔或耐张塔作预紧线操作塔。在对接及紧线过程中，应充分考虑耐张组装串的结构特点，采取可靠的平衡措施，避免造成金具和绝缘子的损伤。

耐张塔紧线分为两种：第一种：导线在地面锚线时的耐张塔紧线；第二种，导线在中间锚线时的中间耐张塔紧线。中间耐张塔紧线是指放线施工段两端牵张场侧的耐张塔已挂线，在施工段中间耐张塔的紧线。在紧线前，中间耐张塔紧线时，通过“通用锚线工具”，将耐张组装串与导线对接，在两侧锚线卡线器之间断线。在地面锚线的导线耐张塔紧线操作：按图2所示方法将导线升空，导线横担的非紧线侧已挂导线或已打上平衡拉线是本耐张塔应具备的条件，然后再进行使导线与耐张串对接（锚接）操作流程。

1.6弧垂观测与调整

架空线弧垂是指以杆塔为支持物而悬挂起来的呈弧形状的曲线。紧线施工前，技术人员需根据线路杆塔明细表中技术数据、线路平断面图和现场实际情况，选择弧垂观测档。弧垂观测人员根据紧线时本观测点的温度查找观测档对应的观测角，将仪器观测角度调整到弧垂观测计算表中对应的角度，选择弧垂观测档应以能全面掌握和准确控制紧线段应力状态为条件选择弧垂观测档，弧垂观测时，调整仪器的观测角为对应温度计算的观测角，待调整导线张力，使视线与导线相切，此时导线的弧垂即为设计弧垂值。

1.7附件安装

附件安装是大截面导线架线施工中一个重要环节，做好附件安装工作是保证大截面导线架线施工质量的关键。导体连接要求低电阻和足够的机械强度，连接处不能出现尖角。在制作接头时，凡电缆本体具有内屏蔽层的，必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层，为了能使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通，电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分。直线塔的附件安装主要是是对落滑车，安装线夹的处理。落滑车需要用钢丝绳落下。在施工过程中，如果不注意细节，会给设备的安全运行带来很多隐患。例如，在剥电缆的铜屏蔽和半导电层时，用力太大或不均匀的时候，会伤到半导电层或主绝缘；主绝缘上的划痕不处理或处理不彻底会缩小爬电距离，严重时还会容易引起设备烧毁甚至爆炸，具体如图3所示。

2结语

总之，目前我国电力建设面临大规模、远距离输电以及全国联网的需要，大截面导线加工施工是输电线路施工的重要内容，研制开发更大截面架空导线成为保证今后特高压电网建设的重要环节。在经济飞速发展的今天，发展特高压输电势在必行。随着我国国民经济的持续、高速增长，电力需求日益旺盛，电力工业的发展速度加快，人们对于大截面导线架线施工的要求越来越高。在这样的背景下，加强大截面导线加工施工的研究很有必要。本文详细探讨了大截面架线施工工艺，以供类似工程参考。

参考文献：

[1]李召兄，文俊，苗文静，刘玉，项颂，肖湘宁.特高压输电线路潜供电流的计算分析[J].现代电力，2010（01）：201~205.

[2]李勇伟，袁骏，赵全江，曹玉杰，陈海波.中国首条1000kV单回路交流架空输电线路的设计[J].中国电机工程学报，2010（01）：133~136.

[3]成涛，林莉，牟道槐，孙才新.交流特高压输电线的传输特性与无功补偿[J].重庆大学学报，2010（01）：77~81.

[4]关于超特高压输电线路运维管理中存在的问题和应对措施[J].何光锴.科技资讯.2015（31）.

作者简介：

陈鹏（1987.08.19），河北，汉族，硕士研究生，工程师，研究方向：电网基建工程建设管理。

申惠琪（1989.03.20），女，河南，汉族，硕士研究生，工程师，研究方向：变电一次评审技术。

论文作者:陈鹏1,申惠琪2

论文发表刊物:《河南电力》2018年13期

论文发表时间:2018/12/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f8ccacffb429996b57411cf4.html