# 泵站运行管理中电气短路原因分析及对策论文_朱端来

朱端来

（江苏省骆运水利工程管理处，江苏，宿迁，223800）

【摘 要】泵站在防洪、排涝和抗旱减灾，以及工农业用水和城乡居民生活供水等方面发挥着重要作用。不过泵站运行管理中的电气短路问题是常见的故障之一，严重影响了泵站的安全运行。本文首先分析泵站电气短路的原因，然后提出相关的解决对策，希望对提升其运行的稳定性和安全性有一定的帮助。

【关键词】泵站；运行管理；电气短路

一、前言

泵站承担着区域性的防洪、除涝、灌溉、调水和供水的重任, 主要用于区域调水、农田排灌、城市给排水等, 在水资源的合理调度和管理中起着不可替代的作用，给国家和地方带来了一定的经济效益和社会效益。在日常的工作中，电气短路将会给泵站带来严重的问题，甚至还会引发安全事故。因此，弄清楚电气短路发生的原因和带来的危害，并研究相应的应对措施，对于提高泵站的运行效益是非常重要的。

二、泵站运行管理中电气短路的问题

1、电气设备操作不规范

操作不规范导致电气短路在泵站中比较常见，操作人员不按照规程、规范操作，例如带负荷拉、合隔离开关，导致相间的弧光短路。由于长久以来形成的工作风气，泵站操作员的规范意识淡薄，不严格执行操作票制度，是发生误操作的根本原因。操作人员精力不集中，缺乏高度的责任心，在工作中麻痹大意；盲目操作，操作程序只是流于形式，导致不良后果；没有唱票、复诵、核对程序，监督也只是流于形式，监护人员没有履行职责，操作人员在没有监督的情况下工作，容易发生误操作；未执行逐项打钩、复诵程序，容易造成事故。

2、电气设备维修养护工作不规范

在泵站运行管理中，经常要进行电气设备的维修养护工作，由于没有严格按照维修养护规范去做，特别是完工后复查工作不到位，导致电气设备短路事故也时常发生，例如电气设备的安装的安全距离不够，金属工具、导线等遗留在电气设备上，施工中短接线、接地线等完工后未拆除等，造成电气设备绝缘击穿或直接短路。

3、电气部件的损坏

电气部件的损坏包括电缆绝缘损坏、电力变压器的短路、电动机定子绕组的相间短路、泵站管理房线路老化短路等，以下做简要的分析。

（1）电缆绝缘损坏导致的短路故障：电缆绝缘损坏没有及时的发现，保护层被腐蚀，保护失效，绝缘被击穿，导致短路问题；设计、安装和运行不当，电缆被击穿，发生短路问题；线路敷设或在泵站运行中出现机械损伤，运行一段时间后绝缘被击穿。电缆头是电缆线路中的薄弱环节，容易被击穿，如密封性不好、制作的质量不佳等，尤其是在阴雨潮湿的天气，电缆头短路或发生保障的问题比较突出。

（2）电动机定子绕组的相间短路：电动机长时间的运行，容易出现绝缘老化的问题，当电动机启动时启动电流是额定电流的6 倍左右，更容易发生相间短路，损坏电动机定子绕组。

（3）电力变压器的短路故障：电力变压器为油浸式的，线圈在油箱中发生匝间短路，绝缘套管出现闪络或击穿，导致引出线端相间短路等问题。

（4）泵站管理房线路老化引起的短路：在泵站的建筑中使用电缆、电气线路和铝心电线时出现线路老化的问题，容易引发短路。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、电气设备的接触不良

当线路连接中存在接触不良的问题，容易发生电火花或电弧，产生电弧性短路。发生短路的故障点阻抗大，短路电流并不显著，无法引起断路器的动作。研究发现，稍微大于0.5A 的电流产生的电弧温度达到2500℃左右，烧坏绝缘材料，导致线路故障。此外，还有动、静触头接触不良，出现熔化现象，产生弧光短路等。

5、其他因素

泵站电气线路短路还可能受其他意外因素影响，如小动物、飞禽等接触裸露的导体，直接导致短路，如老鼠进入开关柜，咬开绝缘层，导致线路短路等。

三、泵站电气短路的危害性

当泵站出现电气短路时，会引发各种问题，对导体、设备、人身等造成伤害，降低了泵站运行的效益。

1、电流过大，产生大量的热，导体严重发热，损坏绝缘，甚至熔化设备，导致火灾等险情。

2、电气短路时产生的逆向旋转磁场，导致电机转子过度发热，局部温升过高，损坏设备。

3、电气线路中由于短路产生强大的机械引力，电动力效应和热效应使电气设备遭受损伤。

4、电气短路造成设备的损害，严重的还会导致人员伤亡。

5、电气短路导致大面积停电，泵站停运，影响防洪、抗旱、供水工作，严重影响了泵站的经济效益和社会效益。

四、泵站电气短路的应对对策

1、严格执行操作规范

要对操作员的工作进行规范，严格按照制度执行，对于违反规定的行为要加大处罚的力度，可以从以下几个方面进行工作的规范：其一，严格执行“两票三制”，规范唱票、复诵等流程；其二，严格检查程序，对操作的程序、设备和地点进行复核，不能凭记忆进行操作，核对完全正确后才能操作；其三，严格监护制度，操作员和监护员必须同时到场，确保操作万无一失；其四，送电范围内必须检查设备上有无工具、接线等。

2、严格规范维修养护工作

要加大对参与电气设备维修养护的工作人员进行相关规程、规范的教育和培训工作，严格按照施工流程做好维修养护工作，工作程序不得有省略和遗漏，特别是完工后检查工作，要让有丰富经验的技术人员认真仔细检查核对，确保施工质量和安全。

3、电气部件损坏时应采取的措施

一是为了防止电缆绝缘受损，应对电缆线路的路径、敷设方式，以及相关因素进行严格要求，按照路径最短，尽量少弯，尽量避开或穿越地下管道，避开泵站建设中需要挖掘的地方，室内电缆可采用电缆沟或电缆桥架敷设，要考虑到人与布线之间可接近的程度以及短路可能产生电动的作用。避免外部热源产生热效应的影响，防止外部的机械性振动及碰撞造成损伤，防止因建筑物的伸缩及沉降而带来的损害。

二是在运行管理过程中电力变压器的内部和外部短路故障，发生概率极低，重点是维护和检查。

三是为防止电动机定子绕组的相间短路，泵站运行管理人员每到开机前，要对电动机绕组绝缘进行测试，测试绝缘电阻及吸收比，防止绕组绝缘受潮或绝缘性能降低引起短路事故，尽量减少电动机的开机次数，降低事故率。

四是为防止泵站管理房线路老化引起的短路，要对管理房的线路应采取符合安全和防火要求的敷设方式配线，可采取增大线路截面，更换为铜导线等办法。

4、防止线路接触不良

对电气连接部位进行砂纸打磨，确保接触良好；对开关柜动、静触头接触不良处进行处理或更换，避免弧光短路；对松动的接线鼻、接线桩头进行重新压接和紧固，增强导电性能。此外，还要对整个线路的搭接情况进行测试，如果发现接触不良的要及时排除，并做好记录，方便下次维护工作的开展。

5、防止其他因素的影响

小动物常会引发短路，尤其是对于鼠害要采取针对性的措施，如在高压室、低压室设置捕鼠器，在开关室门口放置挡板，开关柜底部用防火材料封堵等，防止老鼠咬坏线路，破坏绝缘层，并减少动物身体短接线路的情况。

五、结束语

泵站运行管理的好坏会直接影响其运行的安全和效益，这是一个系统的工程，而电气管理是其中的重要部分。实际工作中电气短路常会导致设备故障，泵站停运，人员伤害等问题，严重降低了泵站的运行效益。因此，在今后的工作中，管理单位要对泵站电气短路的原因进行分析，并要有针对性的提出防止电气短路的措施，从而尽可能的提高泵站运行的安全和效益。

参考文献：

[1]刘海军,霍春荣. 浅谈泵站安全运行管理[J]. 水利发展研究, 2009,(12) .

论文作者:朱端来

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年5月总第198期供稿

论文发表时间:2015/9/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f8dc9f76b0e39239f5d7e671.html