# 化工企业热备用电动机启动损坏事故的预防论文_陈昌艳

(中国石化金陵公司烷基苯厂 江苏省南京市 210046)

摘要：化工企业的作业环境有着高温高压、易燃易爆的特征，而化工企业的生产方式又是持续不可间断的。在企业生产中，原料燃料的储存运输以及接下来的蒸汽、空分和电力等各种系统之间都是紧密相关的，每个步骤都会为下一环节的生产提供加工原料。所以在总体生产过程中，任何一个步骤发生意外都会对正常的生产造成或大或小的影响，甚至会造成生产的终止。热备用电动机启动故障导致其不能达到备用的目的，造成的后续问题则会对整个生产过程带来致命的打击，采取恰当的方式对热备用电动机日常检查和保养，是保障热备用电动机正常运转的重要举措。

关键词：化工 热备用 电动机启动故障

一、引言

由于化工领域作业流程的连续性，因此保证生产流程中每一环节都能够正常运作是实现顺利生产的关键。若是在这个过程中与之相关的设备发生故障就会导致整个生产系统的出现问题甚至生产终止，其中以热备用电动机的故障损失最甚。所以如何防止热备用电动机在使用时发生故障，是当前化工领域内分析研究的重要问题。

二、当下热备用电动机启动损坏的情况及原因

（一）热备用电动机不能够盘车或具备盘车条件但没有做好盘车导致电动机堵转损坏。

在运转中，电动机的传动手段有传送带传动、靠背轮直接传动、经减速器传动等多种方式。而这些方式中一些设施的转动局部没有表现在外部，除了电动机的非轴伸端的风扇就没有其他方式进行盘车。但是其风扇的材料通常是铸铝或者塑料，运转所允许的压力较小。若是穿过风罩孔转动风扇盘车，不仅会造成风罩变形，还会损耗扇叶，所以这种形式的电动机没有盘车条件。

而具备盘车资格的机泵在运行时工作人员易违反操作规范来盘车导致机器运行发生卡涩。若是长时间居于热备用状态的机器突然卡涩，在启动瞬间故障的负荷力矩大于电动机的启动力矩则会发生堵转状况，进而损坏定子线圈。

（二）热备用电动机在启用时绝缘阻值较低导致定子线圈损坏

鉴于此领域作业流程的连续性，主要步骤和部分重要环节使用的电机以及机泵都是双重系统。通常作业时一套运转另一套作为备用。不过长时间用于备用的电机定子以及接线盒中温度较低，倘若整体处在湿度较高的情况下，电动机的绝缘阻值也许会很大程度变低，在其降低至低于电动机使用所容许的阻值时启用此电机，就会烧坏定子线圈。

（三）热备用电动机启用时由于供电主回路电缆损毁导致电动机损坏

这类意外的发生一般是因为之前的施工破坏了电缆绝缘，或是施工项目不达标，例如没有把电缆上的金属护套铠做到标准的长度，甚至机器检修时多次拆接和变形等，造成了机器接线端的线头绝缘损耗。当机器启用时，已经损耗的电缆不允许大电流、高电压的冲击，导致出现短路问题，这时会很大程度地破坏电动机定子线圈和接线盒中的接线端。出现短路问题时甚至会致使高压电网系统因为低电压保护应对手段进而发生全系统联锁跳车的情况。

三、热备用电动机启动损坏的预防

对化工领域企业而言，以上事故的出现会给稳定运转的生产系统带来严重的后果，所以针对上文中描述的几种故障提出了相应的预防手段，以期为避免意外发生提供理论依据及借鉴意义。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）电动机堵转损坏的预防

1.对于没有盘车条件的机器应该做出以下改变：

①减短维护和检查周期。

②勤于检查和更换润滑油。

③在运转时及时监控其状态，防止机器卡涩造成的电机线圈损坏。

2.在可以盘车却没有盘车导致电动机故障时可以实行下措施：

①在电机或机泵连接轴上进行盘车标记。

②完善冷备、热备用机器的盘车制度，工作人员规范盘车。

③开展不定期盘车状况抽查。

（二）启动时定子线圈烧坏的预防

1．制定安全可靠的机器切换政策，依据周期切换。

2．严格按照生产安全要求对生产环境展开综合整治。

3．贯彻落实电动机日常检修保护以及电动机的防潮、防水措施。

4．规定在非紧急启用备用电动机的情形下，在热备用电动机启用前停电开展绝缘测试，确保正常后才能够投入使用。

5．与能够掌握热备时间规律的电动机相关部门相互协调，加强对其绝缘电阻的检测，对不能达到使用标准的机器更换维修。

（三）供电主回路电缆故障导致电动机损坏的预防

1.依据企业的各项实际情况和电动机的使用地区以及使用季节等综合条件，进行总体评估测验来调整润滑油的种类和型号。

2.做好热备用电动机启用前的准备工作。如做好足够的盘车工作，对电动机轴承内的润滑油展开预热润滑等。

3.在热备用电动机的工作初期应该控制它所带负荷轻载运转，在能够注油的电动机内加入少量合适品牌、类型的润滑油，以期优化使用初期轴承的润滑效果 。

四、结语

热备用电动机在使用时可能出现的意外情况可大致地归纳为上述几种。可依据目前领域内生产系统的实际情况，实行恰当的应对或者预防方式，这是避免这类生产系统故障发生、控制机器维修成本、减少企业生产的非计划中断次数，为化工企业节约资源、提高效益的重要举措。

参考文献：

[1]张春雷，汪建设，赵玲.简明电机修理技术[M].中国电力出版社，2005.

[2]刘泽九.滚动轴承应用手册[M].机械工业出版社,2006.

[3]张宁新.化工企业热备用电动机启动损坏事故的预防[J].工艺设备，2012.

论文作者:陈昌艳

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f98567681ca7851519fad4fa.html