# 试论居民住宅暖通设计中存在的问题论文_唐连伟

河南省人防建筑设计研究院有限公司 河南郑州 450000

摘要：现阶段我国居民住宅暖通设计规范越来越完善，但仍然在一些设计细节上存在需要调整之处，这就需要居民建筑的设计和施工者进行更加谨慎和认真地思考，避免由于不合理设计而产生的施工不变。随着我国居民生活水平和对于住宅要求的不断提高，居民在以往的安全性和舒适性基础上，又对住宅提出了实用、美观的更高更新的要求，同时，随着我国住宅建筑和设计水平的提高，我国的居民建筑也会逐渐引进更多的新内容，因此，设计者应该从使用者的角度出发，设计出更加符合居民需要的，更加人性化的产品。本文作者结合工作经验，重点探讨了居民住宅暖通设计的几种方案，阐述了暖通设计中应注意的问题，从而使住宅暖通设计更加完善，使暖通系统发挥出应有的效能，真正提高居民的生活水平。

关键词：居民住宅；暖通设计；问题分析

1、居民住宅的暖通设计

居民住宅的采暖设计目前主要可以分成两个类型的采暖系统，即地板辐射的采暖系统以及暖气片的采暖系统。而且，由于地板辐射采暖系统和暖气片采暖系统两种采暖的方式，无论是供回水的温度，还是水流量都互不相通，所以两种采暖系统一般不会同时使用。

其中地板辐射采暖的舒适性比较高，而且并不占用居民住宅的室内使用面积，只对室内层高有影响，所以虽然地板辐射采暖的造价相对较高，但也逐渐受到人们的青睐；而暖气片采暖虽然相对的造价低了许多，但是由于会占用不少室内使用空间，影响装修，随着房地产行业的火爆，现今居民住宅的室内可用面积本来就日趋减少，从而也导致这种采暖形式渐渐不为人们优先考虑。以地暖系统取代暖气片采暖系统，已经逐渐成为我国暖气设计中的发展趋势。以我国的某地区为例，以前基本上采用的都是空调制热，但是这些年来，随着经济的快速发展，人民的生活水平提高，都开始追求更为舒适的地板辐射采暖系统，到如今，该地区的居民住宅，尤其是一些高端楼盘、别墅之类的住宅，基本上都已经使用上地暖系统了。并且该地区冬夏两季温差较大，冬季的采暖室外计算温度仅为－ 11 ℃，室外风速平均为2． 6 m/s。使用地板辐射采暖系统，不仅节能环保，而且更加舒适，不影响室内装修和空间，所以近些年来，地板辐射采暖系统已经为越来越多的人们所选择。而对于暖通设计，不同的居民住宅，可以有不同的设计方案。

1.1 化整为零

由于我国的大部分居民住宅，目前的居住面积正在日益减少，所以对于这种规模比较小的住宅建筑，往往都会选择一起使用同一个供暖系统，也就是说，使用一个热力入口供应一栋楼的需求。但是由于居民住宅的居室一般都会有向阳面与背阴面之分，如果不加区别，使用同一个供暖系统，将会使得供暖系统的回水不便，而且需要明装的管道较多，严重影响了住宅的美观与居民的室内使用面积。随着我国目前房地产行业的火爆，居民住宅中的单元也越来越多，故而更给供暖系统造成了不小的压力。故而，化整为零的设计方案，就是放弃以往的大系统设计方案，而采用从住宅楼的向阳面和背阴面两侧引入不同的热力入口，并且使得每一个单元的居民住宅，都各自成为一个独立的小系统。这种采暖设计方案，不仅能有效促进循环水的流动，而且还有利于居民住宅的供暖条件的改善。

1.2 上行下给的单管形式

使用热水采暖系统的供给形式是多种多样的，而对于居民住宅来讲，最为常用的采暖设计有两种，即双管式与上行下给的单管式。而经过这么多年来的采暖设计与建设使用实践，一般认为，上行下给的单管式要优于双管式，单管式的采暖系统安装见图1，其优点主要表现为以下几方面：

1）上行下给的单管式的管路较为简单，可以大面积减少管材的耗费，维修起来也较为简便。

2）双管式的设计有一个较为严重的弊端，就是可能会发生垂直失调的现象。而上行下给的单管式，由于住宅楼各层的散热器都是串联在同一个循环系统上的，通过立管上的自然循环作用压力，能够较好的避免这个问题。

3）上行下给的单管式系统对于提高水力的稳定性有着比较好的作用，可以保证其他用户在使用的时候能够保持自身拥有足够的流量。

注：①—手动三线平衡调节阀；②—无线温度采集器；③—电源箱；④—无线数据接收器；⑤—楼宇热能总表；⑥—流量热能分配器；⑦—单元仪表

图1 单管式采暖系统的安装示意图

2、居民住宅暖通设计应当注意的问题

1）一般的采暖设计，为了追求房间的美观，都把支管和阀门设置在散热器的底部，然而需要注意的是，散热器按照底进底出的方式设计，那么它的散热量其实不会超过标准散热量的90%。所以，在进行散热器的设计时，应当充分考虑这个问题，不能简单的按照标准散热量进行计算，否则可能导致散热器散热不足

的现象。

2）如果使用的是地板辐射采暖设计，要注意所供热水的温度不要超过60 ℃，否则不仅对地热盘管的使用寿命有较大的影响，也会使得室内温度太过燥热，引起人体不适，所以，一定要加设一些换热的设备，控制供水的温度，保证符合地暖系统的要求。

3）根据不同地域对于采暖系统的舒适性和系统运行的安全性以及经济性等原则的不同要求，确定不同的热媒设计温度。一般而言，只要供暖系统的热水温度不超过95 ℃，就能够确保在常压状态下热媒不会发生汽化的现象。但是为了采暖系统的舒适性，一般都会适当的降低热媒的温度，不过必须相应的增加散热

器的数量。比方说，散热器的标准散热工况一般是64． 5 ℃，就是根据供暖热水的温度95 ℃ /70 ℃的平均值以及与按18 ℃计算的室内温度传热温差所决定的。当然，热媒设计的温度，应该要考虑热源的条件及其他因素，比如说，当地用户采用的燃气热水采暖炉对于热媒温度的限制，或者为了提高一些塑料类的管材的耐用性而降低热媒的设计温度等等，据相关的研究，当热媒的平均温度下降10 ℃时，散热器的数量大概要增加1 /5，具体要根据当地的实际情况进行考量。

4）根据《采暖通风与空气调节设计规范》的相关规定，当居民住宅的热水采暖系统运行所供应的高度超过了50 m 时，就必须进行竖向分区设置。该规定的主要目的在于减小散热器和配件在运行时所要承担的压力，从而保证采暖系统运行的安全性。因为这些年来，一些高层建筑经常会发生热水采暖系统由于故障渗漏而导致家装被破坏的事故，而导致这些事故的主要原因，除了因为散热器和配件的材料质量不过关以及工程施工队伍素质不佳之外，散热器和配件所需承担的压力过大也是一个主要的影响因素。虽然说高区的热媒循环水泵的工作，必须附加上高低系统之间的几何高差，从理论角度来讲，确实不利于节能要求，但是从技术上而言，却也不失为一种好方法。但是必须注意的是，当高区的系统水泵停止工作之后，减压阀后的设定压力会升高一个动静压差值，造成低区开式膨胀水箱溢流，而高区的系统又会有空气与污水进入。所以一般建议使用闭式的膨胀水箱或者使用不间断工作运行的变频补水泵进行定压。

5）在确定采暖设计之前要先向当地有关部门了解当地的供热、换热情况，如果无法满足设计方案，应及时作出调整，笔者建议提供采暖的热水供应最好有单独的换热机组提供，尤其是一些中高层的居民住宅，更有利于调节使用。

3、结语

暖通设计是现代居民住宅建筑设计中的重要组成部分，关注暖通设计，并注意暖通设计中需要重点考虑的问题，才能使得暖通系统发挥出应有的效用，才能真正提高居民的生活质量水平。

参考文献：

［1］梁斯麒． 建筑暖通设计中存在问题及改进策略［J］． 科技促进发展，2010（9）：19-21．

［2］GB 50096-1999，住宅设计规范（2003 年版）［S］．

［3］胡志平． 建筑暖通设备的振动与防治［J］． 浙江建筑，2008（1）：65-68．

论文作者:唐连伟

论文发表刊物:《基层建设》2015年24期供稿

论文发表时间:2016/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f9b1ed4c00deff9c7bc7aaab.html