# 配电线路常见故障及处理赵泽论文_赵泽

摘要：随着我国经济社会的飞速发展，我国对于电力资源能源的使用量和需求量也在快速上涨，电力事业也在此背景下获得了长足的发展，基础电力网络和配电输电系统日益完善。配电线路是供电系统和电力网络输送的核心枢纽和关键部分，不仅仅是变电站和电厂向用户输送电能的媒介，还是地区、国家间各个电网相互交互联络共同运行的载体，可以说，配电线路运行的状态直接关系甚至决定着供电网络和用户用电的安全和状态。我国用电量的不断提高，电力系统和供电线路出现故障的概率也在上升。对配电线路常见故障进行分析并提出处理方法，成为了亟需解决的问题，基于此，本文将对配电线路常见故障及处理方法进行分析。

关键字：配电线路；常见故障；处理方法

引言

电力资源能源是当今社会时代稳定发展的必要能源，对于人类社会的平稳运行和进行正常社会生产有着重要的作用和价值。电力系统供电网络电压水平和传输电力容量的不断提高，愈发凸显了配电线路在电力系统中的关键性作用。对配电线路常见故障进行分析，并采取相应的处理方法和对策进行解决，对于社会经济发展和保证社会生产效率生产质量有着重要的意义。因此，对配电线路常见故障和处理方法进行分析，就成为了迫在眉睫需要进行研究的问题。下文对我国配电线路中的常见故障、产生原因和相应处理方法手段进行分析，希望能帮助我国电力事业进一步发展。

1配电线路相关概述

在供电系统和输电网络中，配电线路是最为主要的核心组成部分，保障着用户的用电安全。无论在我国社会的任何区域，电力都是社会进行生产生活的必要的能源资源，都与居民的生活关系密切，紧密相关，出现在人们的各个角落。配电线路在实际的运行环境中有着以下的几个特点：一，覆盖区域范围广泛，配电线路在我国近乎任何区域都有所覆盖，保证着居民正常的用电；二，受环境影响大，配电线路多处于露天的环境下，这样的铺设，很容易使配电线路受到天气的干扰和影响，同时由于配电线路本身的属性，其受环境的影响巨大。

2配电线路常见故障

2.1 单相接地故障

配电线路中发生单相接地故障的情况比较常见，尤其是阴雨或者大雾天气，空气中含有较多水分时，会影响线路上绝缘设备的绝缘性能，无法保证线路的正常运行，容易出现跳闸现象。发生单相接地故障的主要原因有导线在绝缘子上绑扎或固定不牢，脱落到横担或地上；导线断线落地或搭在横担上；配电变压器高压引下线断线；导线风偏过大，与建筑物距离过近；配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地；配电变压器台上的避雷器或熔断器绝缘击穿；同杆架设导线上层横担的拉线一端脱落，搭在下排导线上；导线上的分支熔断器绝缘击穿；绝缘子击穿；线路落雷；树木短接等。

2.2 相间短路故障

当配电线路发生相间短路故障时，会发生保护动作进而出现跳闸现象。相间短路故障的原因主要有：大风造成一些导体、半导体的轻物质刮到线路上，例如田间的塑料薄膜、刮断的树枝、废弃录音长带等；鸟害与放风筝或一些人为的向空中乱抛杂物落在导线上；违章驾驶机动车辆碰撞倾斜或撞断道路旁电杆，超高车刮断导线；用户因设备原因造成的低压相间短路；变压器烧坏；立在陡坡的电杆受雨水冲刷或低洼沼泽地带杆基被泥水软化、腐蚀，形成电杆倾斜或倒杆事故；雷击引起的相间弧光短路或者对地绝缘击穿（绝缘击穿发生处一般为绝缘子、隔离刀闸、跌落式熔断器等没有避雷器保护的设备导致的接地相间短路等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3配电线路故障处理措施

3.1单相接地故障处理方法

对于此类故障处理的办法是快速组织人员沿线路进行粗略巡视，看是否有树木短接、导线断线、导线附着异物等，多注意线路转角及分支线T接处；另外重点巡视配电室，根据经验这样的故障一般是配电室的跌落熔断器、避雷器、穿墙套管绝缘下降击穿造成的。如果上述方法未查找到故障点，可利用支线上的断路保护器进行采取分片、分段、分设备的“排除法”，并与绝缘摇测、蹬杆检查等办法相结合，缩小排查范围，尽快找到故障点并消除故障。

平时要加大用电安全宣传力度，强化居民的安全意识；加强线路巡视，查看导线与树木、建筑物距离，导线与绝缘子的绑扎和固定是否牢固，绝缘子固定螺栓是否松脱，横担、拉线螺栓是否松脱，拉线是否断裂或破股，导线弧垂是否过大或过小等；另外还需定期对配电线路上的绝缘子、分支熔断器、避雷器等设备进行绝缘测试，确保其工作性能的良好性。

3.2 相间短路故障处理方法

发生线路跳闸后应首先根据变电所熔断器保护动作情况进行初步判断。如果线路发生的是电流速断保护动作，则可以判断故障点一般是线路两相或三相直接短路引起，且故障点在主干线或靠变电所较近的线路可能性较大。如果线路发生的是过电流保护动作，一般属非金属性短路或线路末端分支线路短路引起。如果电流速断保护与过流保护同时动作，一般说明故障点位于线路中段。根据判断组织人员进行巡视，如果10kV线路主干线及各分支线都装设断路器保护，则查看主干线柱上分段断路器及各分支线断路器是否跳闸，之后对跳闸后的线路，对照前面讲过的可能发生的各种故障原因进行逐级查找，直到查出故障点；对装有线路短路故障指示器的架空线，可借助故障指示器的指示来确定故障段线路。

相间短路故障的预防措施主要有：在所有安全距离裕度不大的转角杆、T接杆、跌落保险等处实施绝缘化，避免异物和鸟类造成的故障。但要注意T接杆及转角杆最上端的联络线保持裸线，为夏季雷击提供放电点，防止雷击断线。在雷场区的线路加装避雷线及耦合地线。在施工现场、道路两旁等比较繁忙的公共场所处的电力设施安装醒目标志；加强电力知识教育，提高用户对供用电设施安全保护的意识。加强配电线路巡视，及时清理线路通道内的障碍物。

3.3其他解决措施

第一，加大对配电线路管理与保护的宣传力度，可以采用墙体粉刷标语、传单及广播电视等形式，把《电力法》《电力设施保护条例》相关的内容，对广大群众进行宣传，使广大群众了解与掌握相关的电力知识，使人人都能够具备自觉保护配电线路的意识，严厉打击电力线路盗割者。第二，为了避免车辆与设置的配电线路架设杆塔碰撞，需要在杆塔涂上醒目的反光漆，并设置明显的标语，使用反光标志管，以有效地降低车辆碰撞率。第三，加强对配电线路、配电变压器的管理，在日常的工作中定期地巡视检查，以便及时地发现存在的问题，采用科学的措施有效地解决，及时地清理障碍物，避免对配电线路与配电变压器正常运行造成影响。第四，与相关的规划部门积极地合作，有利于配电线路的规划、设计、施工等各项工作，为整体工作的顺利开展与实施奠定良好的基础。第五，与城建部门合作，对一些违章的建筑及障碍物进行妥善地解决。

4结束语

综上所述，在当前我国用电量急剧增加的阶段，配电线路能否正常运行是我国供电系统和电力网络工作的关键和决定性因素。配电线路由于本身的属性特点，较易受到外部因素和环境因素的影响和损害，出现较多故障，从而使供电系统瘫痪，造成极为严重恶劣的影响。本文对配电线路中常见故障和处理方法进行了分析总结，以期能够帮助我国电力事业的发展。

参考文献：

[1]黄剑超.浅析10kV配电线路常见故障及预防[J].技术与市场,2019,026(008):84-85.

[2]姜尚金.配电线路设备常见故障及应对措施[J].电子技术与软件工程,2018(1).

[3]罗小超.配电线路故障的原因以及运维管理分析[J].通讯世界,2019(6).

[4]吴坤.单相接地故障处理技术在配电线路运行中的应用[J].电气技术与经济,2019(3):18-19.

论文作者:赵泽

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f9d6497eb448dff229da9b69.html