# 架空绝缘化配电线路技术分析论文_张春晓

（国网山东临沭县供电公司 山东临沭 276700）

摘要：经济不断向前发展，配电线路建设不断获得进步。在配线线路之上，绝缘线的使用非常普遍，在其使用的过程中也出现不少对问题。当前，配电网绝缘化已经趋于成熟，雷击等问题造成的负面影响必须得到控制。对架空绝缘导线的造价和开发的趋势展开研究，探讨其在架设过程中存在的问题，从技术角度提出解决建议。

关键词：架空绝缘空线；雷击；技术

架空配电线路绝缘化覆盖率逐渐提高，线路的可靠性也在逐渐提升，但是依旧存在一些问题需要解决，对城市中的树木和线路矛盾实现了有效解决，让城市景观得到了美化，防止环境误会对导线产生的负面影响。但是，也存在一些问题需要解决。

一、架空绝缘导线分析

（一）造价问题

其造价和很多因素存在关联，比如输电凡是、接地方式、新旧线路等。也会受到地域性的影响，在全国各地都有不同的造价，其比架空裸线线路尺寸要大，通常是1.6:1,。但由于其占用空间较小、高低压同杆部署、花费相对较少，安全性好，耐久性较佳，因而应用范围比较广泛。

（二）此类导线的开发趋势

在形式上，我国以单芯结构为主，在发展趋势集中在多芯集束型，可以在使用的过程中具备节省费用的特点，让系统的造价达到较低水平，能有效降低横担和挂设金具的使用量，不会占用太多空间。在架空绝缘电缆之中，如果低于1Kv以下，通常是PVC、PE和XLPE等，中压绝缘架孔绝缘电缆的结构主要是XLPE。经济型的DPE则不适宜使用在中压之中，能够使用的上限温度是70℃。对此而言，其与架空裸线基础投入比较相近。当前铜、铝以及铝合金等金属作为导电工具，为了降低架空绝缘体本身的重量，将会使用高强度铝合金材料。

二、架空绝缘化配电线路出现的问题

（一）接地问题

在整体或部分停电的情况下，停电、验电等方面的措施是确保施工人员处于安全状态。瓜地接线的主要目的是应对突然来电的情况，保护施工人员免受触电的有效方式。但是，停电之后的架空绝缘线路在正式施工过程中，一些施工单位就会在这个环节上出问题。架空绝缘电线上面标记厚度是3.4mm，属于交联聚乙烯绝缘层，这些单位在施工过程中并没有是现在线路中留下接地点。施工人员直接以悬挂的形式将接地线接搭在裸露的线夹之上，也有些 工作人员会使用电工刀，将绝缘层的表皮切掉，然后开展接地。这种做法很明显存在很大的安全隐患。

（二）雷击问题

研究显示，雷击是对电网运转产生负面影响的重要因素之一。对电网故障进行统计之后，雷击导致的故障所占的比例为40%到啊40%，也被是在多雷、土壤电阻水平较高的情况，还有地形比较复杂的地区，雷电事故的发生几率更大。每次雷电闪动，线路都会手奥很大的干扰，还可能造成设备损坏、线路停止运行，甚至造成大范围停电事故，导致巨大的经济损失。我国的相关线路受到雷击的强烈的威胁。为此，要使用科学的方式防范雷电造成的威胁。雷电活动逐渐频繁造成的破坏逐渐增大。

（三）侵蚀氧化

这种类型的安装很容易进水，且水不容易蒸发出去。如果绝缘层出现了破裂或者封堵状况不良，水分进入导线内部，在弧垂较低的部位聚集。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于这些水有酸性，会和铝发生反应，最终生成百色粉末，这些氧化物存在于电场之中，让导线的腐蚀速度加快，导线的强度降低，存在鼓肚的情况，乃至于发生断线，让导线的使用寿命受损。验收和保管环节工作欠妥，没有开展封头，进水情况多有发生，在没有正式安装就已经开始氧化。施工过程中绝缘层受损。

（四）施工安装

主要的是耐张线夹的选用不合理，安置不当。选择的螺栓，没有剥落绝缘层就投入到使用之中，也有剥掉绝缘层，但是并未进行绝缘、防水等处置。支撑杆的T塔塔头，也将波绝缘层剥落，但是没有使用绝缘防水等措施处理。平板线选用的规格比较不当。

三、架空绝缘化配电线路技术问题解决建议

（一）接地技术改进

在线路架设过程中，严格遵守要求。在没有接地线保护的情况下，严禁工作人员使用刀具对绝缘层表面进行切割。停电接地工作点通常选在倒闸负荷侧，与接端子部位较近。分支杆、耐张杆等引线之上，同时贴近线夹部位，也是安排接地点的位置。在不违背要求的前提下，在一段线路的导线上增加停电工作接地点，同时安装架空绝缘线路中专门的接地环。与此同时，在配电文件之中明确标记出预留停电工作接地点的具体部位，作为施工 人员的施工依据。为了方便地挂上接地线，预留的地线挂接口通常要保持在100mm，邻近的接口保持的距离需要超过200mm。为了阻止导线进水受潮，出现腐蚀，要在预留的节点上使用专门的工具切除绝缘层，绝缘层的顶部要和导线保持45°的倒角。在剥皮部位，要使用绝缘自粘胶带缠绕两层进行包裹，防范导线受到水的侵蚀。

（二）防雷击技术

绝缘线路防雷装置的安置，导线线路直线杆每基需要安置防弧金具，需要安置在绝缘子的负荷侧，雷雨季节到来之后，线路的运转方式发生变化，则需要在改后绝缘子之上的负荷侧进行补充性安装。线杆主要使用放电箝位绝缘子，也可以安装设防弧金具。打开东阿县绝缘层防弧金具需要进行防雨水处理，防范绝缘导线之中深入水分。在线路之中直线杆绝缘体要使用PSQ—15T类型的瓷柱式，不能使用型号为P—15T类型的，因为比较容易受到损坏。在运行中容易遭受雷击的杆塔部位安置延长绝缘爬距，加大线路和横担等物件的放电长度等方式，可以有效防止雷击闪络的情况。

（三）应对氧化的建议

厂家要加大研发力度，研制出阻水型导线，这种产品已经开始存在于市场，需要实际应用的检验。做好验收工作，严格查看防水封堵状况，如果发现违背要求的情况尽快调整。保管过程中严格遵循相应的要求，对露头部分实施明确的封堵。要加强监视，重点观察鼓肚现象，即刻组织专业人员开展检查，绝缘线路主干线的分段、分支线等部位，要安置接地挂环，要对挂环实施防水保护。

（四）安装技术改进

解决问题的重点在与解决掉在应剥掉绝缘皮时的错误操作，也要注意保护绝缘不受破坏。严格遵守DL/T601——1966等规定开展组织、施工等环节，选择专业的绝缘金具，比如穿刺线夹等，使用的直径至少为2.5mm类型的单股塑料铜线当做扎线，及时改变不剥落绝缘皮的情况。采取积极手段应对进水问题，也要让绝缘问题得到解决。比如导线压接，要使用钳压对接的方式进行处理。耐张跳线，在搭接时需要使用钳压接线端子达到目的。如果有破线的需求，使用绝缘、防水和屏蔽等方式前面处理。

总结：架空绝缘化配电线路在使用的过程中常常会出现问题，接地过程中常常由于人为因素造成接地不良，雷击是影响其使用的主要原因，而且造成的问题很多。施工安装过程中也在很多环节有问题，需要从技术角度进行分析，找出解决问题的办法。

参考文献：

[1]艾永平.架空绝缘线路在10KV及以下架空配电线路改造技术实践分析[J].决策与信息,2014,14(33):151-151.

[2]梁宏光.浅谈架空绝缘导线在配电线路中的应用[J].建材发展导向,2013,25(9):223-224.

[3]张永山.架空绝缘线路过电压保护技术的应用[J].科技传播,2013,21(23):171-171.

论文作者:张春晓

论文发表刊物:《电力设备》2015年第10期供稿

论文发表时间:2016/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f9e44cef43553f30a959b30d.html