# 10kV配电网线路中变配电安装技术的应用探析论文_马研航

佛山市雄睿电力工程有限公司 528208

摘要：人们对电能的需求随着经济的发展在不断增加，电力行业受到了巨大的挑战。电力行业对我国工业化建设以及经济发展有着重要的作用，在改善人们生活方面起到了有效的作用，10kV配电网线路与人们的日常生活密切相关。本文对配电网中主要设备的变配电安装技术进行分析说明，以期对我国10kV配电网线路中变配电安装技术的发展起到帮助。

关键词：10kV配电网线路；变配电安装技术；配电柜

引言：10kV配电网线路在电力系统中有着十分重要的作用，变配电设备是10kV配电网线路中的主要组成部分，在配电网运行过程中需要应用变配电安装技术保证线路的安全运行，此项技术在输电线路中是非常重要的。变配电设备的使用能够有效的提高配电网线路中各类电气设备的使用年限，并且能够根据人们对电能的需要对配电网进行及时调配。因此变配电安装技术对电力系统的发展有着重要的作用。

1.10kV配电网线路变配电安装技术主要分析

1.1 变配电设备安装前的检查

变配电设备进行安装之前，需要组织工作人员对安装设计方案进行分析。详细阅读安装方案的相关操作标准和规范技术，掌握安装施工中所需要使用的各类方法，确保在变配电设备安装过程中不会出现操作失误的现象，保证施工的质量。对所需要安装的变配电设备进行全面检查，对设备的检查报告以及生产合格报告进行详细的比对，根据请情况对设备的内部元器件进行检查，保证在设备在使用中不会出现损坏，保证设备中的各项元器件能够正常使用[1]。为了保证安全，需要对设备的油箱进行检查，确定设备是否可能存在渗漏现象，如果在检查阶段发现设备存在漏油问题，需要对设备进行全面的检查，维护，保证设备的安全状态，防止在使用期间出现严重的事故，影响配电网线路的正常使用。在检查期间要对设备进行加固工作，保证设备的安全稳定。

1.2 变压器的运输工作

变压器的运输过程，是安装前的一个重要环节，在运输过程中需要注意保护设备，防止因为运输导致损坏，影响变压器的正常使用。在实际的运输过程中需要了解设备的具体情况，做好多项运输方案的准备工作，因为变压器设备的体积比较大，因此在搬运过程中要组织工作人员在起吊阶段对邮箱顶部进行有效的控制，保证起吊阶段没有发生任何损坏在继续下一步工作。为了减少路程中颠簸对设备的影响，需要在运输车厢内放置一定数量的枕木，并使用锁链进行加固，提高设备运输的安全性能，在运输途中要保证车辆的匀速行驶，防止因为急停导致设备移动而受损[2]。

1.3 变压器设备的安装工作

安装阶段是配变电设备的最终阶段。在安装过程中要严格遵守设计的安装工作流程和安装标准，确定好设备所需要安装的位置，搭建安装轨道，将变压器设备通过轨道辅助安装到既定位置，在此项工作完成后，需要对变压器设备进行调试，根据安装要求，保证变压器能够与墙体保持一定距离。在安装过程中需要注意到以下几个方面：

第一，保证安装符合安装标准要求，变压器的尺寸误差小于等于2.5cm，两个门的实际距离不能超过100cm[3]。

第二，在变压器安装入位的过程中，要控制好轨道之间的实际距离，对实际高度根据实际需要进行及时调整，做好变压器的气流调整工作，保证设备能够正常运行。

第三，在变压器设备安装前，需要最后对设备进行一次全面的检查，保证设备能够正常使用没有问题。

第四，在变压器设备安装完成后，需要对设备进行检测，确定是否能够正常使用。要先对设备的稳定性能进行检测，根据设备的实际标准进行判断，对设备的保护设施进行检查，包括保护装置，以及排油装置，确定是否安装正确，做好保障工作，最后对设备进行全压冲击检测，确定稳定性都能符合要求[4]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.配电柜的安装工作

2.1 对基础型钢进行埋设

基础型钢的埋设工作是配电柜安装的基础工作。在进行埋设工作时，要对型钢的中心线进行确定，在确定工作完成后，要按照工作标准对基础型钢进行安装，在安装标准中，会对各项工作内容进行详细说明，安装工作人员需要严格按照要求开展工作，做好基础型钢的加固工作，保证安装的基础型钢能够符合后期配电柜的使用要求，做好前期的准备工作。

2.2 配电柜的运输以及检测工作

配电柜在安装前同样需要开展运输工作，在运输是要注意天气对配电柜的影响，阴雨天气会使配电柜容易受潮，配电柜的实际工作性能会因此受到影响，因此在进行配电柜运输的过程中要选择良好的天气进行运输，防止特殊天气对配电柜产生不利影响，在运输过程中，还要做好设备的稳定工作，因为配电柜中的主要元器件集中在上部分，导致设备的中心会比较高，因此在运输过程中要注意做好稳定工作，防止因为颠簸损坏设备中的元器件影响设备使用。如果运输条件比较有限以及地理环境特殊，可以将配电柜中的重要部件进行拆解运输，防止其受到损坏。在运输工作完成后，需要及时对配电柜进行全面检查，根据设备的详细 标准对设备的完整性与性能进行检测，确保设备性能良好。

2.3配电柜的安装过程

在配电柜安装前，一定要对前期的型钢安装工作进行再次检查确定。在进行设备安装工作时，需要根据配电柜的安装图纸以及相关标准进行安装工作，对于安装中出现的与安装方案不相符的问题要及时查看即使解决。保证安装工作的顺利开展。为保证配电柜安装工作的顺利开展需要做好以下几点工作：

第一，将起初安装位置作为标准位置，并以此开展后续的工作，如果在在此后的安装中出现了位置不合适的问题，可以根据实际情况进行适当调整，保证配电柜能够进行整齐的均匀的安装排列。

第二，配电柜需要使用螺栓或者焊接的方法进行加固处理，在加固过程中，每一台配电柜都要额外留出四个焊接点位，着几个点位应该放在设备的内侧[5]。

3.其他变配电设备的安装说明

在10kV配电网线路中的变配电安装设备除了变压器以及变电柜外，比较常用的还有，避雷器，接地装置，导体连接，以及吸湿器等，这些设备在10kV配电网线路的运行中都起到的重要的作用对配电线路的稳定运行和安全防护起到了重要的作用，是配电网线路中重要的变配电安装设备。

4.结语

综上所述，电力能源已经成为目前社会发展与人们日常生活中不可缺少的重要组成部分，电力行业的发展要关注10kV配电网线路中变配电安装技术的发展，做好变配电安装设备的管理工作。要根据设备的具体情况做好设备的准备工作，运输检测工作，以及安装调试工作，保证变配电设备能够得到有效利用，促进10kV配电网线路中变配电安装技术的发展进步，促进我国电力行业的可持续发展。

参考文献：

[1]陈连成，戴宗峰.变配电安装技术在10kV配电网线路中的应用探讨[J].建材与装饰，2017（19）：239-240.

[2]米佳.论变配电安装技术在10kV 配电网线路中的运用[J].电子制作，2017（06）：79-80.

[3]陈允荣.变配电安装技术在10kV配电网线路中的运用[A].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院.决策论坛——系统科学在工程决策中的应用学术研讨会论文集（下）[C].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院：《科技与企业》编辑部，2015：2.

[4]邹努.10kV配电网线路中变配电安装技术的应用研究[J].通讯世界，2014（12）：74-75.

[5]许平.论变配电安装技术在10kV配电网线路中的运用[J].通讯世界，2014（06）：63-64.

论文作者:马研航

论文发表刊物:《基层建设》2018年第35期

论文发表时间:2019/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f9ec7290ccb204c7d0756a79.html