# 220kV架空输电线路施工要点分析论文_杨楠

国网江苏电力有限公司盐城分公司 江苏盐城 224002

摘要：输电线路担负着分配以及输送电能的作用，影响着电力系统的正常运行。所以在设计220kV架空输电线路时，一定要科学、合理。本文主要探讨了在设计220kV架空输电线路时，需要注意的设计要点。

关键词：220kV架空输电线路；设计技巧；线路路径

输电线路的设计直接关系着整个电力系统的安全性、稳定性。但是由于我国国土面积较大，且地形错综复杂，在设计输电线路时存在种种困难。因此，在设计输电线路之前，应该充分考虑输电线路的路径，分析所有可能遇到的突发情况，然后再进行施工实施。

1 桩位复测

桩位复测目的是为防止勘测有失误或杆塔位中心桩因外界因素发生移位、丢失等现象。对整条线路各个杆位的正确性进行全面检查，也是实际进行输电线路施工的第一步。具体而言，桩位复测的主要内容包括：杆位中心桩坐标高程、档距、耐张段的长度、转角塔位的转角度以及方向桩等的复测，其中杆位中心桩与坐标高程的复测是其中的关键部分，特别是不得弄混转角塔的中心桩和方向桩。在复测阶段如果发现与施工图存在差异，则要在第一时间与设计人员进行沟通，消除差异，准确定位。实际施工时可以用颜色将二者区分开来，为了提高桩位的准确性，可以根据桩位周边的地物 地形锁定标注；注意拔掉废桩，以免误操作；牢固固定高程辅助桩。

2 线路基础的施工

实际施工过程中，要使施工质量得到保证，就要保证杆塔基础的施工质量，杆塔基础的施工要求基础稳定后在各种工况的作用下均不会出现倾覆、下陷或者上拔等现象。基础施工完毕，应回填夯实，防止积水或周边环境恶化引起杆塔基础的不稳定性。对于采用预制的杆塔基础大部分承担的是上拔力，所以回填基础的夯实程度至少应达到原有土层的80%。如果基础为现场浇注的形式，有着体积大、质量大的特点，受上拔力的影响相对较小，回填夯实的密实度达到70%即可。

对于转角塔、终端塔为确保紧线后不向线路内角侧倾斜，其基础顶面应采取预偏措施，具体预偏值应由设计计算确定并满足相关规程规定，其预偏参考值如下：当线路转角为0°～30°时取基础根开的3‰；当线路转角为30°～60°时取基础根开的5‰；当线路转角为60°～90°时取基础根开的7‰；终端塔为基础根开的7‰。当转角度数为0°时的转角塔不考虑预偏。

基础施工应严格依图纸进行，充分考虑图纸中的施工说明和注意事项，并应充分重视以下几点：1）当基础材料因特殊情况需要其它品种、规格的材料代用时，应以书面形式征得设计代表审定同意后方可代用。2）混凝土应采用机械搅拌、机械捣固。3）除各段基础施工图中要求砌筑毛石护坡的塔位外，在施工过程中如还有需要护坡等其它特殊处理的塔位，应由设计代表结合具体塔位处的实际情况进行处理。4）塔位周围如发现土体坍塌、落水洞、暗洞、墓穴等不良地质现象时，一般应回填夯实处理，或通知设计代表现场协商解决。5）在地下水位较高的塔位，不论用何种方式开挖，应保证基底土不受扰动，以防基础沉降。6）基础在基坑开挖时需根据塔位基础的具体地质条件采取一定的措施，以保障施工人员的安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 杆塔施工

塔材加工和安装必须遵守《110～500kV架空送电线路施工及验收规范》（GB50233-2005）的要求，对于水泥杆段，出厂前必须满足自身的各项指标，运到现场后应符合强度以及裂缝的要求。铁塔的加工应按现行的输电线路铁塔制造标准及设计要求进行，重要铁塔加工完毕后必须经过厂内试组装，不符合质量要求的钢材和构件不得使用。铁塔进入场地待施工前，施工人员应该熟悉各类铁塔的设计安装条件，依据相关要求进行组塔，立塔。在铁塔组立的过程中，应该打临时拉线的一定要打，如果发现构件有弯曲变形，应校正或更换。

4 架线施工

导地线的架设，应充分考虑各种交叉跨越物的影响，针对不同跨越物出具具体的跨越方案，并对外做好各种协调措施。在准备施工前，应该对交叉跨越的地点、数量、跨越物等信息进行详细摸查，并确定合理的跨越方式与施工方法，编写详细、合理、高效的施工方案。根据被跨越物的重要程度和复杂情况，在搭设跨越架前应与被跨越的产权单位联系，经批准同意后搭设跨越架。一般跨越低压配电线路、广播线、通讯线、乡村道路等仅在被跨越物的一侧搭设跨越架；当跨越铁路、公路、重要通讯线、电力线路等复杂的跨越，应在跨越物的两侧搭设跨越架并封顶。搭设跨越架时，若高度超过15m，应由施工单位提出方案，经有关部门审批后实施。跨越架的中心应在线路中心线上，宽度应超出新建线路两侧各1.5m，且架顶两端应装设外伸羊角。

架线施工是整个线路工程中的关键技术。在实际放线过程中要对整个线缆的完整性进行全面检查，逐个处理金钩、断股以及磨损等问题。放线过程的控制要点在于要将单股的损伤控制在5%以内，如果钢芯铝线或者导线损坏了5%，则要做包括棱角与毛刺的修光处理。在金具修补的有效长度内，如果钢芯铝线出现了损伤超过四分之一，或者绞线的损伤超过四分之一，这种损伤虽然在标准内，但是其长度如超过了修补金具的限度，或者金钩和破股的情况使钢芯、内层线股形成了严重的形变，就需要将线缆切断重接。另外，还要查看导线接头两侧的扭绞方向、规格是否相同，如出现不同则严禁连接，并应当进行调整然后再进行下一道工序。

在杆塔组装、导线展放完成后，确定各部位牢固后没问题后方可进行紧线工作。紧线施工需要在终端塔和耐张塔的反侧以及内角侧安装临时拉线，防止杆塔在紧线过程中受较大不平衡张力作用而遭受破坏，影响施工安全与工程质量。临时拉线与地面的夹角应符合相关规程的规定，应该控制在30°以内，保证拉线受力良好。通常设计在计算施工紧线弧垂时，已经考虑导线初伸长的影响，施工仅需依照设计提供的应力弧垂表进行紧线，紧线完成待初伸长释放完毕，应对弧垂进行检查，满足设计值。紧线应该在外界条件较好的情况下进行，尽量在白天，风力较小，无雨水和雾、雪等天气下进行，在紧线过程中，应该严格按照相应的施工规范，控制好拉线对地夹角，控制用力的大小，确保杆塔受力合理，防止横担受力过大发生变形，甚至倒塌。

5 结语

输电线路的施工是一项复杂的过程，施工方法也是根据不同的地理环境多种多样，需要施工人员不断总结经验，严格按照设计图纸与现场环境确定合理施工方法，确保施工安全与质量。

参考文献

[1]甘凤林，李光辉. 高压架空输电线路施工. 北京：中国电力出版社，2008.05.

[2]胡圣尧.高压变电线路施工技术的特性研究[J].高电压技术，2009.

[3]许志勇.220kV带电线路施工探讨[J].东北电力技术，2009.

论文作者:杨楠

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fa51aa97ad6d6344d3939286.html