# 宜都市城西半地下式污水处理厂设计实例论文_梁军,徐伟

梁 军 徐 伟

（武汉市政工程设计研究院有限责任公司，湖北，武汉，430023）

【摘 要】宜都市城西污水处理厂采用改良型A2/O +MBR工艺处理城西片区污水，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。该污水处理厂为半地下式污水处理厂，工艺先进、构筑物及设备选型合理、自动化程度高。

【关键词】半地下式污水厂；改良型A2/O+MBR

1．工程概况

近年来，宜都市快速发展，城西片区成为城市发展的重点。现有的长江大道污水厂（现状规模2.5万m3/d）主要服务城东片区，处理能力已经趋于饱和。随着宜都城西片区的开发建设，片区的将会产生大量的污水。急需在城西新建一座污水处理厂。城西污水厂服务范围北至清江，南抵规划十里铺大道，西达渔洋河，东到五宜大道，服务面积14.18平方公里。

2．工艺设计

2.1进、出水水质

设计进、出水水质见表1。其中，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

表1 进、出水水质

Tab.1 Quality of influent and effluent

图1 污水厂工艺流程

污水处理厂采用了半地下式设计，地下一层为预处理和生化处理系统的构筑物，地面为办公和生产等辅助构筑物，与河堤道路和清江公园相结合建设成为景观绿化，同时全厂采用了全面生物除臭处理以去除恶臭气体。污水从厂区北侧引入，出水由东南侧排入红湖排水沟，在生产区内，结合A2/O及MBR膜池工艺特点，流程由西往东布置预处理和生物处理构筑。配电间与鼓风机房合建位于生产区西北侧，污泥浓缩脱水机房布置在生产区西南侧。污泥处理采用“机械脱水+干污泥外运”的处理流程。污水厂的尾水采用消毒灭菌范围广、效果好、使用简便、无二次污染的紫外线消毒方案。

2.3主要构筑物及设计参数

（1）粗格栅及进水泵房。粗格栅进水井、进水格栅渠及污水提升泵房合建，均为地下式钢筋混凝土结构。污水均匀分配至两条进水渠道，近期工程使用其中1条，单条廊道宽度0.8m，安装间隙为15mm的机械粗格栅。提升泵房与粗格栅合建，安装2台提升泵，其中1台为变频泵，根据来水流量进行调节。

（2）细格栅、曝气沉砂池及膜格栅。细格栅、曝气沉砂池和膜格栅合建，其中细格栅为网板式格栅，网板格栅孔径4mm，设计两条渠道B×L×H=5.0m×1.5m×2.5m，栅前水深为1.2m。曝气沉砂池1座，B×L×H =12.0m×4.0m×4.0m，停留时间4min，水平流速0.05m/s，宽深比为1.19:1，曝气量0.2~0.3m3（空气）/m3（污水）。膜格栅2座，格栅间隙为1mm，B×L×H =5.0m×1.5m× 2.5m，栅前水深为1.2m。

（3）A2/O生化池。生化池1座，分为两格，单格LxBxH=33.0mx20.0mx7.0m，分为预缺氧池、厌氧池、缺氧池、好氧池，有效水深4.0m。预缺氧池LxB=6.5m×6.0m，停留时间0.5h；厌氧池LxB=13.0m×6.0m， 停留时间1.5h；缺氧池LxB=20.0m×6.0m，停留时间2h；缺氧池LxB=20.0m×20.0m，停留时间7h。

（4）MBR膜池。膜池2座，B×L=14.9m× 4.8m，有效水深3.6m，池深4.8m，停留时间1.23h，污泥浓度8000~12000mg/l。单座膜池膜箱数量6个（含1个空位），膜材质为PVDF，平均膜通量19.84L/(m2?h)，单个膜组器产水量1000m3/d，单个膜组器吹扫风量90(m3/m2?h)，膜池回流比500%，膜清洗药剂采用次氯酸钠、柠檬酸。

（5）综合设备间。综合设备间包括鼓风机房、膜辅助设备间、加药间等。其中A2O生化池段供氧曝气风量为36m3/min，膜组件擦洗风量53.1m3/min。产水离心泵，单泵流量为330m3/h；CIP清洗泵，单泵流量为150m3/h。

（6）UV消毒渠。消毒渠1座，B×L= 15.0m×6.0m，渠深为1.5m。

（7）污泥浓缩脱水机房。贮泥池数量1座，构筑物尺寸LxB=4.0m×4.0m，深度为4.0m。浓缩机进泥泵（螺杆泵、变频）2台，Q=20～40m?/h。脱水机房数量1座，构筑物尺寸LxBxH=30.0m×10.7m×6.0m。板框脱水机1套，处理能力：Q=20~40m3/h，进泥浓度6000~8000mg/l。

（8）除臭系统。污水厂产生臭气的主要地方是预处理区和泥处理区，包括细格栅渠和沉砂池、脱水间。设计换气频率不低于2小时一次，换气次数10次，换气量30000m3/h。无极紫外除臭设备1套，B×L×H=2000×2400×1000mm。

（9）尾水排放。污水厂尾水就近排入红湖排水沟，近期尾水排放量1万吨/日（0.12m3/s），远期尾水排放量3万吨/日（0.35m3/s）。

3．设计特点

3.1先进污水处理工艺

半地下式污水厂往往对水质要求较高，需将污水二级处理和三级处理进行组合。为保证出水水质达到达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 的一级A标准，本工程采用改良型A2/O生物池+MBR膜生物滤池组合工艺。

3.2先进除臭工艺

本工程设计中采用了无极光催化除臭，它是通过对恶臭污染物的收集和处理，使工程更具环保性、节能性、可持续发展性。

3.3采用先进、安全和可靠的仪表与自控技术

遵循“集中监控和管理、分散控制”，保证整个污水处理厂运行效能。

4．结语

宜都城西污水厂采用改良型A2O+MBR组合工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 的一级A标准。相对传统一级处理工艺，本工程增设膜格栅用于保护二级处理MBR膜生物反应器。该工程为半地下式，既节省土地资源，也便于厂区运行管理工作，同时满足远期污水处理量的需求。

参考文献：

[1]曹卫峰，王海波，赵鹏，等.全地下污水厂特色结构布置及经济性分析[J].中国给水排水，2012，28（10）：63-66.

作者简介：

梁军（1978— ），男，湖北武汉人，高级工程师，从事市政给水排水设计工作。

徐伟（1983-），男，湖北武汉人，硕士研究生，工程师，从事市政给水排水设计工作。

论文作者:梁军,徐伟

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年4月总第209期

论文发表时间:2016/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb809a66c70444fdb7567aab.html