# RCS-992A型安全稳控装置在思林发电厂的运用论文_黄斌斌

（贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂 贵州省遵义市 563000）

摘要：思林发电厂安稳装置选用南瑞继保有限公司生产的RCS-992A型安全稳控装置。本文对RCS-992A型安全稳控装置的特点及功能作一简要介绍。

关键词：安稳装置；特点；功能

１、概述：

思林发电厂位于贵州省思南县思林乡境内的乌江上，是乌江梯级电站中规模较大的电站，距贵阳市317km。电厂总装机容量为4×262.5MW，变压器容量为4×320MW，双母线接线方式，3回2×J300出线到孙家坝变电站，思林发电厂是“西电东送”的电源点，在电力系统中主要担任调峰、调频和事故备用。

思林发电厂安稳控装置为南瑞继保有限公司生产的RCS-992A型安全稳控装置，装置主要采集思林电厂220kV思孙三回线、4台机组的电气量信息，将电厂4台机组考虑保留一台机组之后的可切容量信息向远方主站铜仁变安稳装置、凯德变子站发送，接收并执行由远方安稳主站发来的远方切机命令；考虑自动保留两台机组之后，上送本站所有可切机组出力之和至铜仁变，经铜仁变转发给施秉变，供施秉变选择切除。

当系统高频时安稳装置实施高频切机（四轮）措施；当思孙线跳闸或过载情况下，实施切机措施。

２、装置的特点：

2.1 该装置采用了在南瑞继保公司微机保护成熟的硬件的基础上，开发了一系列的新技术。

2.2 该装置具有2Mbps及64Kbps高速数字通讯接口，实现了稳控站之间的快速而可靠的通信，保证在工频的30度（1.667ms）内全网交换一次数据与命令。

2.3具有完善的设备故障判断模块，可只用电气量实现对线路、主变或机组运行状态及跳闸事故的准确判断；设有有独立的振荡闭锁功能，确保系统振荡时不会误判为无故障跳闸。

2.4具有通用性很强的暂态稳定控制策略表，稍加设置就可以适应不同电网的暂态稳定控制需要，智能华程度高，适用性强。

2.5每套装置由一套主机、6套从机构成，每套从机可完成6个单元36路模拟量的采样计算及25路开入量的采集、对接入装置的线路、主变、发电机的运行方式、故障类型进行判断，并将结果上送主机，执行主机的控制出口命令；主机负责收集从机的判断结果，收集其它站的信息，进行综合处理和控制，负责对外的通信。主机、从机硬件与软件实现了模块化、标准化、从机的数量和主机对外的通信接口数量、形式按需分配，装置扩充灵活方面。

3、装置的功能

3.1远方切机功能

作为执行站，实现贵州东部电网安全稳定控制系统主站铜仁变的切机功能。

正常运行时，测量1～4号机组发电机出力，根据机组可切压板状态及机组运行情况，上送铜仁、凯德变的切机量在保量一台最小出力的机组后，其余机组的出力之和，分别上送铜仁主站、凯德变子站选择；上送施秉变的切机量在保量两台台最小出力的机组后，其余机组的出力之和，分别上送铜仁主站、经铜仁变转发给施秉变，供施秉变选择切除。

在各种运行方式下，接收铜仁主站的切机容量命令。按照台数最少、最小过切的原则，选择切除当前的某些可切机组。铜仁主变功率方向为220kV至500kV时，施铜双回正常运行，施铜单回线路跳闸，剩余线路有功功率超过极限值或者双回线路相继跳闸，实行远切思林电厂。施铜双回单回运行，一回检修，运行线路过载或者运行线路跳闸，实行远切思林电厂、沙沱电厂机组。铜仁500kV#1、2主变，两台主变同时运行，当一台主变跳闸，剩余主变过载运行，跳闸前功率方向为220kV指向500kV，过流告警及装置启动或者两台主变相继跳闸，跳闸前功率方向为220kV指向500kV，实行远切思林电厂、沙沱电厂机组。铜仁变一台主变运行，一台主变停运，一台主变运行时主变过载，过载时功率方向为220kV指向500kV或者过流告警及运行主变跳闸，跳闸前功率方向为220kV指向500kV，实行远切思林电厂、沙沱电厂机组。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆220kV铜仁－孙家坝双回线路，单回线路跳闸，一回线路跳闸，剩余线路有功功率超过极限值或者双回线路相继跳闸，实行远切思林电厂机组（凯德变投运后该功能取消）；220kV铜仁－孙家坝一回检修，运行线路过载或者运行线路跳闸，实行远切思林电厂机组（凯德变投运后该功能取消）。220kV凯德－孙家坝双回线路，单回线路跳闸，一回线路跳闸，剩余线路有功功率超过极限值或者双回线路相继跳闸，实行远切思林电厂机组；220kV凯德－孙家坝一回检修，运行线路过载或者运行线路跳闸，实行远切思林电厂机组。500kV施秉－福泉双回线路跳闸时，或一回线路检修另一回线路跳闸，实现实行远切思林电厂机组、沙沱机组、构皮滩机组

3.2本地切机功能

3.2.1高频切机功能

本站装置测量本站220kV思孙三回线路电压计算频率。设置四轮高频切机功能，设置了一个外部硬压板“高频功能投入”控制进行投退，仅仅硬压板处于投入状态时，高频切机功能才投入。高频继电器每轮均设有独立的控制字、频率、延时定值。每一轮高频动作，切除一台功率较大机组，多轮次动作时，切机台数进行累加。

3.2.2 220kV思林－孙家坝线路，220kV思孙三回线正常运行方式，当220kV思孙线N-1、N-2故障，思孙单线热稳极限功率值超过定值按切机原则切除思林电厂机组；220kV思孙一回线检修方式，220kV思孙线N-1故障，思孙单线热稳极限功率值超过定值按切机原则切除思林电厂机组；220kV思孙一回、二回线检修方式，线路过载，切机原则切除思林电厂机组。

4、装置的说明

4.1.1投检修状态压板（1LP1）：它的设置是为了防止在稳控装置进行试验时，有关报告经IEC60870-5-103规约接口向监控系统发送相关信息，而干扰调度系统的正常运行，一般在屏上设置一检修状态压板，在装置检修时，将该压板投上，在此期间进行试验的动作报告不会通过通信口上送，但本地的显示、打印不受影响；运行时应将该压板退出。

4.1.2总通道投入压板（1LP2）：用于控制本装置与所有站装置通信的通道投入压板。正常通信情况下要投入该压板。若退出该压板，则本装置与所有站的通信中断；不收也不发送任何信息，会导致其他站装置对应本站的通道告警，但本站将不再出现通道告警信号。本站与铜仁或凯德变通信时，既要投入该“总通道投入”压板，还要投入对应站的分通道投入压板（铜仁通道投入、凯德通道投入）。

4.1.3总出口投入压板（1LP4）：该压板投入则本装置投入所有本地出口功能；退出该压板后，本装置不再本地切机出口，也不上送本地机组可切功率量至主站。

4.1.4远方切机功能投入压板（1LP5）：该压板用于控制本站是否执行远方主站下发的切机命令功能，该压板投入则执行远方主站切机功能投入，退出则执行远方主站切机功能退出，也不上送本地机组可切功率量至主站。

4.1.5高频切机功能投入压板（1LP6）：该压板用于控制本地高频切机功能投退，投入则本地高频切机功能投入，退出则高频切机功能退出。

5、运行维护注意事项

5.1发现装置动作时，及时上报调度。在装置（或笔记本）上检查显示报告、动作报告，故障状态，变位；将装置的动作报告打印，以便进行分析。

5.2 通道异常时，装置可以正常执行与该通道命令不相关的其他功能，装置并不闭锁。当某个通道告警后，在对通道进行检测之前的时间里，最好将该通道两侧装置对应的通道投入压板退出，以免该通道告警信号对装置的影响。当对异常通道进行检测时，需要退出对应装置（但对应告警的通道投入压板要投入，以便实时检测通道是否恢复正常），首先通知通信人员检查通道是否畅通，再使用“通道自环试验定值”作自环，一步一步排查，最后确定故障位置并排除。当确定通道正常后，再将该装置投入运行。

6、结束语

从以上分析我们看到，安全自动装置对提高贵州铜仁地区电网稳定水平的作用是显著的，因此我们必须熟悉安稳装置的功能、性能，维护好安稳装置，为贵州铜仁地区电网稳定运行发挥应有的作用。

作者简介：黄斌斌 1980年出生，男，贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂，工程师，现从事生产技术管理工作。

论文作者:黄斌斌

论文发表刊物:《电力设备》2018年第22期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc05ea56572d757886d8eac5.html