# 浅析液位计常见故障及处理论文_王岳军

浙江华业电力工程股份有限公司，浙江省 315800

摘 要：液位的高低对电厂来说是个重要的参数，例如除氧器，高低加热器，疏水箱液位等直接反映了电厂的运行工况，关系到电厂能否安全而经济地运行。

关键词：常用液位计；原理；常见故障处理

引言

物位统指设备和容器中液体或固体物料的表面位置，如液体介质液面的高低称为液位，液体-液体或液体-固体的分界面称为界位，固体粉末或颗粒状物质的堆积高度称为料位；液位、界位及料位的测量统称物位测量。随着工业的发展，对液位计的检测要求也越来越高，检测手段和方法亦较为复杂，而随着电子技术的迅速发展，液位计表的种类也不断增多，精度不断提高，液位的检测原理有机械量、接触式等发展到今天的电量和非接触式，同时电容式、超声波式、导波雷达式等广泛应用电厂生产。液位计会产生虚假大幅度波动，严重阻碍了电厂的顺利运行，电厂技术人员需充分重视问题。电厂常用的液位检测仪表有下列几种：差压式的，浮力式的，液位信号式等。

1 浮力式液位计

1.1、浮力式液位计原理

应用浮力原理检测物位，是利用漂浮于液面上的浮标或浸沉于液体中的浮筒，对液位进行测量的。当液位变化时，前者产生相应的位移，而所受到的浮力维持不变，后者则发生浮力的变化，因此，只要检测出浮标的位移，或浮筒所受到的浮力的变化，就可测知液位的高低。

据上述可知，浮力式液位检测仪表可分为两种。一种是恒浮力式液位计，属于此种液位计的有浮标式、浮球式等，它们的检测元件（浮标或浮球）随渡位的变化而上下浮动，通过测出检测元件（浮标或浮球）随液面变化产生的位移量进行液位检测；另一种是变浮力式液位计，属于此种液位计的有浮筒式液位计，其检测元件（浮筒）浸没在液体之中。液位变化时，其检测元件（浮筒）因浸没在液体之中的深度不同而受到不同的浮力，通过检测浮筒所受浮力的变化进行液位的检测。

浮力式液位计的特点是结构简单、造价低廉、工作可靠、维修较简便、不易受外界环境的影响，因此在工业生产中得到广泛的应用；但因大多数仪表有可动部件，故易发生磨损、腐蚀，甚至使机械部分卡死等现象，因此在使用中应充分引起注意。

1.2、常见故障处理

1.2.1、故障现象：带远传功能指示不变化

原因分析：由于液位变送器电源故障、变送器损坏、引压阀堵塞和浮子被卡住等原因造成液位计指示无变化。

处理方案：

1、检查液位计接线松动和检查液位计电源电压，接线松动进行紧固处理；电源电压不正常，检查液位计卡件电源电压，卡件无电源电压输出，测量卡件保险丝，保险丝损坏进行更换保险丝，保险丝正常则更换卡件；

2、用信号发生器加液位变送器信号源，无输出信号则更换处理；

3、清洗、疏通或者更换引压阀；

4、清洗浮子和清理筒内脏物。

1.2.2、就地液位显示跟上位机显示不一致

原因分析： 由于液位变送器变送部分偏移或者损坏，导致就地液位显示跟上位机显示不一致。

处理方案：检查就地液位显示，显示正常则检查液位变送器部分，用信号发生器加液位变送器信号源，无输出信号则更换液位变送器处理；有液位变送器信号输出正常，重新标定液位变送器；就地液位显示不正常，则进行更换处理。

2 静压式液位计

2.1、静压式液位计工作原理

静压式液位计的检测原理是基于不可压缩的液体的液柱高度与液柱的静压成比例关系。但只有在液体密度不变的情况下，这种比例关系是可以成立。

2.2、常见故障处理

2.2.1、就地无指示，上位机显示异常

原因分析：电源故障和变送器损坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

处理方案：

1、检查液位变送器接线松动和检查变送器电源电压，接线松动进行紧固处理；电源电压不正常，检查液位变送器卡件电源电压，卡件无电源电压输出，测量卡件保险丝，保险丝损坏进行更换保险丝，保险丝正常则更换卡件；

2、用信号发生器加液位变送器信号源，无输出信号则更换处理；

2.2.2、就地液位显示跟上位机显示不一致

原因分析：液位变送器量程跟上位机设置量程不一致、液位变送器量程未迁移、液位变送器未校准和液位变送器未投运。

处理方案：

1、检查就地液位变送器仪表量程跟上位机仪表量程，不一致则进行量程更改；

2、查看液位变送器量程，未迁移则进行迁移；

3、重新对液位计变送器进行校验，校验不合格则更换设备；

4、确认液位变送器是否投运，未投运则进行投运。

2.2.3、指示无变化

原因分析：变送器损坏或者感压模块坏

处理方案：重新对液位变送器进行校验，校验不合格则更换设备。

3 超声波液位变送器

3.1、超声波液位变送器工作原理

在电子单元的控制下，探头向被测物体发射超声波脉冲，声波被物体表面发射，部分反射波由探头接收并转换未电信号。从声波发射到被接收，其时间与探头至被测物体的距离成正比。

3.2、常见故障处理

3.2.1、液位误报，出现满量程指示

原因分析：由于水汽液化，或气温较低出现结露现象，导致超声波液位计探头表面有水珠，从而出现液位误报现象。

处理方案：取出超声波探头，擦去其上的水雾。

3.2.2、就地液位无显示，上位机显示异常

原因分析：电源故障或者变送器损坏

处理方案：

1、检查变送器接线松动和检查变送器电源电压，接线松动进行紧固处理；电源电压不正常，检查变送器卡件电源电压，卡件无电源电压输出，测量卡件保险丝，保险丝损坏进行更换保险丝，保险丝正常则更换卡件；

2、变送器损坏更换设备；

3.2.3、液位显示波动

分析原因：由于超声波设备在室外，环境温度的变化和内部元器件老化，导致液位显示波动；

处理方案：做防护罩和更换超声波液位变送器。

4 雷达液位计

4.1、雷达液位计工作原理

雷达液位计的天线发射出电磁波，这些波经被测对象表面反射后，再被天线接收，电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比。雷达式液位计按照其测量结构不同主要分为两类，一类是雷达液位计，另一类是导波雷达式液位计。

4.2、常见故障处理

4.2.1、液位不准

原因分析：1、导波探杆由于长期浸没在水中，导致探杆表面有污物聚集，甚至探杆上面结疤。

2、导波雷达液位计量程设置不正确，没有排除死区的干扰。

处理方案：

1、可用压缩空气吹扫（或清水冲洗），且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件的温度。还可用酸性清洗液清洗碱性结疤，但在清洗期间不能进行料位测量。

2、重新设置量程的上下限。

4.2.2、就地液位无显示，上位机显示异常

原因分析：电源故障和变送器损坏；

处理方案：1、检查变送器接线松动和检查变送器电源电压，接线松动进行紧固处理；电源电压不正常，检查变送器卡件电源电压，卡件无电源电压输出，测量卡件保险丝，保险丝损坏进行更换保险丝，保险丝正常则更换卡件；

2、变送器损坏更换设备；

结束语

近年来，只有对这些问题进行深入研究和分析，从而制定完善的解决方案，促使电厂可以有效的实施工作。通过对问题制定完善的解决方案，并且进行有效的实施，以此降低设备在实施过程中出现问题的几率，从而提高电厂安全而经济的运行。

参考文献

[1]付宝祥，王桂云，施引萱.仪表维修工.北京：化工出版社，2007.第二版.

[2]朱炳兴，王森.仪表工试题库. 北京：化工出版社, 2002.第二版.

论文作者:王岳军

论文发表刊物:《电力设备管理》2017年第4期

论文发表时间:2017/5/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fdc624f804978aa7f7ed19fa.html