# 浅谈电厂化学水处理技术的发展与应用论文_顾俊鹏1,张欣2

（华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司 新疆乌鲁木齐市 830065）

摘要：电厂为经济社会的发展提供着源源不断的能源，而当今社会的发展对于能源的要求越来越高，电厂的大型化成为了发展的必然趋势，大型化的电力机组所要求的水资源数量和质量都有不同程度的提升，在这样的背景下就要通过合理利用化学水处理技术使电厂大型化得到满足。基于此，文章首先阐述了电厂化学水处理的重要意义，然后分析了传统的电厂化学水处理工艺，最后探讨了电厂化学水绿色处理措施，希望通过文章的分析，能够使电厂化学水处理技术得到更好的发展，进而使电厂得到高效的运行，为经济的发展贡献更大的力量。

关键词：电厂化学；水处理；发展与应用

一、电厂化学水处理的重要意义

众所周知，水资源是人类赖以生存的要素，没有了水资源，人类的一切活动都无从谈起。工业用水在水资源的利用中算是重要的方面，而工业用水所排出的废水会直接会环境造成污染，而随着环保意识日渐深入人心，人们会更多的考虑废水的处理问题，而不像以前直接将其排放到大自然中。工业废水处理是全世界研究的重点。

而我国经济进入了快速发展阶段，工业获得了极大的发展，与此同时也带来诸多问题，电厂问题是比较突出的。电力设备的正常运行才能保障电厂的发电、供电，但如果电厂的水达不到相关的标准，就会出现很多问题，其中设施问题比较多，如积盐、结垢、腐蚀等，它们除了会造成设施的毁损外，还会阻碍电厂的日常工作。仅就现阶段的发展来看，我国电厂所用的化学水处理工艺基本都是通过采集工艺系统的pH值、温度、磷酸根含量等参数来检测电厂的循环水需不需要进行处理。

二、电厂化学水处理技术

2.1锅炉补给水处理

技术程序根据性能能够划分为：预处理步骤、一级除盐步骤、精除盐步骤。整治技术上从以往的离子交换处理、混凝过滤处理、磷酸盐处理离析措施前进。由于离子交换处理方式操纵繁琐、运货成本高、排出具有污染的液体，并且自动化水准不高，已经慢慢的被膜法取代。二十世纪七十年代反渗漏措施的研发运用以及最近几年电子数据交换措施的前进，推动整治水措施愈来愈朝着环境保护的标准发展，适应现代工业措施前进的步伐。

对供应给锅炉的水开展预处理活动的关键宗旨是除去较小的悬浮颗粒杂质、微生物、胶体、有机废弃物以及活性氯。普通的预处理措施是对水开展混凝过滤处理。按照实际情况添加氯进行杀菌。如果剩余的氯较多，就考虑是不是使用还原液亦或者能够黏附脱氯。一级除盐程序大多要借助许多化学方式来实现，当前最常用的脱盐措施有：反渗漏措施、离子交换措施以及电渗析措施。

目前，常用的精除盐系统有混合离子交换器、二级反渗透、电渗析和连续电再生除盐技术（EDI）。混合离子交换器是成熟的精除盐技术，出水水质比较高，可以达到出水二氧化硅小于20μg/l，出水电导率小于0.2μs/cm。不过具有下面的不足：再生操纵繁琐，排除酸碱性废水，树脂互换容量运用效果差、使用的树脂量多。反渗漏脱盐性能好，能够达到百分之九十五之上。不过，反渗漏对去除SiO2的效果不高。电子数据交换设备是最近十年才研发使用的新措施，是能把反渗漏以及离子互换去除盐措施联合运用的精脱盐。

2.2锅炉给水处理

目前用氨和联氨的挥发性处理在炉水处理运用上较为广泛，但它存在一定的局限性，用于给水除氧也存在缺点与不足：在除氧效率上不如亚硫酸钠，水温低时除氧速度慢.只能在较高的温度下才能有效地与氧反应达到除氧目的；分解温度很高：联氨是一种毒性较强的物质，并被怀疑有致癌作用，操作时容易溅到人的眼睛、皮肤或衣服上，极易被人体吸入，影响操作人员的健康；并且联氨的挥发性强、易燃、易爆，给运输、贮存和使用带来了麻烦。虽然如此，国内许多电厂还是采用联氨除氧，但欧、美、日等国家已相继摒弃联氨，开发和应用新型的有机除氧剂。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3锅炉炉内水处理

对汽包锅炉进行炉水的加药处理和排污.即为炉内水处理对汽包锅炉进行加药处理和排污为了防止在汽包锅炉中产生钙垢，在锅炉水中投加某些药品，使随给水进入锅内的钙离子在锅内不形成水垢，而形成水渣。随锅炉排污排除。随着发电机组不断向大容量、高参数发展，对水汽品质提出了更高的要求但是，机组大修时，发现许多汽轮机叶片上沉积了大量的磷酸盐垢和铁垢。分析认为，造成这种现象的主要原因是给水、炉水pH值控制偏差较大，平衡磷酸盐处理既保持了磷酸盐处理的缓冲性，又可以彻底避免发生磷酸盐暂时消失现象其技术关键是通过试验找出不发生磷酸盐暂时消失现象的炉水磷酸盐允许最大浓度（即平衡点），使炉水磷酸盐含量降低至平衡浓度以下，同时为了避免pH偏低，向炉水中加入少量NaOH。

2.4凝结水处理

随着发展目前绝大多高参数机组设有凝结水精处理装置.这些装置多以进口为主。其中再生系统是高塔分离装置、锥底分离装置。但真的实现长周期氨化运行的目的的精处理装置屈指可数，实现氨化运行从环保、经济角度出发将成为今后精处理系统发展方向。现在的运用考虑需注意设备投资、设备布置、工艺优化方面，应注重原有的公用系统的利用率，例如减少树脂再生用风机、混床再循环泵等。

三、电厂化学水处理技术发展趋势

3.1化学清洗钝化

在电厂的化学处理中，对锅炉进行清洗是一项基本工作内容，这样能够最大程度的提高锅炉运行效率，降低锅炉中的结垢程度。在化学清洗中，钝化是最后的一步清洗工作，多使用亚硝酸钠来完成。然而我们都知道亚硝酸钠是一种致癌物质，会对人体造成极大的伤害。为此，各国也在不断的研发亚硝酸钠的替代品，经过多次试验研究，发现使用过氧化氢也能够对锅炉清洗进行钝化处理，且无毒无污染，实现了零排污的绿色化学目标。

（二）发电机内冷水处理

在电厂的生产运行系统中，发电机是一种最重要的生产设备，但是在运行的过程中，发电机的内部会产生大量的摩擦热，若该热量不及时排出，就会对电机产生很大的破坏影响，导致发电机不能正常发电生产。为此电厂都会通过内冷水的方式来进行循环水降温。但是循环水却会对发电机的铜导线产生一定的腐蚀作用。为了解决这一问题，大多数电厂选择添加MBA、BTA等缓蚀剂来避免内冷水对发电机铜线产生太大干扰。然而这种解决方法却不够绿色环保，这是因为这些缓蚀剂多多少少都会存在一定的毒性，其中MBT会散发出非常刺鼻的臭味，这对于工作人员的身体健康会产生很大影响。而BTA直接就是有毒物质，其所造成的环境污染则更为严重，若处理不当，极易引发人或动物中毒事故。为此，针对发电机内冷水的处理方法也是绿色化学研究的一个重要内容。例如可以不用加入缓蚀剂来实现防腐的目的，可以采用凝结水调节内冷水水质，除去氧气和二氧化碳使水质保持良好来实现防腐，这种无药的处理方式符合绿色化学处理的方向。

3.2全膜分离技术

超滤（UF）超滤膜是一种利用压力除去水中胶体、颗粒和相对分子量大的活性膜。靠压力驱动，属于多孔膜上的机械截留，分离范围为大分子物质、病毒、胶体等。

而采用全膜分离技术正好克服了传统水处理技术的缺陷，具有以下优点：①膜分离设备的运动部件少，设备紧凑，结构简单，维修和操作简便，容易实现自动控制。②产水品质高、性能稳定、能连续生产。③膜分离过程可在常温下进行，工作环境安全，无酸碱排放，无污染。④膜分离效率高，耗能低，设备体积小，占地少。

结束语

水处理工作伴随着科学技术的进步和国家行业的要求，仍然需要在改革中进行创新，在继承中进行发展．需要我们用科学发展的眼光、用开拓进取的思维模式、用与时俱进的工作作风进行探索和思考

参考文献：

[1]宋洪军.浅析电厂化学水处理技术发展与应用[J].黑龙江科学，2014，02：259.

[2]刘静.电厂化学的绿色处理趋势和研究[J].黑龙江科技信息，2014，04：48+257.

[3]马鹏飞.电厂化学水处理工艺研究[J].化工管理，2014，05：238-239.

论文作者:顾俊鹏1,张欣2

论文发表刊物:《电力设备》2018年第33期

论文发表时间:2019/5/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fe83fe96b2c092a6944f5a32.html