# AP1000核岛附属厂房石膏板安装施工质量控制论文_张海雷,梁岳鹏,云从阳,赵益鹏

张海雷 梁岳鹏 云从阳 赵益鹏

国核工程有限公司 上海 200233

摘要：本文以海阳AP1000 1号核岛附属厂房石膏板安装施工为例，介绍AP1000核岛厂房石膏板隔墙安装施工的质量控制方法，主要从施工先决条件梳理、墙体定位放线、龙骨安装、隐蔽工程、石膏板面安装、岩棉安装、板缝转角处理等环节的施工方法和控制措施加以说明，为后续AP1000核电项目核岛厂房石膏板隔墙施工质量的提高，提供借鉴。

关键词：AP1000；附属厂房；石膏板安装；施工方法；质量控制

1.工程概况

AP1000核电站核岛附属厂房施工分为四个区，厂房主体结构为钢结构与钢筋混凝土组合结构，按标高段，分三层。石膏板隔墙施工主要分布在一区二楼、二区一楼、四区一楼三个主要区域。其他区域零散分布一些，如钢柱防火采用石膏板包裹、屋面采用小截面石膏板隔墙做女儿墙等。

AP1000核岛附属厂房石膏板隔墙工程主要采用12mm、15mm、25mm厚石膏板与相应轻钢龙骨及其他配料进行施工。隔墙构造有多种组合形式，主要根据墙体所在防火分区、防水要求、采用的隔墙厚度、石膏板厚度、石膏板类型等来确定。

2.石膏板施工难点及质量控制风险

2.1前期施工技术准备困难。设计图纸采用美标，许多材料需要代换成国标，才能完成采购。技术方案的编制需要同时考虑两种标准，采用最严格的条款。

2.2石膏板隔墙龙骨安装时，容易被弯曲、扭曲、损伤，造成石膏板板面安装困难，隔墙整体平整度、垂直度不满足要求。

2.3石膏板面安装后嵌缝，采用专用的拌合石膏。嵌缝完成后一段时间，石膏阴干后膨胀，易产生明显的裂纹。

2.4石膏板隔墙施工与厂房内部的装修、厂房内部管道设备安装同时进行。施工环境条件难以满足。施工过程中需要花费大量时间协调，施工时断时续，不能持续进行，影响安装质量。

2.5厂房内部交叉施工，人员流动性大，石膏板隔墙施工完成后的成品保护困难。

3.施工方法及控制措施

石膏板隔墙安装施工流程为：

先决条件检查→墙体定位放线→安装沿顶、地龙骨→安装竖龙骨→隐蔽工程验收→安装一侧石膏板→安装岩棉→安装另一侧石膏板（如有）→安装第二层石膏板→嵌缝，板缝、转角处理。

3.1先决条件检查

技术人员对设计文件进行转化。将设计要求的美标材料代换成国标材料，并将设计图纸中的节点进行相应的转化以适应国标材料。两者都采取设计变更的方式在施工准备前取得设计批准。

技术员与QC共同学习设计技术规格书、图纸、规范。梳理出关键工序，对关键工序的控制要求，参照国标、美标，详细列出符合设计要求的控制参数、偏差。将控制参数、偏差报设计审核。审核通过后用于现场施工中过程控制。

组织技术员、QC、工长、施工班组长，依据设计图纸、方案，进行现场技术交底。

3.2墙体定位放线

由墙体控制线（经测量见证，并出具合格的测量报告）引出石膏板隔墙位置、标高等细部线。细部线需要检查验收，检查验收合格后，安装墙体。

3.3沿顶、地龙骨安装

分别在顶棚、楼板上沿弹线位置固定天、地龙骨。

1）采用膨胀螺栓或射钉固定龙骨，两固定点不大于600mm，射钉距龙骨端头不大于50mm。

2）在石膏板隔墙中间存在钢立柱或顶棚为钢梁时，采用50*50*100mm方钢一侧与钢柱（钢梁）焊接，角焊缝高度大于6mm；一侧采用自攻螺钉与龙骨固定。

3）沿地、沿顶龙骨与地面、顶棚、钢柱、钢梁接触处封堵密封材料。

4）石膏板龙骨安装时，容易被弯曲、扭曲、损伤，造成石膏板板面安装困难。隔墙整体平整度、垂直度不满足要求。

现场采取措施：在墙体龙骨的中部拉一条水平的通线，校核龙骨的垂直度。安装龙骨时两人一起操作，避免一人操作时龙骨的扭曲。在龙骨安装完成后，采取外加固措施，在一列龙骨的两侧上设两根斜向的龙骨并临时固定，将此列龙骨连成一整体，可有效的避免龙骨的弯曲、扭曲、损伤。石膏板面安装时，可拆除临时斜向龙骨。

3.4竖向龙骨安装

1）将竖龙骨卡入天地龙骨内，按设计间距（300mm）由墙的一段开始排列，当最后一根龙骨与墙或门窗的距离大于设计间距时，应增加一根附加龙骨。

2）竖向龙骨的排列应事先考虑龙骨的间距与石膏板的宽度模数（900mm、1200mm等）相匹配，以保证石膏板长边接缝刚好落在竖向龙骨上，石膏板面能与龙骨采用自攻螺钉固定。

3）竖向龙骨的长度宜比墙体高度短10mm，以保证隔墙结构的伸缩变形。

4）竖向龙骨的开口方向一致，上下端不得倒置安装，以保证开孔在同一水平面上，便于龙骨内穿管线。

5）龙骨安装同时，校正竖向龙骨的垂直度，检查排列龙骨的平整度。安装中还应注意保护避免龙骨的弯、扭损伤。

6）竖向龙骨的垂直度偏差为3mm，龙骨间距偏差3mm，整体平整度偏差2mm。

3.5横向龙骨安装

当隔墙高度超过一张石膏板的长度（3000mm）时，采用两块石膏板拼接，应在两块板的横向接缝处增设横撑龙骨。横撑龙骨的安装方式为将与竖向龙骨间距等长的U型龙骨或C型龙骨、平行接头板接连于竖向龙骨。

3.6门、窗、洞口处的附加龙骨安装

在门、窗、洞口的两侧增设附加龙骨，便于门窗固定。门窗洞口上樘采用横撑龙骨制作，龙骨开口向上，上樘与沿顶龙骨之间插入竖向龙骨，其间距应比隔墙其他竖向龙骨加密（间距150mm）。当遇到隔墙风管、设备管等穿过，其开口做法采用同样方法。做法示意如下图。

图 3.1

3.7隐蔽工程验收

隔墙龙骨安装完成后，对隔墙龙骨框架整体进行中间验收。检查龙骨是否扭曲变形，沿顶、地龙骨之间是否平行，是否松动，管线是否外凸出外漏。如出现上述情况，应及时修正并再次报验。验收合格后，需要各方会签，以保证其他专业的施工已结束并合格。依据会签完成隔墙综合隐蔽工序的签字放行。

3.8石膏面板安装

3.8.1安装一侧石膏板

墙体石膏板应从墙体的一侧端头或门窗位置起始，按顺序安装。

先将石膏板竖向铺放在龙骨框架上，石膏板下端不得与地面接触，需预留12mm的空隙，与墙柱、顶板间预留5mm的缝隙，缝隙采用密封胶嵌实。待石膏板对正后，用自攻螺钉将石膏板面固定在龙骨上，螺钉距板边距离应不小于10mm（距离切割过的板边不小于15mm），沿板边布置的螺钉间距不大于200mm，沿中间布置的螺钉间距不大于300mm，钉头应陷入板面0.5-1mm深，但不可损坏纸面、暴露石膏，钉眼用防锈漆做防锈处理。石膏板与龙骨、相邻两张石膏板之间应是无应力紧密固定，避免强压就位。

龙骨两侧石膏板必须错缝安装，同侧的内外两侧板材也必须错缝安装，板缝应错落在竖向龙骨中心部位，同龙骨重叠宽度不应小于20mm。

板面固定后，采用2m靠尺和塞尺检查石膏板表面平整度，允许偏差≤3mm，石膏板接缝高低差≤1mm，立面垂直度允许偏差小于等于3mm，阴阳角方正允许偏差≤3mm。

3.8.2安装岩棉

安装完一侧石膏板后，开始安装岩棉，必须按要求安装牢固，不得有松脱下垂，竖槽内应堵塞密实。

3.8.3安装另一侧石膏板

安装另一侧石膏板前，应确定岩棉已填塞完成并验收通过。安装与检查方法与第一侧石膏板安装相同。安装一侧第二层石膏板时，第二层石膏板必须与同侧第一层石膏板的板缝错缝安装。

3.9嵌缝，板缝、转角处理

嵌缝前对石膏板表面进行清洁检查，缝内不得有污物。嵌缝需要等待墙体固定14小时后才能进行（给墙体足够的伸缩时间）。采用配套的填缝腻子（嵌缝石膏），用小刀将填缝腻子嵌入板缝内。

3.9.1首先在接缝处刮涂约1mm厚的腻子，将嵌缝纸带对准板缝，用刮刀压实后立即覆盖一层100-200mm宽的腻子，使之出于石膏板表面，并及时清理石膏板面多余的腻子，使板缝周围平整干净。待第一层腻子干燥后，再刮涂比第一层两边各宽约50mm的第二层腻子，然后清理板缝使之周围平整干净。待第二层干燥后再次刮涂比第二层腻子两边各宽出约50mm的第三层腻子，并再次清理板缝，可用刮刀刮平。当整个嵌缝腻子完全干燥后（一般嵌缝后12小时），采用砂纸将接缝处打磨平整。但须注意不能伤害到嵌缝纸带

当石膏板隔墙长度大于12m时应设置伸缩缝。

3.9.2阴角处理

先将角缝用嵌缝石膏填满，后将嵌缝纸带向内折成90°贴于阴角处，用刮刀压实，在用石膏涂抹，两边各宽出纸带约50mm。待完全干燥后，采用砂纸打磨平整。

3.9.3阳角处理

将配套的金属护角按需要的长度切断，采用小钉将其固定在石膏板阳角上，小钉间距≤200mm。在护角表面涂抹一层嵌缝石膏将其埋入不外漏，涂抹石膏的宽度比护角两边各宽30mm，待完全干燥后，用砂纸打磨平整。

3.9.4合理安排嵌缝时间。嵌缝施工尽可能的安排在每天下午的晚些时候施工，并在下班前施工完成。施工完成的嵌缝能在当天晚上保持合适的、有效的凝结固定，既可以有效的避免嵌缝后石膏开裂，还能节约施工时间，缩短施工工期。

4.安装施工中相关质量问题及纠正措施

4.1龙骨安装前未将扭曲变形的龙骨调整或弃用，龙骨平整度不满足要求，影响石膏板的平整度。

纠正措施：对变形不很严重的龙骨，取下后采用人工将扭曲变形处慢慢敲击调直，在调直段附加支撑卡（支撑卡为龙骨配套产品），做法见下图4.1。对变形严重的龙骨，取下后将变形段割掉，剩余的直段龙骨采用接长的方式安装。做法见下图图4.2-3。

4.2嵌缝纸带内有气体未排除，导致嵌缝面鼓起、开裂，影响后期装修及板面整体效果。

纠正措施：将鼓起开裂的嵌缝，取合适的长度，撕掉嵌缝纸带，用小刀刮出已嵌缝的石膏，重新嵌缝。并注意嵌缝完成后的养护。

4.3成品保护不到位，没有在显著位置张贴成品保护标识，使完成后的隔墙被损伤、破坏。

纠正措施：拆除已破损的石膏板，重新安装。检查验收完成后，采取张贴成品保护标识，成品保护围栏等措施。

5.结语

此次AP1000核岛1#附属厂房石膏板隔墙安装施工，为核岛装饰装修工程施工的开始。安装施工的顺利完成，为后续厂房房间的移交创造了良好的条件。施工中采用的方法及控制措施，也为后续AP1000核电站石膏板隔墙安装施工提供了良好的借鉴作用。

参考文献：

[1]石膏板设计规范CPP-AX40-Z0-001 Rev_3 美国标准

[2]建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001

[3]轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶07CJ03-1

[4]施工手册（第四版）

论文作者:张海雷,梁岳鹏,云从阳,赵益鹏

论文发表刊物:《基层建设》2015年22期供稿

论文发表时间:2016/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fe8ad0f503899d3a975232ae.html