# 浅谈枕头坝一级水电站砂石废水处理论文_周超,杨光军,王火云

周超 杨光军 王火云

中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 贵州贵阳 550081

摘要：枕头坝一级水电站砂石废水采用“絮凝+沉淀”工艺处理，处理出水基本回用于砂石骨料的冲洗，不仅符合环评及批复文件“回收利用或循环利用”要求，也减轻了对大渡河局部水域的污染。

关键词：枕头坝；水电站；砂石废水；悬浮物；絮凝沉淀；回用

1引言

枕头坝一级水电站位于大渡河干流上，是大渡河干流水电梯级调整规划的第19个梯级，工程规模为大（2）型电站。工程开发任务为以发电为主兼顾下游用水，电站采用堤坝式开发，装机容量720MW，最大坝高86.5m。工程枢纽建筑物主要由挡水建筑物、引水发电系统、泄水建筑物、鱼道等部分组成。

工程建设中需要大量的砂石骨料，而骨料的生产在开采、破碎、筛分工艺中要消耗大量的水用于降尘和冲洗，相应也就会产生大量废水。砂石废水虽然成分较为单一（主要为无机砂石颗粒），但由于其悬浮物浓度极高（可达30000mg/L～100000mg/L），泥渣量极大，若不经处理直接排放会对工程区下游水环境造成明显的不利影响（如河道淤塞，河床抬高等）[1]。枕头坝一级水电站枢纽工程砂石加工系统布置在江沟堆料弃渣场650m高程堆渣平台，占地面积约4hm?，砂石加工系统使用情况为筹建期建成投入使用，建设期继续沿用，主要承担导流明渠与大坝厂房的砂石骨料供应。

2砂石废水处理系统概述

（1）工艺流程

枕头坝一级水电站砂石废水采取“絮凝+沉淀”工艺处理。废水经集水池抽排后通过黑旋风细砂回收装置去除粒径≥0.045mm的颗粒物；出水进入机械搅拌反应池中进行，机械搅拌反应池进出水方式上进上出，底部设污泥斗，排泥采用潜水式排污泵。废水经上部稳流槽加药后进入，池内的水平式机械搅拌机运行搅拌，使废水絮凝沉淀，加快污泥的沉淀；出水采用上部特殊水渠集水，使出水水流均匀，减少紊流，达到其处理效果。二次水处理为平流式沉淀池，由进水、沉淀、缓冲、污泥、出水五区以及排泥装置等组成。其入口采用淹没孔口入流，池内设置配水穿孔墙，出流采用矩形三角堰溢流集水槽。排泥采用扫描式吸泥机，泵为无堵塞液下污水泵。砂石废水经二次处理后进入到清水池，由配套的二级泵站将水抽到供水主管中，供砂石加工系统循环使用。搅拌池及平流沉淀池的污泥采用潜水式排污泵送入压滤机压滤，滤饼用装载机装车运到渣场，滤液回流入搅拌池处理。砂石废水处理设计出水控制标准为SS浓度低于70mg/L，通过砂石废水处理回用配套设施改造完备，并考虑施工高峰期生产废水量可能出现超过预期废水产生量等情况，废水处理系统控制出水SS浓度在200mg/L，出水部分回用于砂石系统破碎与冲洗车间。

4存在的问题与改造措施

通过现场调研得知，砂石废水处理系统在投入运行后基本能满足环保与设计要求，但也存在一些问题：

（1）砂石废水系统在建设阶段未考虑生产废水处理回用，后期环保监理进场开展工作后，核实环评批复意见对砂石系统提出了回用专项整改措施。不仅导致砂石废水系统改造期间砂石系统停运延误生产，也增加了环保设施投入的二次费用。

（2）采用人工投加絮凝剂，当人力资源调配不当或废水水质突然变化时，絮凝剂的用量难以精确及时调整，导致废水处理效果下降。

（3）絮凝剂价格较贵且用量较大，造成处理成本偏高，在实际运行中，责任单位出于费用控制或削减目的，砂石废水处理效果不佳。

（4）由于工程分标建设原因，枕头坝一级水电站砂石系统的历经两家施工单位管理使用（分别承担导流明渠与大坝厂房浇筑）。前期导流明渠承建单位在砂石系统设计、建设中缺乏专项指导，致使配套环保设施不够完备，处理能力略小于高峰期砂石生产能力，在砂石系统交接过程中存在设备与资料交接遗漏的现象。

针对上述问题，枕头坝一级水电站环保监理认真核查了环评及批复文件要求，并将整改意见与措施汇总上报至枕头坝水电建设有限公司，督促责任单位进行整改落实，确保砂石废水处理符合达标排放与回收利用要求。砂石废水处理系统整改完善后，运行管理是重中之重。枕头坝一级水电站建立健全了环保工作管理体系，依托环保监理进行专项监督管理，督促责任单位自己强化砂石废水处理环保设施的运行管护，并做好相应的记录备查工作，基本实现了砂石废水“零排放”。

5、结语

水电项目工程建设期长、工程量庞大、施工期砂石废水排放量大，容易对工程区域的地表水造成了严重污染。

枕头坝一级水电站砂石废水处理采用“絮凝+沉淀”处理工艺运行稳定、效果良好、废水回收利用率高。尽管在砂石废水处理系统建设与运行中出现了一些难题，但枕头坝水电建设公司本着求真、务实的态度，使之得到了圆满的处理。从砂石废水处理工艺选择、设备选型以及运行管理中出现的问题及解决方式等方面，均可为今后其他水电站砂石废水处理系统的设计提供参考。

参考文献：

[1]邓文海，林运红，王亚军，龙滩水电站麻村砂石加工系统废水处理[j]，红水河，2007，26，（4）：17-21，

[2]李伟民，王启栋，王涛，孙剑锋，官地水电站竹子坝砂石加工废水处理实例，中国给水排水，2010，20：119-121，

[3]兰田富，水电站砂石料加工废水处理的问题与革新探讨，工业技术科技资讯，2012，05：119，

[4]刘兴堂，大型水电工程砂石系统的绿色施工管理，四川水力发电，2013，32（2）：149-151。

论文作者:周超,杨光军,王火云

论文发表刊物:《基层建设》2015年22期供稿

论文发表时间:2016/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fec4297690daf2245e0d84f4.html