# 变电站主变压器喷淋系统的运行维护问题探讨论文_蓝茂明

（深圳供电局有限公司 广东深圳 518000）

摘要：随着社会大环境用电量的持续增加，广大电力企业面临着空前的压力，保障安全稳定供电是电力系统的基本职能，也是存在的意义。变电站作为电力系统的基本构成，在维护供电正常方面发挥着不可替代的功能。做好变电站运行维护工作很有必要。变压器喷淋系统作为变电站的基本组成，在运行环节时常存在问题。鉴于此，该文章针对变电站主变压器喷淋系统运行维护相关问题展开相关的探讨。首先就变电站主变压器喷淋系统的基本特征以及基本类别展开了探讨，然后分析了变电站主变压器喷淋系统运行维护环节存在的基本问题，最后提出了具体的运行维护对策。

关键词：变电站；主变压器；喷淋；运行维护；提升

1.前言

社会大环境的发展速度惊人，如此快节奏的发展需要各项配套设施都能够跟得上。电力能源仍然是这个时代的主要能源物质。社会对电能的需求量与日俱增，同时也需要供电更加稳定安全。于是变电站的主变压器承载的负荷量不断提升，但是在工作环节难免会出现过载，过热等问题，保障设备运行的安全可能，将火灾发生率降到最低的关键。变电站的主变压器喷淋系统就发挥了降低火灾发生的职能。即使发生过载，喷淋系统只要是安装合理，运行正常就可以第一时间将火灾扑灭，但是前提是运行正常，例如误报警，误动作等情况都是不允许发生的。

2.概述变电站主变压器喷淋系统

2.1分析主变压器喷淋系统的基本特征

分析变电站主变压器喷淋系统的运行维护工作。首先需要对主变压器的喷淋系统有全方位的认识。明确喷淋系统的基本特征。主要体现在高效性，成本低等方面。所谓高效性指的是变电站的主变压器出现过热等不正常现象的适合，喷淋系统能够以较快的速度察觉到异常，然后借助水雾喷淋装置，快速处理发生的事故，将可能产生的影响控制到最低水平；其次就是运行成本低，这也是广大电力企业青睐于喷淋系统的重要原因之一，喷淋系统的组成装置仅仅需要较低的费用就可以完成，对于变电站来讲，喷淋系统实现了对主变压器故障的有效处理和控制，减少了不必要的经济损失。

2.2总结主变电站喷淋系统的基本类别

在明确变电站主变电站喷淋系统的基本特征的基础上，我们来分析主变电站喷淋系统的基本类别。闭式消防喷淋系统，开式消防喷淋系统是基本类别。而分类的依据是喷淋系统喷嘴的设置方式。

2.2.1闭式消防喷淋系统

所谓闭式消防喷淋系统就在火灾环境中，喷淋系统喷头的温度升高到68℃以上的适合，喷淋装置上所镀的铬就会融化，湿式报警阀被启动，压力开关也同时打开，这一系列操作共同使得消防泵启动起来。

2.2.2开式消防喷淋系统

开式消防喷淋系统也是基本类别之一，该种喷淋系统对主变压器出现的火灾问题的处理往往是借助自身的烟感探头实现，一旦环境中的烟气达到一定程度的适合，开式消防喷淋系统则会自动发出警报，控制主机明确的状态下，向外界发出信号，然后排烟系统，喷淋系统同时被启动，已发生的事故得到最大效率的控制。

3.变电站主变压器喷淋系统运行维护主要问题

3.1系统误动作控制

详细分析变电站主变压器喷淋系统运行环节存在的基本问题。首先就是系统的误操作控制。并且发生的概率相当高，引发因素可以是人为的也可以是环境因素，导致警铃发出错误警报，维持需要一个延迟装置，就是为了应对误报情况，即使判断错误出现误报，也可以停止喷淋响应，当然还是需要在降低喷淋系统误操作方面下足功夫。如果喷淋系统的报警以及后续的响应系统都处于正常状态，那么需要详细排查喷淋系统的误操作情况，例如喷淋操作启动控制系统，消防管网，阀门系统等是否存在故障，整个主变压器的喷淋系统的详细细节都应该排查的精确到位，一旦控制系统失去控制启动起来，那么消防管网的泄露和阀门系统的停止操作或者过度操作都会导致零报警零响应指令的出现，此时就发生了误操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆必须高效面对主变压器喷淋系统的误操作，选择的喷淋管路尽量距离核心设备及变压器设备远一些，由于喷淋喷头位置很容易发生泄漏，所以更应该合理化的设计喷淋的具体角度，保障指令压力达到后才靠近设备附近，即使出现泄漏和误操作，喷淋也只能是单纯的流出来但是到达不了喷淋的具体位置。

3.2系统装置选择上存在问题

分析主变压器喷淋装置选择方面存在的问题。水雾喷淋系统借助增高位置环境的空气湿度完成灭火操作，同直接的水喷淋存在很大不同，水雾喷淋对电器设备造成的直接影响很小，但是正是由于水雾不会将设备直接润湿，水滴非常细，影响了灭火的效果，水雾的粗细程度和灭火的效果有正相关关系。水雾喷淋统筹考虑多方面的因素，例如喷嘴的开闭情况，具体的分布位置，到底是否完成移动等等。固定式水喷雾自动控制系统有很多组分构成，主要包括探测火灾自动控制系统，高压水供给设备，控制阀门，水雾喷头等。对于易燃液体导致的火灾该系统往往能够发挥大作用，对于易燃液体和固体混合导致的火灾也很容易扑灭。由于主变压器的基本工作环境就是变电站，结合实际情况发现，水雾喷淋系统是比较合适的装置，此种系统在既定压力的作用下，借助固定喷头，保障水雾能够喷洒到一定的高度，喷洒到固定的空间，起火点无法进一步蔓延，水雾喷淋系统高效，安全同时又经济。能够以较快的速度完成冷却，将着火点熄灭隔离，绝缘性很弱。水雾喷淋系统一般对电力变压器火灾，发电机房火灾，喷淋车间火灾，印刷车间火灾等起到很好的扑救效果。并且水雾喷淋系统没有什么毒性，对于人体皮肤不会造成刺激，同时没有耗损成分，不会造成二次污染，是一种既高效同时又廉价的灭火方式。

4.如何做好变电站主变压器喷淋系统的运行维护工作

保障变电站主变压器喷淋系统正常运行，需要考虑到变电站主变压器喷淋系统的基本特征，在明确特征的基础上才能够保障对策的针对性，才能够发挥效率。首先在平时的运行维护操作中需要关注喷淋装置内部的通水管道是否处于正常状态；检查喷淋的喷嘴是否有破损情况，一旦出现堵塞需要停止操作第一时间完成疏通清理；经常就喷淋管道的压力进行检查，明确是否有泄漏以及破损等等情况发生；警铃是通知操作者出现故障的重要构件，因此警铃是否处于正常的工作状态也必须保障好，分析其线路是否处于畅通的情况，在报警的时候是否正常声音响铃。严格规范的巡视检查制度有必要强效建立起来，对于巡视检查者定期展开培训，切不可出现违规情况，如果出现违规操作会造成喷淋装置误报警情况的发生。结合系统需要，保障对应的响应延迟控制装置的高效设定，警铃报警后会有三分钟的时间供延迟响应，这样就给检察人员留有一定的监察时间，减少误报警的损失，一旦检查确定是误操作报警，那么可以将喷淋系统的响应取消，如果检查后发现确实存在问题，判断故障是否可以通过降温排除，实在不行的再开启喷淋系统，确实需要响应的才启动喷淋操作。对于各项可能导致喷淋系统误操作的设备，一定要定期详细检查，尽可能降低故障的发生。定期利用好停电的机会，对主变压器的喷淋系统展开全方位细致化的检验，以便及时处理存在的问题，喷淋系统只有处于正常的运行状态，才能够发挥自身存在的价值，减少火灾的发生，保障变电站正常运行。

5.结语

综上所述，变电站主变压器喷淋系统在实际运行环节会遇到各种各样的问题，直接影响工作效率。但是该系统又是变电站主变压器不可缺少的组成，所以减少故障的发生，减少误操作的发生才是关键，是必修要研究的话题。需要喷淋系统的降温以及灭火效果都达到最理想状态，同时对于主变压器的正常运行不会造成太大干扰，两者之间相互配合，但是又不能产生矛盾，将误操作的发生率降到最低才是关键。

参考文献

[1]王红霖，大理供电局，云南大理.浅谈主变压器喷淋系统运行与维护[J].2009年云南电力技术论坛，2013.

[2]王勇兵.变电站主变压器喷淋系统运维问题探讨[J].技术与市场,2016(7)：56-57.

[3]陈润池.关于变电站主变压器喷淋系统运维问题探讨[J].电子测试，2016(21).

[4]李凡，曹建伟.220kV变电站主变压器泡沫喷淋灭火系统防误动控制方案研究[J].电气应用,2019(15期)：45-49.

[5]吴伟力.室内GIS变电站主变压器温控水冷装置[J].农村电气化,2015(11)：16-17.

[6]佚名.对变电站主变压器运行及其维护的探讨[J].科技创新导报，2018(36)：19-19.

[7]雍政.消防喷淋系统在核电站中的应用[J].中小企业管理与科技(下旬刊)，2018No.537(04)：164-165.

论文作者:蓝茂明

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ff8ff65b140bee944b03809d.html