# 手机远程控制水泵系统在安全饮水提水中的实现论文_张冠军

湖南省怀化市芷江侗族自治县新店坪镇水利水土保持工作站 湖南省怀化市 419100

摘要：近些来年，我国在农村安全饮水的投入不断加大，农村群众也能喝上安全可靠的自来水了。但是，日常管护对农村安全饮水的是否能正常运行所起的作用也越来越大。我县地处山区丘陵地带，部分乡镇村的自来水需要使用水泵提水，现场控制水泵提水是对人工的一种浪费，不利于降低日常管护成本。本文就浅析一种手机远程控制水泵启停的系统（下文简称控制系统）的实现来取消人工现场启停，降低日常管护成本。

关键词：安全饮水；水泵；远程控制

1、控制系统的组成

1.1 泵房端系统。

泵房端系统主要由手机控制器、电机启停设备、可编程控制器（PLC）、仪表、水流传感器、自动引水补充系统、其他管道配件。手机控制器主要是接收短信、向管理员发送信息、接受管理员的控制。电机启停设备包括软启动器及交流接触器，主要是启动电机提水和停止电机。可编程控制器（PLC）主要是做为一个逻辑部件，接收手机控制器、仪表、水流传感器传来的信息，根据编制的程序进行处理并控制电机启停设备进行电机启停及阀门的开关。仪表主要是监测电机电气状态及低位水池水位并向PLC发送相关信息。水流传感器监测出水管道内水流通断并向PLC发送相关信息。自动引水补充系统主要是在水泵启动前对引水进行补充。其他管道配件主要有电动控制阀、水力缓闭止回阀、排气阀、可曲绕橡胶软接头等，主要是控制水流的通断、排气以及减少水锤。

1.2 清水池端系统。

清水池端系统主是由手机控制器、可编程控制器（PLC）、仪表、水流传感器。可编程控制器（PLC）是通过编程根据仪表主要是液位表检测清水池水位，同时结合水流传感器通断控制手机控制器向泵房端系统发送开关机信号。仪表主要是液位表，可以设置清水池最高水位及最低水位。

2、控制系统原理

本控制系统是利用GSM短信技术及可编程控制（PLC）控制电机启停从而控制水泵启动提水和停止提水。本文结合我县梨溪口乡集镇安全饮水工程水泵控制系统进行说明。

当清水池水位低于液位表设定的最低水位时，清水池液位表向PLC发出水位过低信号，PLC根据此信号结合流量开关决定是否发出开机信号给水池端GSM控制器，水泵端GSM控制器接收到水池端GSM控制器或管理人的开机短信时，将信号传递给PLC控制器，PLC控制器再结合相关情况控制软启动器启动电机，电机正常启动后，PLC控制水泵出水管道上电动阀门开启，同时监控水流，在规定时间内水流传感器没有动作，将自动停机进入保护状态，同时，PLC向GSM控制器输出故障信号，GSM收到信号后向控制者发出提水故障信息；如果水流传感器动作，PLC向GSM控制器输入端输出相应信号，GSM收到信号后向控制者发出提水成功信息；当高位水池达到最高水位，或低位水池达到最低水位都将停止水泵提水，当高位水池达到最低水位时自动启动水泵提水。低位水池达到最高水位时可以根据GSM控制器上的设定是否启动水泵提水。在水泵提水过程中，控制人可以随时发指定的关机短信到水泵端控制水泵停止提水。水泵端PLC控制器适时监控水泵状态，如电压、电流、水流等，如遇不正常将及时进入保护状态，保护设备免遭损坏。控制人也可能通过短信解除自动运行状态。PLC控制器内部的具体动作是通过PLC编程实现。整个系统具体示意图如下：

3、控制系统的效果

目前本系统在我县有3个乡镇的集镇安全饮水正在使用，正常运行已达2年半的时间。在系统的使用过程中，除周期性的设备检修外，其他时间不需人员到泵房操作，有效的节约了一个人的工资费用，同时，确保的集镇供水的正常，减少了集镇的停水时间，有利于乡镇自来水管理工作的开展。

4、结束语

在控制系统中，我们根据现场情况及使用者的需求，通过PLC控制器编程及液位表的设置及时改变运行工况，有效的提高安全饮水水厂的产水效率并且减少了电能的浪费和人工成本，提高了工作效率，降低了安全饮水的管护成本，进一步确保了安全饮水的长期有效的运行。

论文作者:张冠军

论文发表刊物:《基层建设》2018年第30期

论文发表时间:2018/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ffb6890c482e53149816d5ba.html